## 862-34
ООО "КИНЕФ"
| СОГЛАСОВАНО | [6 empty] | УТВЕРЖДАЮ
| Главный метролог | [6 empty] | Зам. директора технического
| __________________А.Н. Гарцев | [6 empty] | __________________А.В. Верещагин
| "____" ____________________20__ г. | [6 empty] | "____" ____________________20__ г.
Таблица ТО приборов КИПиА объекта 930-20 "Установка утилизации углеводородных газов" цеха №6
№ | Номер позиции | Технологическое описание | ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ |  |  |  |  | № мнемосхем | Примечание
№ | Номер позиции | Технологическое описание | Индикация | Блокировка | Разр. Пуска/ автоматика | Регулир./Помпаж | Расчёты/Компенс. | № мнемосхем | Примечание
1 | 86-ТIR-001 | Оборотная горячая вода 1 системы к нефтеотделителю | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3002
2 | 86-ТIR-002 | Оборотная горячая вода 1 системы к нефтеотделителю | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3002
3 | 86-ТIR-008 | Оборотная горячая вода 2 системы на градирню | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3006
4 | 86-ТIR-009 | Оборотная горячая вода 2 системы на градирню | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3006
5 | 86-ТIRA-020 | Оборотная холодная вода 2 системы на установку | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | Компенсация 86FI045 | 86PL3005
6 | 86-ТIRA-021 | Оборотная холодная вода 2 системы на установку | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | Компенсация 86FI046 | 86PL3005
7 | 86-ТIRA-022 | Оборотная холодная вода 1 системы на установку | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | Компенсация 86FI048 | 86PL3005
8 | 86-ТIRA-023 | Оборотная холодная вода 1 системы на установку | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | Компенсация 86FI049 | 86PL3005
9 | 86-ТIRSA-901А | Температура масла в редукторе A-8623401A | индикация | Отключить блокировку ключом 86TI911A_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3015 | Работы проводить только после полной остановки вентилятора градирни с соблюдением мер безопасности для исключения пуска при выполнении работ
10 | 86-ТIRSA-911А | Температура масла в редукторе A-8623401A | индикация | Отключить блокировку ключом 86TI911A_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3015 | Работы проводить только после полной остановки вентилятора градирни с соблюдением мер безопасности для исключения пуска при выполнении работ
11 | 86-ТIRSA-901B | Температура масла в редукторе A-8623401B | индикация | Отключить блокировку ключом 86TI911В_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3015 | Работы проводить только после полной остановки вентилятора градирни с соблюдением мер безопасности для исключения пуска при выполнении работ
12 | 86-ТIRSA-911B | Температура масла в редукторе A-8623401B | индикация | Отключить блокировку ключом 86TI911В_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3015 | Работы проводить только после полной остановки вентилятора градирни с соблюдением мер безопасности для исключения пуска при выполнении работ
13 | 86-ТIRS-903А | Температура охлажденной воды в бассейне A-8623401 A/B | индикация | Отключить блокировку ключом 86TI913А_MO | Переключение скорости вращения вентилятора | не требуется | не требуется | 86PL3004 | Перевести вентилятор в ручной режим
14 | 86-ТIRS-913A / 86-ТIRS-903А1 | Температура охлажденной воды в бассейне A-8623401 A/B | индикация | Отключить блокировку ключом 86TI913А_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3004
15 | 86-ТIRSA-901C | Температура масла в редукторе A-8623401C | индикация | Отключить блокировку ключом 86TI911С_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3015 | Работы проводить только после полной остановки вентилятора градирни с соблюдением мер безопасности для исключения пуска при выполнении работ
16 | 86-ТIRSA-911C | Температура масла в редукторе A-8623401C | индикация | Отключить блокировку ключом 86TI911С_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3015 | Работы проводить только после полной остановки вентилятора градирни с соблюдением мер безопасности для исключения пуска при выполнении работ
17 | 86-ТIRSA-901D | Температура масла в редукторе A-8623401D | индикация | Отключить блокировку ключом 86TI911D_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3015 | Работы проводить только после полной остановки вентилятора градирни с соблюдением мер безопасности для исключения пуска при выполнении работ
18 | 86-ТIRSA-911D | Температура масла в редукторе A-8623401D | индикация | Отключить блокировку ключом 86TI911D_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3015 | Работы проводить только после полной остановки вентилятора градирни с соблюдением мер безопасности для исключения пуска при выполнении работ
19 | 86-ТIRS-903C | Температура охлажденной воды в бассейне A-8623401 C/D | индикация | Отключить блокировку ключом 86TI913С_MO | Переключение скорости вращения вентилятора | не требуется | не требуется | 86PL3003 | Перевести вентилятор в ручной режим
20 | 86-ТIRS-913C / 86-ТIRS-903C1 | Температура охлажденной воды в бассейне A-8623401 C/D | индикация | Отключить блокировку ключом 86TI913С_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3003
21 | 86-ТIRSA-904A | Температура масла в редукторе A-8623402A | индикация | Отключить блокировку ключом 86TI914А_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3015 | Работы проводить только после полной остановки вентилятора градирни с соблюдением мер безопасности для исключения пуска при выполнении работ
22 | 86-ТIRSA-914A | Температура масла в редукторе A-8623402A | индикация | Отключить блокировку ключом 86TI914А_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3015 | Работы проводить только после полной остановки вентилятора градирни с соблюдением мер безопасности для исключения пуска при выполнении работ
23 | 86-ТIRSA-904B | Температура масла в редукторе A-8623402B | индикация | Отключить блокировку ключом 86TI914В_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3015 | Работы проводить только после полной остановки вентилятора градирни с соблюдением мер безопасности для исключения пуска при выполнении работ
24 | 86-ТIRSA-914B | Температура масла в редукторе A-8623402B | индикация | Отключить блокировку ключом 86TI914В_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3015 | Работы проводить только после полной остановки вентилятора градирни с соблюдением мер безопасности для исключения пуска при выполнении работ
25 | 86-ТIRS-906A | Температура охлажденной воды в бассейне A-8623402 A/B | индикация | Отключить блокировку ключом 86TI916А_MO | Переключение скорости вращения вентилятора | не требуется | не требуется | 86PL3010 | Перевести вентилятор в ручной режим
26 | 86-ТIRS-916A / 86-ТIRS-906А1 | Температура охлажденной воды в бассейне A-8623402 A/B | индикация | Отключить блокировку ключом 86TI916А_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3010
27 | 86-ТIRSA-904C | Температура масла в редукторе A-8623402C | индикация | Отключить блокировку ключом 86TI914С_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3015 | Работы проводить только после полной остановки вентилятора градирни с соблюдением мер безопасности для исключения пуска при выполнении работ
28 | 86-ТIRSA-914C | Температура масла в редукторе A-8623402C | индикация | Отключить блокировку ключом 86TI914С_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3015 | Работы проводить только после полной остановки вентилятора градирни с соблюдением мер безопасности для исключения пуска при выполнении работ
29 | 86-ТIRSA-904D | Температура масла в редукторе A-8623402D | индикация | Отключить блокировку ключом 86TI914D_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3015 | Работы проводить только после полной остановки вентилятора градирни с соблюдением мер безопасности для исключения пуска при выполнении работ
30 | 86-ТIRSA-914D | Температура масла в редукторе A-8623402D | индикация | Отключить блокировку ключом 86TI914D_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3015 | Работы проводить только после полной остановки вентилятора градирни с соблюдением мер безопасности для исключения пуска при выполнении работ
31 | 86-ТIRS-906C | Температура охлажденной воды в бассейне A-8623402 C/D | индикация | Отключить блокировку ключом 86TI916С_MO | Переключение скорости вращения вентилятора | не требуется | не требуется | 86PL3009 | Перевести вентилятор в ручной режим
32 | 86-ТIRS-916C / 86-ТIRS-906C1 | Температура охлажденной воды в бассейне A-8623402 C/D | индикация | Отключить блокировку ключом 86TI916С_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3009
33 | 86-ТIRSA-904E | Температура масла в редукторе A-8623402 E | индикация | Отключить блокировку ключом 86TI914Е_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3015 | Работы проводить только после полной остановки вентилятора градирни с соблюдением мер безопасности для исключения пуска при выполнении работ
34 | 86-ТIRSA-914E | Температура масла в редукторе A-8623402 E | индикация | Отключить блокировку ключом 86TI914Е_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3015 | Работы проводить только после полной остановки вентилятора градирни с соблюдением мер безопасности для исключения пуска при выполнении работ
35 | 86-ТIRSA-904F | Температура масла в редукторе A-8623402 F | индикация | Отключить блокировку ключом 86TI914F_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3015 | Работы проводить только после полной остановки вентилятора градирни с соблюдением мер безопасности для исключения пуска при выполнении работ
36 | 86-ТIRSA-914F | Температура масла в редукторе A-8623402 F | индикация | Отключить блокировку ключом 86TI914F_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3015 | Работы проводить только после полной остановки вентилятора градирни с соблюдением мер безопасности для исключения пуска при выполнении работ
37 | 86-ТIRS-906E | Температура охлажденной воды в бассейне A-8623402 E/F | индикация | Отключить блокировку ключом 86TI916Е_MO | Переключение скорости вращения вентилятора | не требуется | не требуется | 86PL3008 | Перевести вентилятор в ручной режим
38 | 86-ТIRS-916E / 86-ТIRS-906E1 | Температура охлажденной воды в бассейне A-8623402 E/F | индикация | Отключить блокировку ключом 86TI916Е_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3008
39 | 86-ТIRSA-904G | Температура масла в редукторе A-8623402 G | индикация | Отключить блокировку ключом 86TI914G_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3015 | Работы проводить только после полной остановки вентилятора градирни с соблюдением мер безопасности для исключения пуска при выполнении работ
40 | 86-ТIRSA-914G | Температура масла в редукторе A-8623402 G | индикация | Отключить блокировку ключом 86TI914G_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3015 | Работы проводить только после полной остановки вентилятора градирни с соблюдением мер безопасности для исключения пуска при выполнении работ
41 | 86-ТIRSA-904H | Температура масла в редукторе A-8623402 H | индикация | Отключить блокировку ключом 86TI914H_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3015 | Работы проводить только после полной остановки вентилятора градирни с соблюдением мер безопасности для исключения пуска при выполнении работ
42 | 86-ТIRSA-914H | Температура масла в редукторе A-8623402 H | индикация | Отключить блокировку ключом 86TI914H_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3015 | Работы проводить только после полной остановки вентилятора градирни с соблюдением мер безопасности для исключения пуска при выполнении работ
43 | 86-ТIRS-906G | Температура охлажденной воды в бассейне A-8623402 G/H | индикация | Отключить блокировку ключом 86TI916G_MO | Переключение скорости вращения вентилятора | не требуется | не требуется | 86PL3007 | Перевести вентилятор в ручной режим
44 | 86-ТIRS-916G / 86-ТIRS-906G1 | Температура охлажденной воды в бассейне A-8623402 G/H | индикация | Отключить блокировку ключом 86TI916G_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3007
45 | 86-ТIRSA-904J | Температура масла в редукторе A-8623402 I | индикация | Отключить блокировку ключом 86TI914J_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3015 | Работы проводить только после полной остановки вентилятора градирни с соблюдением мер безопасности для исключения пуска при выполнении работ
46 | 86-ТIRSA-914J | Температура масла в редукторе A-8623402 I | индикация | Отключить блокировку ключом 86TI914J_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3015 | Работы проводить только после полной остановки вентилятора градирни с соблюдением мер безопасности для исключения пуска при выполнении работ
47 | 86-ТIRSA-904K | Температура масла в редукторе A-8623402 J | индикация | Отключить блокировку ключом 86TI914К_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3015 | Работы проводить только после полной остановки вентилятора градирни с соблюдением мер безопасности для исключения пуска при выполнении работ
48 | 86-ТIRSA-914K | Температура масла в редукторе A-8623402 J | индикация | Отключить блокировку ключом 86TI914К_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3015 | Работы проводить только после полной остановки вентилятора градирни с соблюдением мер безопасности для исключения пуска при выполнении работ
49 | 86-ТIRS-906J | Температура охлажденной воды в бассейне A-8623402 I/J | индикация | Отключить блокировку ключом 86TI916J_MO | Переключение скорости вращения вентилятора | не требуется | не требуется | 86PL3006 | Перевести вентилятор в ручной режим
50 | 86-ТIRS-916J / 86-ТIRS-906J1 | Температура охлажденной воды в бассейне A-8623402 I/J | индикация | Отключить блокировку ключом 86TI916J_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3006
51 | 86-FQIR-003 | Очищенные стоки на гидросмыв нефтеотделителя и промывку гидроциклона | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | Счетчик | 86PL3001
52 | 86-FQIR-023 | Оборотная горячая вода на продувку 1 системы водоснабжения | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | Счетчик | 86PL3002
53 | 86-FQIR-024 | Очищенные стоки на подпитку 1 системы | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | Счетчик | 86PL3004
54 | 86-FQIR-030 | Очищенные стоки на подпитку 2 системы | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | Счетчик | 86PL3010
55 | 86-FQIR-035 | Оборотная горячая вода на продувку 2 системы водоснабжения | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | Счетчик | 86PL3006
56 | 86-FQIR-001 | Оборотная горячая вода 1 системы к нефтеотделителю | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | Счетчик | 86PL3002
57 | 86-FQIR-002 | Оборотная горячая вода 1 системы к нефтеотделителю | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | Счетчик | 86PL3002
58 | 86-FQIR-021 | Оборотная горячая вода 1 системы к A-86234C, D | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3003
59 | 86-FQIR-022 | Оборотная горячая вода 1 системы к A-86234A, B | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3004
60 | 86-FQIR-036 | Оборотная горячая вода 2 системы на градирни | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | Счетчик | 86PL3006
61 | 86-FQIR-037 | Оборотная горячая вода 2 системы на градирни | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | Счетчик | 86PL3006
62 | 86-FQIR-045 | Оборотная холодная вода 2 системы на объекты ЗГПН | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | Счетчик | 86PL3005
63 | 86-FQIR-046 | Оборотная холодная вода 2 системы на объекты ЗГПН | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | Счетчик | 86PL3005
64 | 86-FQIR-048 | Оборотная холодная вода 1 системы на объекты ЗГПН | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | Счетчик | 86PL3005
65 | 86-FQIR-049 | Оборотная холодная вода 1 системы на объекты ЗГПН | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | Счетчик | 86PL3005
66 | 86-PDIRS-998 | Перепад давления на фильтре S-8623402A (внутр.монтаж) | индикация | не требуется | Автом. Вкл/Откл Обратной промывки | не требуется | не требуется | 86PL3005 | Перевести соответствующий фильтр в режим НЕДОСТУПЕН
67 | 86-PDIRS-999 | Перепад давления на фильтре S-8623401A (внутр.монтаж) | индикация | не требуется | Автом. Вкл/Откл Обратной промывки | не требуется | не требуется | 86PL3005 | Перевести соответствующий фильтр в режим НЕДОСТУПЕН
68 | 86-PDIRS-997 | Перепад давления на фильтре S-8623403A (внутр.монтаж) | индикация | не требуется | Автом. Вкл/Откл Обратной промывки | не требуется | не требуется | 86PL3005 | Перевести соответствующий фильтр в режим НЕДОСТУПЕН
69 | 86-PIRA-006 | Шлам после P-8623406AX | индикация | не требуется | Авт. Открытие задвижки и вкл. резервного насоса | не требуется | не требуется | 86PL3001 | При Откл. АВР (насос не запустится, но задвижка по высокому давлению откроется)
70 | 86-PIRA-007 | Шлам после P-8623406SX | индикация | не требуется | Авт. Открытие задвижки и вкл. резервного насоса | не требуется | не требуется | 86PL3001 | При Откл. АВР (насос не запустится, но задвижка по высокому давлению откроется)
71 | 86-PIRA-014 | Оборотная горячая вода 1 системы после P-8623401AX | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3002
72 | 86-PIRA-015 | Оборотная горячая вода 1 системы после P-8623401BX | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3002
73 | 86-PIRA-016 | Оборотная горячая вода 1 системы после P-86234011SX | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3002
74 | 86-PIRA-017 | Оборотная горячая вода 1 системы после P-8623401CX | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3002
75 | 86-PIRA-018 | Оборотная горячая вода 1 системы после P-8623401DX | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3002
76 | 86-PIRA-019 | Оборотная горячая вода 1 системы после P-86234012SX | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3002
77 | 86-PIRA-027 | Оборотная охлажденная вода 1 системы из P-8623402AX (Градирня А-8623401 А/В) | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3004
78 | 86-PIRA-028 | Оборотная охлажденная вода 1 системы из P-8623402BX (Градирня А-8623401 А/В) | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3004
79 | 86-PIRA-029 | Оборотная охлажденная вода 1 системы из P-86234021SX (Градирня А-8623401 А/В) | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3004
80 | 86-PIRA-030 | Солесодержащие стоки после P-8623409AX | индикация | не требуется | Авт. Открытие задвижки и вкл. резервного насоса | не требуется | не требуется | 86PL3001 | При Откл. АВР (насос не запустится, но задвижка по высокому давлению откроется)
81 | 86-PIRA-031 | Солесодержащие стоки после P-8623409SX | индикация | не требуется | Авт. Открытие задвижки и вкл. резервного насоса | не требуется | не требуется | 86PL3001 | При Откл. АВР (насос не запустится, но задвижка по высокому давлению откроется)
82 | 86-PIRA-040 | Оборотная охлажденная вода 1 системы после P-8623402СX (Градирня А-8623401 C/D) | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3003
83 | 86-PIRA-041 | Оборотная охлажденная вода 1 системы после P-8623402DX (Градирня А-8623401 C/D) | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3003
84 | 86-PIRA-042 | Оборотная охлажденная вода 1 системы из P-86234022SX (Градирня А-8623401 C/D) | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3003
85 | 86-PIRA-055 | Оборотная охлажденная вода 2 системы из P-8623403AX (Градирня А-8623402 A/B) | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3010
86 | 86-PIRA-056 | Оборотная охлажденная вода 2 системы из P-8623403BX (Градирня А-8623402 A/B) | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3010
87 | 86-PIRA-057 | Оборотная охлажденная вода 2 системы из P-8623403CX (Градирня А-8623402 C/D) | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3009
88 | 86-PIRA-058 | Оборотная охлажденная вода 2 системы из P-8623403SX (Градирня А-8623402 A/B) | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3010
89 | 86-PIRA-075 | Оборотная охлажденная вода 2 системы из P-8623403DX (Градирня А-8623402 C/D) | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3009
90 | 86-PIRA-076 | Оборотная охлажденная вода 2 системы из P-8623403EX (Градирня А-8623402 E/F) | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3008
91 | 86-PIRA-077 | Оборотная охлажденная вода 2 системы из P-8623403FX (Градирня А-8623402 E/F) | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3008
92 | 86-PIRA-078 | Оборотная охлажденная вода 2 системы из P-86234032SX (Градирня А-8623402 C/D) | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3009
93 | 86-PIRA-085 | Оборотная охлажденная вода 2 системы на объекты ЗГПН | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3005
94 | 86-PIRA-086 | Оборотная охлажденная вода 2 системы на объекты ЗГПН | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3005
95 | 86-PIRA-088 | Оборотная охлажденная вода 1 системы на объекты ЗГПН | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3005
96 | 86-PIRA-089 | Оборотная охлажденная вода 1 системы на объекты ЗГПН | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3005
97 | 86-PIRA-090 | Оборотная охлажденная вода 2 системы из P-86234033SX (Градирня А-8623402 E/F) | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3008
98 | 86-PIRA-091 | Оборотная охлажденная вода 2 системы из P-8623403GX (Градирня А-8623402 G/H) | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3007
99 | 86-PIRA-092 | Оборотная охлажденная вода 2 системы из P-8623403HX (Градирня А-8623402 G/H) | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3007
100 | 86-PIRA-093 | Оборотная охлажденная вода 2 системы из P-86234034SX (Градирня А-8623402 G/H) | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3007
101 | 86-PIRA-094 | Оборотная охлажденная вода 2 системы из P-8623403IX (Градирня А-8623402 I/J) | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3006
102 | 86-PIRA-095 | Оборотная охлажденная вода 2 системы из P-8623403JX (Градирня А-8623402 I/J) | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3006
103 | 86-PIRA-096 | Оборотная охлажденная вода 2 системы из P-86234035SX (Градирня А-8623402 I/J) | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3006
104 | 86-PIRA-101 | Реагент-ингибитор коррозии стали ИК-1 после P-8623404AX | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3005
105 | 86-PIRA-102 | Реагент-ингибитор коррозии стали ИК-1 после P-8623405AX | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3005
106 | 86-PIRA-103 | Реагент-стабилизатор неорганических осадков Д-1 после P-8623404BX | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3005
107 | 86-PIRA-104 | Реагент-стабилизатор неорганических осадков Д-1 после P-8623405BX | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3005
108 | 86-PIRA-105 | Реагент-биоцидная добавка Б-4 после P-8623407AX | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3005
109 | 86-PIRA-106 | Реагент-биоцидная добавка Б-4 после P-8623408AX | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3005
110 | 86-PIRSA-901A | Давление масла в редукторе A-8623401A | индикация | Отключить блокировку ключом 86РI911А_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3002 | Работы проводить только после полной остановки вентилятора градирни с соблюдением мер безопасности для исключения пуска при выполнении работ
111 | 86-PIRSA-911A | Давление масла в редукторе A-8623401A | индикация | Отключить блокировку ключом 86РI911А_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3033 | Работы проводить только после полной остановки вентилятора градирни с соблюдением мер безопасности для исключения пуска при выполнении работ
112 | 86-PIRSA-901B | Давление масла в редукторе A-8623401B | индикация | Отключить блокировку ключом 86РI911В_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3033 | Работы проводить только после полной остановки вентилятора градирни с соблюдением мер безопасности для исключения пуска при выполнении работ
113 | 86-PIRSA-911B | Давление масла в редукторе A-8623401B | индикация | Отключить блокировку ключом 86РI911В_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3033 | Работы проводить только после полной остановки вентилятора градирни с соблюдением мер безопасности для исключения пуска при выполнении работ
114 | 86-PIRSA-901C | Давление масла в редукторе A-8623401C | индикация | Отключить блокировку ключом 86РI911С_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3033 | Работы проводить только после полной остановки вентилятора градирни с соблюдением мер безопасности для исключения пуска при выполнении работ
115 | 86-PIRSA-911C | Давление масла в редукторе A-8623401C | индикация | Отключить блокировку ключом 86РI911С_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3033 | Работы проводить только после полной остановки вентилятора градирни с соблюдением мер безопасности для исключения пуска при выполнении работ
116 | 86-PIRSA-901D | Давление масла в редукторе A-8623401D | индикация | Отключить блокировку ключом 86РI911D_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3033 | Работы проводить только после полной остановки вентилятора градирни с соблюдением мер безопасности для исключения пуска при выполнении работ
117 | 86-PIRSA-911D | Давление масла в редукторе A-8623401D | индикация | Отключить блокировку ключом 86РI911D_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3033 | Работы проводить только после полной остановки вентилятора градирни с соблюдением мер безопасности для исключения пуска при выполнении работ
118 | 86-PIRSA-904A | Давление масла в редукторе A-8623402A | индикация | Отключить блокировку ключом 86РI914А_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3035 | Работы проводить только после полной остановки вентилятора градирни с соблюдением мер безопасности для исключения пуска при выполнении работ
119 | 86-PIRSA-914A | Давление масла в редукторе A-8623402A | индикация | Отключить блокировку ключом 86РI914А_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3035 | Работы проводить только после полной остановки вентилятора градирни с соблюдением мер безопасности для исключения пуска при выполнении работ
120 | 86-PIRSA-904B | Давление масла в редукторе A-8623402B | индикация | Отключить блокировку ключом 86РI914В_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3035 | Работы проводить только после полной остановки вентилятора градирни с соблюдением мер безопасности для исключения пуска при выполнении работ
121 | 86-PIRSA-914B | Давление масла в редукторе A-8623402B | индикация | Отключить блокировку ключом 86РI914В_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3035 | Работы проводить только после полной остановки вентилятора градирни с соблюдением мер безопасности для исключения пуска при выполнении работ
122 | 86-PIRSA-904C | Давление масла в редукторе A-8623402C | индикация | Отключить блокировку ключом 86РI914С_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3035 | Работы проводить только после полной остановки вентилятора градирни с соблюдением мер безопасности для исключения пуска при выполнении работ
123 | 86-PIRSA-914C | Давление масла в редукторе A-8623402C | индикация | Отключить блокировку ключом 86РI914С_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3035 | Работы проводить только после полной остановки вентилятора градирни с соблюдением мер безопасности для исключения пуска при выполнении работ
124 | 86-PIRSA-904D | Давление масла в редукторе A-8623402D | индикация | Отключить блокировку ключом 86РI914D_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3035 | Работы проводить только после полной остановки вентилятора градирни с соблюдением мер безопасности для исключения пуска при выполнении работ
125 | 86-PIRSA-914D | Давление масла в редукторе A-8623402D | индикация | Отключить блокировку ключом 86РI914D_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3035 | Работы проводить только после полной остановки вентилятора градирни с соблюдением мер безопасности для исключения пуска при выполнении работ
126 | 86-PIRSA-904E | Давление масла в редукторе A-8623402E | индикация | Отключить блокировку ключом 86РI914Е_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3037 | Работы проводить только после полной остановки вентилятора градирни с соблюдением мер безопасности для исключения пуска при выполнении работ
127 | 86-PIRSA-914E | Давление масла в редукторе A-8623402E | индикация | Отключить блокировку ключом 86РI914Е_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3037 | Работы проводить только после полной остановки вентилятора градирни с соблюдением мер безопасности для исключения пуска при выполнении работ
128 | 86-PIRSA-904F | Давление масла в редукторе A-8623402F | индикация | Отключить блокировку ключом 86РI914F_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3037 | Работы проводить только после полной остановки вентилятора градирни с соблюдением мер безопасности для исключения пуска при выполнении работ
129 | 86-PIRSA-914F | Давление масла в редукторе A-8623402F | индикация | Отключить блокировку ключом 86РI914F_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3037 | Работы проводить только после полной остановки вентилятора градирни с соблюдением мер безопасности для исключения пуска при выполнении работ
130 | 86-PIRSA-904G | Давление масла в редукторе A-8623402G | индикация | Отключить блокировку ключом 86РI914G_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3037 | Работы проводить только после полной остановки вентилятора градирни с соблюдением мер безопасности для исключения пуска при выполнении работ
131 | 86-PIRSA-914G | Давление масла в редукторе A-8623402G | индикация | Отключить блокировку ключом 86РI914G_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3037 | Работы проводить только после полной остановки вентилятора градирни с соблюдением мер безопасности для исключения пуска при выполнении работ
132 | 86-PIRSA-904H | Давление масла в редукторе A-8623402H | индикация | Отключить блокировку ключом 86РI914H_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3037 | Работы проводить только после полной остановки вентилятора градирни с соблюдением мер безопасности для исключения пуска при выполнении работ
133 | 86-PIRSA-914H | Давление масла в редукторе A-8623402H | индикация | Отключить блокировку ключом 86РI914H_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3037 | Работы проводить только после полной остановки вентилятора градирни с соблюдением мер безопасности для исключения пуска при выполнении работ
134 | 86-PIRSA-904J | Давление масла в редукторе A-8623402I | индикация | Отключить блокировку ключом 86РI914J_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3039 | Работы проводить только после полной остановки вентилятора градирни с соблюдением мер безопасности для исключения пуска при выполнении работ
135 | 86-PIRSA-914J | Давление масла в редукторе A-8623402I | индикация | Отключить блокировку ключом 86РI914J_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3039 | Работы проводить только после полной остановки вентилятора градирни с соблюдением мер безопасности для исключения пуска при выполнении работ
136 | 86-PIRSA-904K | Давление масла в редукторе A-8623402J | индикация | Отключить блокировку ключом 86РI914К_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3039 | Работы проводить только после полной остановки вентилятора градирни с соблюдением мер безопасности для исключения пуска при выполнении работ
137 | 86-PIRSA-914K | Давление масла в редукторе A-8623402J | индикация | Отключить блокировку ключом 86РI914К_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3039 | Работы проводить только после полной остановки вентилятора градирни с соблюдением мер безопасности для исключения пуска при выполнении работ
138 | 93-PIRA-069 | Воздух КИП | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93PL3097
139 | 93-PIRSA-070 | Воздух КИП | индикация | Отключить блокировку ключом 93PI071_МО | не требуется | не требуется | не требуется | 93PL3097
140 | 93-PIRSA-071 | Воздух КИП | индикация | Отключить блокировку ключом 93PI071_МО | не требуется | не требуется | не требуется | 93PL3097
141 | 86-LIRSA-001 | Нефтешлам в резервуаре | индикация | Отключить блокировку ключом 86LI003_МО | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3001
142 | 86-LIRSA-002 | Солесодержащие стоки в резервуаре | индикация | Отключить блокировку ключом 86LI004_МО | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3001
143 | 86-LIRSA-003 | Нефтешлам в резервуаре | индикация | Отключить блокировку ключом 86LI003_МО | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3001
144 | 86-LIRSA-004 | Солесодержащие стоки в резервуаре | индикация | Отключить блокировку ключом 86LI004_МО | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3001
145 | 86-LIRCA-005 | Оборотная гор. вода 1 сист. в насосной станции | индикация | не требуется | не требуется | Регулир. | не требуется | 86PL3002 | Перевести регулятор 86LC007 в MAN.
146 | 86-LIRCA-006 | Оборотная гор. вода 1 сист. в насосной станции | индикация | не требуется | не требуется | Регулир. | не требуется | 86PL3002 | Перевести регулятор 86LC007 в MAN.
147 | 86-LIRCA-020 | Оборотная хол. вода 1 сист. в насосной станции у градирни | индикация | не требуется | не требуется | Регулир. | не требуется | 86PL3003 | Перевести регулятор 86LC020 в MAN.
148 | 86-LIRCA-025 | Оборотная охл. вода 1 сист. в насосной станции у градирни | индикация | не требуется | не требуется | Регулир. | не требуется | 86PL3004 | Перевести регулятор 86LC020 в MAN.
149 | 86-LIRCA-030 | Оборотная охл. вода 2 сист. в насосной станции у градирни | индикация | не требуется | не требуется | Регулир. | не требуется | 86PL3010 | Перевести регулятор 86LC030 в MAN или переключить на регулирование от другого уровня.
150 | 86-LIRCA-031 | Оборотная охл. вода 2 сист. в насосной станции у градирни | индикация | не требуется | не требуется | Регулир. | не требуется | 86PL3009 | Перевести регулятор 86LC030 в MAN или переключить на регулирование от другого уровня.
151 | 86-LIRCA-032 | Оборотная охл. вода 2 сист. в насосной станции у градирни | индикация | не требуется | не требуется | Регулир. | не требуется | 86PL3008 | Перевести регулятор 86LC030 в MAN или переключить на регулирование от другого уровня.
152 | 86-LIRCA-033 | Оборотная охл. вода 2 сист. в насосной станции у градирни | индикация | не требуется | не требуется | Регулир. | не требуется | 86PL3007 | Перевести регулятор 86LC030 в MAN или переключить на регулирование от другого уровня.
153 | 86-LIRCA-035 | Оборотная охл. вода 2 сист. в насосной станции у градирни | индикация | не требуется | не требуется | Регулир. | не требуется | 86PL3006 | Перевести регулятор 86LC030 в MAN или переключить на регулирование от другого уровня.
154 | 86-LV-007 | Оборотная горячая вода 1 системы на градирни | индикация | не требуется | не требуется | Перевести регулятор в MAN. Перевести клапан на байпас. | не требуется | 86PL3002
155 | 86-LV-020 | Очищенные стоки на подпитку 1 системы | индикация | не требуется | не требуется | Перевести регулятор в MAN. Перевести клапан на байпас. | не требуется | 86PL3004
156 | 86-LV-030 | Очищенные стоки на подпитку 2 системы | индикация | не требуется | не требуется | Перевести регулятор в MAN. Перевести клапан на байпас. | не требуется | 86PL3010
157 | 86-XV-997 | Двухпоз. Клапан Фильтр S-8623403A | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3005
158 | 86-XV-998 | Двухпоз. Клапан Фильтр S-8623402A | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3005
159 | 86-XV-999 | Двухпоз. Клапан Фильтр S-8623401A | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3005
160 | 86-TIRSA-819A | Температура обмотки насоса P-8623402AX система 1 гр.1 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS819A_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3012
161 | 86-TIRSA-819B | Температура обмотки насоса P-8623402AX система 1 гр.1 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS819B_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3012
162 | 86-TIRSA-819C | Температура обмотки насоса P-8623402AX система 1 гр.1 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS819C_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3012
163 | 86-TIRSA-820A | Температура подшипника насоса P-8623402AX система 1 гр.1 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS820A_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3012
164 | 86-TIRSA-820B | Температура подшипника электродвигателя P-8623402AX система 1 гр.1 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS820B_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3012
165 | 86-TIRSA-821A | Температура обмотки насоса P-8623402BX система 1 гр.1 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS821A_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3012
166 | 86-TIRSA-821B | Температура обмотки насоса P-8623402BX система 1 гр.1 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS821B_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3012
167 | 86-TIRSA-821C | Температура обмотки насоса P-8623402BX система 1 гр.1 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS821C_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3012
168 | 86-TIRSA-822A | Температура подшипника насоса P-8623402BX система 1 гр.1 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS822A_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3012
169 | 86-TIRSA-822B | Температура подшипника электродвигателя P-8623402BX система 1 гр.1 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS822B_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3012
170 | 86-TIRSA-823A | Температура обмотки насоса P-8623402CX система 1 гр.2 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS823A_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3012
171 | 86-TIRSA-823B | Температура обмотки насоса P-8623402CX система 1 гр.2 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS823B_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3012
172 | 86-TIRSA-823C | Температура обмотки насоса P-8623402CX система 1 гр.2 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS823C_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3012
173 | 86-TIRSA-824A | Температура подшипника насоса P-8623402CX система 1 гр.2 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS824A_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3012
174 | 86-TIRSA-824B | Температура подшипника электродвигателя P-8623402CX система 1 гр.2 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS824B_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3012
175 | 86-TIRSA-825A | Температура обмотки насоса P-8623402DX система 1 гр.2 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS825A_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3012
176 | 86-TIRSA-825B | Температура обмотки насоса P-8623402DX система 1 гр.2 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS825B_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3012
177 | 86-TIRSA-825C | Температура обмотки насоса P-8623402DX система 1 гр.2 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS825C_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3012
178 | 86-TIRSA-826A | Температура подшипника насоса P-8623402DX система 1 гр.2 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS826A_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3012
179 | 86-TIRSA-826B | Температура подшипника электродвигателя P-8623402DX система 1 гр.2 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS826B_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3012
180 | 86-TIRSA-827A | Температура обмотки насоса P-86234021SX система 1 гр.1 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS827A_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3012
181 | 86-TIRSA-827B | Температура обмотки насоса P-86234021SX система 1 гр.1 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS827B_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3012
182 | 86-TIRSA-827C | Температура обмотки насоса P-86234021SX система 1 гр.1 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS827C_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3012
183 | 86-TIRSA-828A | Температура подшипника насоса P-86234021SX система 1 гр.1 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS828A_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3012
184 | 86-TIRSA-828B | Температура подшипника электродвигателя P-86234021SX система 1 гр.1 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS828B_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3012
185 | 86-TIRSA-829A | Температура обмотки насоса P-86234022SX система 1 гр.2 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS829A_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3012
186 | 86-TIRSA-829B | Температура обмотки насоса P-86234022SX система 1 гр.2 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS829B_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3012
187 | 86-TIRSA-829C | Температура обмотки насоса P-86234022SX система 1 гр.2 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS829C_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3012
188 | 86-TIRSA-830A | Температура подшипника насоса P-86234022SX система 1 гр.2 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS830A_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3012
189 | 86-TIRSA-830B | Температура подшипника электродвигателя P-86234022SX система 1 гр.2 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS830B_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3012
190 | 86-TIRSA-831A | Температура обмотки насоса P-8623403AX система 2 гр.3 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS831A_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3013
191 | 86-TIRSA-831B | Температура обмотки насоса P-8623403AX система 2 гр.3 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS831B_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3013
192 | 86-TIRSA-831C | Температура обмотки насоса P-8623403AX система 2 гр.3 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS831C_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3013
193 | 86-TIRSA-832A | Температура подшипника насоса P-8623403AX система 2 гр.3 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS832A_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3013
194 | 86-TIRSA-832B | Температура подшипника электродвигателя P-8623403AX система 2 гр.3 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS832B_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3013
195 | 86-TIRSA-833A | Температура обмотки насоса P-8623403BX система 2 гр.3 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS833A_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3013
196 | 86-TIRSA-833B | Температура обмотки насоса P-8623403BX система 2 гр.3 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS833B_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3013
197 | 86-TIRSA-833C | Температура обмотки насоса P-8623403BX система 2 гр.3 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS833C_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3013
198 | 86-TIRSA-834A | Температура подшипника насоса P-8623403BX система 2 гр.3 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS834A_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3013
199 | 86-TIRSA-834B | Температура подшипника электродвигателя P-8623403BX система 2 гр. | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS834B_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3013
200 | 86-TIRSA-835A | Температура обмотки насоса P-8623403CX система 2 гр.4 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS835A_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3013
201 | 86-TIRSA-835B | Температура обмотки насоса P-8623403CX система 2 гр.4 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS835B_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3013
202 | 86-TIRSA-835C | Температура обмотки насоса P-8623403CX система 2 гр.4 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS835C_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3013
203 | 86-TIRSA-836A | Температура подшипника насоса P-8623403CX система 2 гр.4 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS836A_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3013
204 | 86-TIRSA-836B | Температура подшипника электродвигателя P-8623403CX система 2 гр.4 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS836B_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3013
205 | 86-TIRSA-837A | Температура обмотки насоса P-8623403DX система 2 гр.4 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS837A_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3013
206 | 86-TIRSA-837B | Температура обмотки насоса P-8623403DX система 2 гр.4 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS837B_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3013
207 | 86-TIRSA-837C | Температура обмотки насоса P-8623403DX система 2 гр.4 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS837C_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3013
208 | 86-TIRSA-838A | Температура подшипника насоса P-8623403DX система 2 гр.4 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS838A_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3013
209 | 86-TIRSA-838B | Температура подшипника электродвигателя P-8623403DX система 2 гр.4 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS838B_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3013
210 | 86-TIRSA-839A | Температура обмотки насоса P-8623403EX система 2 гр.5 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS839A_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3013
211 | 86-TIRSA-839B | Температура обмотки насоса P-8623403EX система 2 гр.5 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS839B_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3013
212 | 86-TIRSA-839C | Температура обмотки насоса P-8623403EX система 2 гр.5 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS839C_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3013
213 | 86-TIRSA-840A | Температура подшипника насоса P-8623403EX система 2 гр.5 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS840A_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3013
214 | 86-TIRSA-840B | Температура подшипника электродвигателя P-8623403EX система 2 гр.5 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS840B_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3013
215 | 86-TIRSA-841A | Температура обмотки насоса P-8623403FX система 2 гр.5 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS841A_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3013
216 | 86-TIRSA-841B | Температура обмотки насоса P-8623403FX система 2 гр.5 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS841B_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3013
217 | 86-TIRSA-841C | Температура обмотки насоса P-8623403FX система 2 гр.5 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS841C_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3013
218 | 86-TIRSA-842A | Температура подшипника насоса P-8623403FX система 2 гр.5 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS842A_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3013
219 | 86-TIRSA-842B | Температура подшипника электродвигателя P-8623403FX система 2 гр.5 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS842B_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3013
220 | 86-TIRSA-843A | Температура обмотки насоса P-8623403GX система 2 гр.6 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS843A_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3013
221 | 86-TIRSA-843B | Температура обмотки насоса P-8623403GX система 2 гр.6 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS843B_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3013
222 | 86-TIRSA-843C | Температура обмотки насоса P-8623403GX система 2 гр.6 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS843C_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3013
223 | 86-TIRSA-844A | Температура подшипника насоса P-8623403GX система 2 гр.6 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS844A_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3013
224 | 86-TIRSA-844B | Температура подшипника электродвигателя P-8623403GX система 2 гр.6 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS844B_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3013
225 | 86-TIRSA-845A | Температура обмотки насоса P-8623403HX система 2 гр.6 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS845A_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3014
226 | 86-TIRSA-845B | Температура обмотки насоса P-8623403HX система 2 гр.6 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS845B_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3014
227 | 86-TIRSA-845C | Температура обмотки насоса P-8623403HX система 2 гр.6 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS845C_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3014
228 | 86-TIRSA-846A | Температура подшипника насоса P-8623403HX система 2 гр.6 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS846A_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3014
229 | 86-TIRSA-846B | Температура подшипника электродвигателя P-8623403HX система 2 гр.6 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS846B_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3014
230 | 86-TIRSA-847A | Температура обмотки насоса P-8623403IX система 2 гр.7 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS847A_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3014
231 | 86-TIRSA-847B | Температура обмотки насоса P-8623403IX система 2 гр.7 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS847B_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3014
232 | 86-TIRSA-847C | Температура обмотки насоса P-8623403IX система 2 гр.7 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS847C_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3014
233 | 86-TIRSA-848A | Температура подшипника насоса P-8623403IX система 2 гр.7 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS848A_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3014
234 | 86-TIRSA-848B | Температура подшипника электродвигателя P-8623403IX система 2 гр.7 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS848B_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3014
235 | 86-TIRSA-849A | Температура обмотки насоса P-8623403JX система 2 гр.7 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS849A_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3014
236 | 86-TIRSA-849B | Температура обмотки насоса P-8623403JX система 2 гр.7 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS849B_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3014
237 | 86-TIRSA-849C | Температура обмотки насоса P-8623403JX система 2 гр.7 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS849C_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3014
238 | 86-TIRSA-850A | Температура подшипника насоса P-8623403JX система 2 гр.7 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS850A_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3014
239 | 86-TIRSA-850B | Температура подшипника электродвигателя P-8623403JX система 2 гр.7 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS850B_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3014
240 | 86-TIRSA-851A | Температура обмотки насоса P-86234031SX система 2 гр.3 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS851A_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3013
241 | 86-TIRSA-851B | Температура обмотки насоса P-86234031SX система 2 гр.3 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS851B_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3013
242 | 86-TIRSA-851C | Температура обмотки насоса P-86234031SX система 2 гр.3 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS851C_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3013
243 | 86-TIRSA-852A | Температура подшипника насоса P-86234031SX система 2 гр.3 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS852A_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3013
244 | 86-TIRSA-852B | Температура подшипника электродвигателя P-86234031SX система 2 гр.3 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS852B_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3013
245 | 86-TIRSA-853A | Температура обмотки насоса P-86234032SX система 2 гр.4 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS853A_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3013
246 | 86-TIRSA-853B | Температура обмотки насоса P-86234032SX система 2 гр.4 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS853B_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3013
247 | 86-TIRSA-853C | Температура обмотки насоса P-86234032SX система 2 гр.4 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS853C_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3013
248 | 86-TIRSA-854A | Температура подшипника насоса P-86234032SX система 2 гр.4 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS854A_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3013
249 | 86-TIRSA-854B | Температура подшипника электродвигателя P-86234032SX система 2 гр.4 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS854B_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3013
250 | 86-TIRSA-855A | Температура обмотки насоса P-86234033SX система 2 гр.5 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS855A_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3013
251 | 86-TIRSA-855B | Температура обмотки насоса P-86234033SX система 2 гр.5 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS855B_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3013
252 | 86-TIRSA-855C | Температура обмотки насоса P-86234033SX система 2 гр.5 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS855C_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3013
253 | 86-TIRSA-856A | Температура подшипника насоса P-86234033SX система 2 гр.5 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS856A_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3013
254 | 86-TIRSA-856B | Температура подшипника электродвигателя P-86234033SX система 2 гр.5 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS856B_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3013
255 | 86-TIRSA-857A | Температура обмотки насоса P-86234034SX система 2 гр.6 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS857A_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3014
256 | 86-TIRSA-857B | Температура обмотки насоса P-86234034SX система 2 гр.6 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS857B_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3014
257 | 86-TIRSA-857C | Температура обмотки насоса P-86234034SX система 2 гр.6 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS857C_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3014
258 | 86-TIRSA-858A | Температура подшипника насоса P-86234034SX система 2 гр.6 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS858A_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3014
259 | 86-TIRSA-858B | Температура подшипника электродвигателя P-86234034SX система 2 гр.6 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS858B_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3014
260 | 86-TIRSA-859A | Температура обмотки насоса P-86234035SX система 2 гр.7 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS859A_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3014
261 | 86-TIRSA-859B | Температура обмотки насоса P-86234035SX система 2 гр.7 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS859B_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3014
262 | 86-TIRSA-859C | Температура обмотки насоса P-86234035SX система 2 гр.7 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS859C_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3014
263 | 86-TIRSA-860A | Температура подшипника насоса P-86234035SX система 2 гр.7 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS860A_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3014
264 | 86-TIRSA-860B | Температура подшипника электродвигателя P-86234035SX система 2 гр.7 | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TS860B_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3014
265 | 86-TIRSA-802 | Температура подшипника насоса Р-8623401АХ-нефтеотделитель | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TI802_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3011
266 | 86-TIRSA-805 | Температура подшипника насоса Р-8623401ВХ-нефтеотделитель | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TI805_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3011
267 | 86-TIRSA-808 | Температура подшипника насоса Р-8623401СХ-нефтеотделитель | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TI808_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3011
268 | 86-TIRSA-811 | Температура подшипника насоса Р-8623401DХ-нефтеотделитель | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TI811_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3011
269 | 86-TIRSA-814 | Температура подшипника насоса Р-86234011SХ-нефтеотделитель | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TI814_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3011
270 | 86-TIRSA-817 | Температура подшипника насоса Р-86234012SХ-нефтеотделитель | Индикация | Отключить блокировку ключом 86TI817_MO | не требуется | не требуется | не требуется | 86PL3011
|  | Начальник цеха №13 |  | _______________ | Торопов В.Б.
|  | Начальник цеха №12 |  | _______________ | Шаец А.А.
|  | Начальник цеха №45 |  | _______________ | Румянцев В.В.
|  | Начальник отдела АСУТП |  | _______________ | Дроганов И.П.
|  | Начальник сектора АСУТП |  | _______________ | Занин О.А.
|  | Начальник участка цеха №13 |  | _______________ | Козырев А.А.
|  | Начальник участка №3 цеха №12 |  | _______________ | Вовденко Ю.В.

## 901-10
ООО "КИНЕФ"
|  | СОГЛАСОВАНО | [6 empty] | УТВЕРЖДАЮ
|  | Главный метролог | [6 empty] | Зам. директора технического
|  | __________________А.Н. Гарцев | [6 empty] | __________________А.В. Верещагин
|  | "____" ____________________20__ г. | [6 empty] | "____" ____________________20__ г.
Таблица ТО приборов КИПиА объекта 930-20 "Установка утилизации углеводородных газов" цеха №6
| № | Номер позиции | Технологическое описание | ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ |  |  |  |  | № мнемосхем | Примечание
| № | Номер позиции | Технологическое описание | Индикация | Блокировка | Разр. Пуска/ автоматика | Регулир./Помпаж | Расчёты/Компенс. | № мнемосхем | Примечание
| 1 | 91-FQIR-001 | Ввод охлаждающей воды 2 системы | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | Счётчик 91FQ001 | 90pl3115
| 2 | 91-FQIR-005 | Вывод воды обратной промтеплофикации с установки | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | Счётчик 91FQ005 | 90pl3115
| 3 | 91-FQIR-006 | Ввод воды прямой промтеплофикации на установку | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | Счётчик 91FQ006 | 90pl3115
| 4 | 91-FQIR-007 | Ввод воды отопительной прямой на установку | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | Счётчик 91FQ007 | 90pl3115
| 5 | 91-FQIR-008 | Вывод воды отопительной обратной с установки | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | Счётчик 91FQ008 | 90pl3115
| 6 | 91-FQIR-021 | Подвод азота к узлу отгрузки аммиака | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | Счётчик 91FQ021 | 90pl3034
| 7 | 91-FQIR-022 | Подвод воздуха к узлу отгрузки аммиака | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | Счётчик 91FQ022 | 90pl3034
| 8 | 91-FQIR-023 | Воздух КИП к узлу отгрузки аммиака | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | Счётчик 91FQ023 | 90pl3034
| 9 | 91-FQIRC-024 | Подача аммиака из B-9011001 в C-9011001AX, SX | индикация | не требуется | не требуется | Перевести регулятор в МАN. | не требуется | 90pl3027
| 10 | 91-FQIR-026 | Ввод пара водяного низкого давления | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | Счётчик 91FQ026 | 90pl3115
| 11 | 91-FQIR-027 | Ввод охлаждающей воды 1 системы | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | Счётчик 91FQ027 | 90pl3115
2323:246 | 12 | 91-FQIRSA-028A | Охлажденная вода 1 системы к маслосистеме С-9011001AX | индикация | Отключить блокировку ключом 91FI028B_МО | требуется | не требуется | не требуется | 90pl3001
| 13 | 91-FQIRSA-028В | Охлажденная вода 1 системы к маслосистеме С-9011001AX | индикация | Отключить блокировку ключом 91FI028B_МО | требуется | не требуется | не требуется | 90pl3001
| 14 | 91-FQIRSA-029A | Охлажденная вода 2 системы к концевому хол-ку С-9011001AX | индикация | Отключить блокировку ключом 91FI029B_МО | требуется | не требуется | не требуется | 90pl3001
| 15 | 91-FQIRSA-029В | Охлажденная вода 2 системы к концевому хол-ку С-9011001AX | индикация | Отключить блокировку ключом 91FI029B_МО | требуется | не требуется | не требуется | 90pl3001
| 16 | 91-FQIRSA-030A | Охлажденная вода 1 системы к маслосистеме С-9011001SX | индикация | Отключить блокировку ключом 91FI030B_МО | требуется | не требуется | не требуется | 90pl3002
| 17 | 91-FQIRSA-030В | Охлажденная вода 1 системы к маслосистеме С-9011001SX | индикация | Отключить блокировку ключом 91FI030B_МО | требуется | не требуется | не требуется | 90pl3002
| 18 | 91-FQIRSA-031A | Охлажденная вода 2 системы к концевому хол-ку С-9011001SX | индикация | Отключить блокировку ключом 91FI031B_МО | требуется | не требуется | не требуется | 90pl3002
| 19 | 91-FQIRSA-031В | Охлажденная вода 2 системы к концевому хол-ку С-9011001SX | индикация | Отключить блокировку ключом 91FI031B_МО | требуется | не требуется | не требуется | 90pl3002
| 20 | 91-FQIR-020 | Жидкий аммиак к ж/д цистерне | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | Счётчик 91FQ020 | 90pl3026
| 21 | 91-PDIR-010 | Жидкий аммиак перепад на S-9011001A | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3025
| 22 | 91-PDIR-011 | Жидкий аммиак перепад на S-9011001S | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3025
| 23 | 91-PDIR-012 | Жидкий аммиак перепад на S-9011002 | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3025
| 24 | 91-PDIRSA-753 | Перепад давления технологического газа C-9011001AX (внутр.монтаж) | индикация | Отключить блокировку ключом 91PDI754_МО | требуется | не требуется | не требуется | 90pl3001
| 25 | 91-PDIRS-754 | Перепад давления технологического газа C-9011001AX (внутр.монтаж) | индикация | Отключить блокировку ключом 91PDI754_МО | требуется | не требуется | не требуется | 90pl3001
| 26 | 91-PDIRSA-803 | Перепад давления технологического газа C-9011001SX (внутр.монтаж) | индикация | Отключить блокировку ключом 91PDI804_МО | требуется | не требуется | не требуется | 90pl3002
| 27 | 91-PDIRS-804 | Перепад давления технологического газа C-9011001SX (внутр.монтаж) | индикация | Отключить блокировку ключом 91PDI804_МО | требуется | не требуется | не требуется | 90pl3002
| 28 | 91ZSLL751 | Концевой выключатель защитного кожуха маховика C-9011001AX | индикация | Отключить блокировку ключом 91ZSLL751_МО | требуется | не требуется | не требуется | 90pl3001
| 29 | 91ZSLL801 | Концевой выключатель защитного кожуха маховика C-9011001SX | индикация | Отключить блокировку ключом 91ZSLL801_МО | требуется | не требуется | не требуется | 90pl3002
| 30 | 91-FV-024 | Подача аммиака из B-9011001 в C-9011001AX, SX | индикация | не требуется | не требуется | Перевести регулятор в МАN. Перевести клапан на байпас. Отсечь клапан запорной арматурой. | не требуется | 90pl3027
| 31 | 91-HV-050 | Жидкий аммиак на объект 901-10 | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3023
| 32 | 91-XV-051 | Жидкий аммиак к V-9011001S | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3024
| 33 | 91-XV-052 | Пары аммиака к V-9011001S | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3024
| 34 | 91-XV-053 | Жидкий аммиак из V-9011001S | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3024
| 35 | 91-XV-054 | Жидкий аммиак к V-9011001A | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3023
| 36 | 91-XV-055 | Жидкий аммиак к V-9011001A | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3023
| 37 | 91-XV-056 | Пары аммиака к V-9011001A | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3023
| 38 | 91-XV-057 | Пары аммиака от V-9011001A | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3023
| 39 | 91-XV-058 | Жидкий аммиак из V-9011001A | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3023
| 40 | 91-XV-065 | Жидкий аммиак к V-9011001B | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3023
| 41 | 91-XV-066 | Жидкий аммиак к V-9011001B | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3023
| 42 | 91-XV-067 | Пары аммиака к V-9011001B | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3023
| 43 | 91-XV-068 | Пары аммиака от V-9011001B | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3023
| 44 | 91-XV-069 | Жидкий аммиак из V-9011001B | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3023
| 45 | 91-XV-070 | Жидкий аммиак к V-9011001С | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3024
| 46 | 91-XV-071 | Жидкий аммиак в V-9011001С | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3024
| 47 | 91-XV-072 | Пары аммиака к V-9011001С | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3024
| 48 | 91-XV-073 | Пары аммиака от V-9011001С | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3024
| 49 | 91-XV-074 | Жидкий аммиак из V-9011001С | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3024
| 50 | 91-XV-092 | Аварийный сброс аммиака в V-9011001S | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3024
| 51 | 91-LV-751 | Линия конденсата C-9011001AX | не требуется | не требуется | не требуется | Перевести регулятор в МАN. Перевести клапан на байпас. Отсечь клапан запорной арматурой. | не требуется | 90pl3001
| 52 | 91-LV-801 | Линия конденсата C-9011001SX | не требуется | не требуется | не требуется | Перевести регулятор в МАN. Перевести клапан на байпас. Отсечь клапан запорной арматурой. | не требуется | 90pl3002
| 53 | 91-XV-756 | Линия технологического газа C-9011001AX | не требуется | не требуется | не требуется | Клапан отсечь запорной арматурой. Перевести клапан на байпас. | не требуется | 90pl3001
| 54 | 91-XV-806 | Линия технологического газа C-9011001SX | не требуется | не требуется | не требуется | Клапан отсечь запорной арматурой. Перевести клапан на байпас. | не требуется | 90pl3002
| 55 | 91-XY-754 | Электромагнитный клапан разгрузки клапанов C-9011001AX | индикация | не требуется | не требуется | Только на остановленном компрессоре | не требуется | 90pl3001
| 56 | 91-XY-755 | Электромагнитный клапан разгрузки клапанов C-9011001AX | индикация | не требуется | не требуется | Только на остановленном компрессоре | не требуется | 90pl3001
| 57 | 91-XY-804 | Электромагнитный клапан разгрузки клапанов C-9011001SX | индикация | не требуется | не требуется | Только на остановленном компрессоре | не требуется | 90pl3002
| 58 | 91-XY-805 | Электромагнитный клапан разгрузки клапанов C-9011001SX | индикация | не требуется | не требуется | Только на остановленном компрессоре | не требуется | 90pl3002
| 59 | 91-LSL-755 | Уровень масла в картере C-9011001AX | не требуется | не требуется | требуется | не требуется | не требуется | 90pl3001
| 60 | 91-LSL-754/ 91-LSL-754А | Уровень резервуара масла C-9011001AX | индикация | Отключить блокировку ключом 91LSLL754_МО | требуется | не требуется | не требуется | 90pl3001
| 61 | 91-LSL-805 | Уровень масла в картере C-9011001SX | не требуется | не требуется | требуется | не требуется | не требуется | 90pl3002
| 62 | 91-LSL-804/ 91-LSL-804А | Уровень резервуара масла C-9011001SX | индикация | Отключить блокировку ключом 91LSLL804_МО | требуется | не требуется | не требуется | 90pl3002
| 63 | 91-LIRSA-045 | Жидкий аммиак в В-9011001 | индикация | Отключить блокировку ключом 91LI063_МО | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3027
| 64 | 91-LIRSA-047 | Жидкий аммиак в V-9011005 | индикация | Отключить блокировку ключом 91LI064_МО | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3027
| 65 | 91-LIRSA-048 | Жидкий аммиак в V-9011004 | индикация | Отключить блокировку ключом 91LI066_МО | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3027
| 66 | 91-LIRSA-051 | Жидкий аммиак в V-9011001S | индикация | Отключить блокировку ключом 91LI052_МО | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3024
| 67 | 91-LIRSA-052 | Жидкий аммиак в V-9011001S | индикация | Отключить блокировку ключом 91LI052_МО | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3024
| 68 | 91-LIRSA-054 | Жидкий аммиак в V-9011001A | индикация | Отключить блокировку ключом 91LI055_МО | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3023
| 69 | 91-LIRSA-055 | Жидкий аммиак в V-9011001A | индикация | Отключить блокировку ключом 91LI055_МО | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3023
| 70 | 91-LIRSA-057 | Жидкий аммиак в V-9011001B | индикация | Отключить блокировку ключом 91LI058_МО | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3023
| 71 | 91-LIRSA-058 | Жидкий аммиак в V-9011001B | индикация | Отключить блокировку ключом 91LI058_МО | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3023
| 72 | 91-LIRSA-060 | Жидкий аммиак в V-9011001C | индикация | Отключить блокировку ключом 91LI061_МО | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3024
| 73 | 91-LIRSA-061 | Жидкий аммиак в V-9011001C | индикация | Отключить блокировку ключом 91LI061_МО | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3024
| 74 | 91-LIRSA-063 | Жидкий аммиак в B-9011001 | индикация | Отключить блокировку ключом 91LI063_МО | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3027
| 75 | 91-LIRSA-064 | Жидкий аммиак в V-9011005 | индикация | Отключить блокировку ключом 91LI064_МО | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3027
| 76 | 91-LIRSA-066 | Жидкий аммиак в V-9011004 | индикация | Отключить блокировку ключом 91LI066_МО | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3027
| 77 | 91-LIRSA-067 | Жидкий аммиак в V-9011002 | индикация | Отключить блокировку ключом 91LI073_МО | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3027
| 78 | 91-LIRA-068 | Вода с содержанием 3,5% NH3 в V-9011003A | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3033
| 79 | 91-LIRA-069 | Вода с содержанием 3,5% NH3 в V-9011003B | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3033
| 80 | 91-LIRSA-073 | Жидкий аммиак в V-9011002 | индикация | Отключить блокировку ключом 91LI073_МО | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3027
| 81 | 91-LIRSA-076 | Аммиак в V-9011009S (заглубленная емкость) | индикация | Отключить блокировку ключом 91LI077_МО | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3032
| 82 | 91-LIRSA-077 | Аммиак в V-9011009S (заглубленная емкость) | индикация | Отключить блокировку ключом 91LI077_МО | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3032
| 83 | 91-LIR-070 | Жидкий аммиак в V-9011001B | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3023
| 84 | 91-LIR-072 | Жидкий аммиак в V-9011001S | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3024
| 85 | 91-LIR-074 | Жидкий аммиак в V-9011001A | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3023
| 86 | 91-LIR-082 | Жидкий аммиак в V-9011001C | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3024
| 87 | 91-LIRCSA-751 | Вход сепаратора влажности уровня C-9011001AX | индикация | Отключить блокировку ключом 91LI752_МО | требуется | Только на остановленном компрессоре | не требуется | 90pl3001
| 88 | 91-LIRS-752 | Вход сепаратора влажности уровня C-9011001AX | индикация | Отключить блокировку ключом 91LI752_МО | требуется | Только на остановленном компрессоре | не требуется | 90pl3001
| 89 | 91-LIRCSA-801 | Вход сепаратора влажности уровня C-9011001SX | индикация | Отключить блокировку ключом 91LI802_МО | требуется | Только на остановленном компрессоре | не требуется | 90pl3002
| 90 | 91-LIRS-802 | Вход сепаратора влажности уровня C-9011001SX | индикация | Отключить блокировку ключом 91LI802_МО | требуется | Только на остановленном компрессоре | не требуется | 90pl3002
| 91 | 91-PIR-041 | Подвод азота к узлу отгрузки аммиака | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | Счётчик/Коменсация 91FI/FQ021 | 90pl3034
| 92 | 91-PIR-042 | Подвод воздуха к узлу отгрузки аммиака | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | Счётчик/Коменсация 91FI/FQ022 | 90pl3034
| 93 | 91-PIR-043 | Подвод воздуха КИП к узлу отгрузки аммиака | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | Счётчик/Коменсация 91FI/FQ023 | 90pl3034
| 94 | 91-PIRA-044 | Вода с содержанием 3,5% NH3 в V-9011003A, азот | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3033
| 95 | 91-PIRA-045 | Вода с содержанием 3,5% NH3 в V-9011003В, азот | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3033
| 96 | 91-PIRSA-046 | Аммиак в V-9011009S, азот (заглубленная емкость) | Индикация | Отключить блокировку ключом 91PI063_МО | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3032
| 97 | 91-PIRCA-047 | Ввод азота высокого давления | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести регулятор в МАN. | не требуется | 90pl3034
| 98 | 91-PIRSA-048 | Тр-д воздуха КИП на входе в объект | Индикация | Отключить блокировку ключом 91PI050_МО | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3034
| 99 | 91-PIRA-049 | Воздух в V-9011008 | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3034
| 100 | 91-PIRSA-050 | Тр-д воздуха КИП на входе в объект | Индикация | Отключить блокировку ключом 91PI050_МО | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3034
| 101 | 91-PIRSA-063 | Аммиак в V-9011009S, азот (заглубленная емкость) | Индикация | Отключить блокировку ключом 91PI063_МО | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3032
| 102 | 91-PIRC-064 | Жидкий аммиак после P-9011001AX | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести регулятор в МАN. | не требуется | 90pl3025
| 103 | 91-PIRC-065 | Жидкий аммиак после P-9011001SX | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести регулятор в МАN. | не требуется | 90pl3025
| 104 | 91-PIR-066 | Вода промтеплофикации обратная | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | Счётчик/Коменсация 91FI/FQ005 | 90pl3115
| 105 | 91-PIR-067 | Вода промтеплофикации прямая | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | Счётчик/Коменсация 91FI/FQ006 | 90pl3115
| 106 | 91-PIR-068 | Вода отопительная прямая | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | Счётчик/Коменсация 91FI/FQ007 | 90pl3115
| 107 | 91-PIR-069 | Вода отопительная обратная | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | Счётчик/Коменсация 91FI/FQ008 | 90pl3115
| 108 | 91-PIRSA-071 | Аммиак в V-9011001S | Индикация | Отключить блокировку ключом 91PI073_МО | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3024
| 109 | 91-PIRSA-073 | Аммиак в V-9011001S | Индикация | Отключить блокировку ключом 91PI073_МО | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3024
| 110 | 91-PIRSA-075 | Аммиак в V-9011001A | Индикация | Отключить блокировку ключом 91PI076_МО | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3023
| 111 | 91-PIRSA-076 | Аммиак в V-9011001A | Индикация | Отключить блокировку ключом 91PI076_МО | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3023
| 112 | 91-PIRSA-080 | Аммиак в V-9011001B | Индикация | Отключить блокировку ключом 91PI081_МО | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3023
| 113 | 91-PIRSA-081 | Аммиак в V-9011001B | Индикация | Отключить блокировку ключом 91PI081_МО | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3023
| 114 | 91-PIRSA-083 | Аммиак в V-9011001C | Индикация | Отключить блокировку ключом 91PI084_МО | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3024
| 115 | 91-PIRSA-084 | Аммиак в V-9011001C | Индикация | Отключить блокировку ключом 91PI084_МО | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3024
| 116 | 91-PIRA-085 | Аммиак в B-9011001 | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3027
| 117 | 91-PIRA-086 | Аммиак в V-9011005 | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3027
| 118 | 91-PIRA-088 | Аммиак в V-9011004 | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3027
| 119 | 91-PIRSA-091 | Аммиак в V-9011002 | Индикация | Отключить блокировку ключом 91PI099_МО | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3027
| 120 | 91-PIRA-094 | Оборотная охлажденная вода 2 системы | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | Счётчик/Коменсация 91FI/FQ001 | 90pl3115
| 121 | 91-PIR-098 | Жидкий аммиак после P-90110021X | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3025
| 122 | 91-PIRSA-099 | Аммиак в V-9011002 | Индикация | Отключить блокировку ключом 91PI099_МО | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3027
| 123 | 91-PIRC-100 | Тр-д подачи аммиака в C-9011001AX, SX после клапана | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести регулятор в МАN. | не требуется | 90pl3026
| 124 | 91-PIR-109 | Ввод пара водяного низкого давления | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | Счётчик/Коменсация 91FI/FQ001 | 90pl3115
| 125 | 91-PIRC-111 | Азот низкого давления после клапана 91PV111 | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести регулятор в МАN. | не требуется | 90pl3034
| 126 | 91-PIR-112 | Вывод воды оборотной горячей 2 системы | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3115
| 127 | 91-PIRA-113 | Оборотная охлажденная вода 1 системы | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | Счётчик/Коменсация 91FI/FQ027 | 90pl3115
| 128 | 91-PIR-114 | Оборотная горячая вода 1 системы | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3115
| 129 | 91-PIRSA-751 | Давление технологического газа, вход C-9011001AX (внутр.монтажа) | Индикация | Отключить блокировку ключом 91PI752_МО | требуется | не требуется | не требуется | 90pl3001
| 130 | 91-PIRS-752 | Давление технологического газа, вход C-9011001AX (внутр.монтажа) | Индикация | Отключить блокировку ключом 91PI752_МО | требуется | не требуется | не требуется | 90pl3001
| 131 | 91-PIRSA-755 | Давление технологического газа, выход C-9011001AX (внутр.монтажа) | Индикация | Отключить блокировку ключом 91PI772_МО | требуется | не требуется | не требуется | 90pl3001
| 132 | 91-PIRA-760 | Давление продувочного газа, уплотнение штока, цил. 1 C-9011001AX | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3001
| 133 | 91-PIRA-763 | Давление продувочного газа, уплотнение штока, цил. 2 C-9011001AX | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3001
| 134 | 91-PIRA-766 | Давление продувочного газа к дистанц. втулкам C-9011001AX | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3001
| 135 | 91-PIRSA-770 | Давление масла в картере C-9011001AX | Индикация | Отключить блокировку ключом 91PI774_МО | требуется | не требуется | не требуется | 90pl3001
| 136 | 91-PIRS-772 | Давление технологического газа, выход C-9011001AX (внутр.монтажа) | Индикация | Отключить блокировку ключом 91PI772_МО | требуется | не требуется | не требуется | 90pl3001
| 137 | 91-PIRS-774 | Давление масла в картере C-9011001AX | Индикация | Отключить блокировку ключом 91PI774_МО | требуется | не требуется | не требуется | 90pl3001
| 138 | 91-PIRS-779 | Подача давления продувочного газа C-9011001AX | Индикация | Отключить блокировку ключом 91PI779_МО | требуется | не требуется | не требуется | 90pl3001
| 139 | 91-PIRSA-780 | Подача давления продувочного газа C-9011001AX | Индикация | Отключить блокировку ключом 91PI779_МО | требуется | не требуется | не требуется | 90pl3001
| 140 | 91-PIRA-781 | Давление продувочного газа к приводам C-9011001AX | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3001
| 141 | 91-PIRSA-801 | Давление технологического газа, вход C-9011001SX (внутр.монтажа) | Индикация | Отключить блокировку ключом 91PI802_МО | требуется | не требуется | не требуется | 90pl3002
| 142 | 91-PIRS-802 | Давление технологического газа, вход C-9011001SX (внутр.монтажа) | Индикация | Отключить блокировку ключом 91PI802_МО | требуется | не требуется | не требуется | 90pl3002
| 143 | 91-PIRSA-805 | Давление технологического газа, выход C-9011001SX (внутр.монтажа) | Индикация | Отключить блокировку ключом 91PI822_МО | требуется | не требуется | не требуется | 90pl3002
| 144 | 91-PIRA-810 | Давление продувочного газа, уплотнение штока, цил. 1 C-9011001SX | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3002
| 145 | 91-PIRA-813 | Давление продувочного газа, уплотнение штока, цил. 2 C-9011001SX | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3002
| 146 | 91-PIRA-816 | Давление продувочного газа к дистанц. втулкам C-9011001SX | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3002
| 147 | 91-PIRSA-820 | Давление масла в картере C-9011001SX | Индикация | Отключить блокировку ключом 91PI824_МО | требуется | не требуется | не требуется | 90pl3002
| 148 | 91-PIRS-822 | Давление технологического газа, выход C-9011001SX (внутр.монтажа) | Индикация | Отключить блокировку ключом 91PI822_МО | требуется | не требуется | не требуется | 90pl3002
| 149 | 91-PIRS-824 | Давление масла в картере C-9011001SX | Индикация | Отключить блокировку ключом 91PI824_МО | требуется | не требуется | не требуется | 90pl3002
| 150 | 91-PIRS-829 | Подача давления продувочного газа C-9011001SX | Индикация | Отключить блокировку ключом 91PI829_МО | требуется | не требуется | не требуется | 90pl3002
| 151 | 91-PIRSA-830 | Подача давления продувочного газа C-9011001SX | Индикация | Отключить блокировку ключом 91PI829_МО | требуется | не требуется | не требуется | 90pl3002
| 152 | 91-PIRA-831 | Давление продувочного газа к приводам C-9011001SX | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3002
| 153 | 91-PIRA-995 | Контроль герметизир. стакана P-90110021 AX (вварной) | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3204
| 154 | 91-PIRA-996 | Контроль герметизир. стакана P-9011001 SX (вварной) | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3204
| 155 | 91-PIRA-997 | Контроль герметизир. стакана P-9011001 AX (вварной) | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3204
| 157 | 91-PV-047 | Подача азота в V-9011009S | Индикация | не требуется | не требуется | Клапан отсечь запорной арматурой. Перевести клапан на байпас. | не требуется | 90pl3034
| 158 | 91-PV-064 | Жидкий аммиак на байпасе P-9011001AX | Индикация | не требуется | не требуется | Клапан отсечь запорной арматурой. Перевести клапан на байпас. | не требуется | 90pl3025
| 159 | 91-PV-065 | Жидкий аммиак на байпасе Р-9011001SХ | Индикация | не требуется | не требуется | Клапан отсечь запорной арматурой. Перевести клапан на байпас. | не требуется | 90pl3025
| 160 | 91-PV-100 | Тр-д подачи аммиака в компрессор C-9011001AX/SX | Индикация | не требуется | не требуется | Клапан отсечь запорной арматурой. Перевести клапан на байпас. | не требуется | 90pl3026
| 161 | 91-PV-111 | Подача азота в V-9011009S, V-9011003A, B | Индикация | не требуется | не требуется | Клапан отсечь запорной арматурой. Перевести клапан на байпас. | не требуется | 90pl3034
| 162 | 91-TIR-045 | Сброс на свечу | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3033
| 163 | 91-TIRA-046 | Жидкий аммиак в V-9011009S (заглубленная емкость) | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3032
| 164 | 91-TIR-047 | Жидкий аммиак в B-9011001 | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3027
| 165 | 91-TIR-060 | Вода промтеплофикации на выходе из E-9011001 | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3026
| 166 | 91-TIR-061 | Жидкий аммиак в V-9011005 | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3027
| 167 | 91-TIR-062 | Жидкий аммиак в V-9011004 | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3027
| 168 | 91-TIR-065 | Ввод обессоленной воды | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3115
| 169 | 91-TIR-066 | Вывод воды промтеплофикации обратной | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | Счётчик/Коменсация 91FI/FQ005 | 90pl3115
| 170 | 91-TIR-067 | Ввод воды промтеплофикации прямой | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | Счётчик/Коменсация 91FI/FQ006 | 90pl3115
| 171 | 91-TIR-068 | Ввод воды отопительной прямой | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | Счётчик/Коменсация 91FI/FQ007 | 90pl3115
| 172 | 91-TIR-069 | Вывод воды отопительной обратной | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | Счётчик/Коменсация 91FI/FQ008 | 90pl3115
| 173 | 91-TIRCA-071A | Жидкий аммиак в V-9011001S | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести регулятор в МАN. | не требуется | 90pl3024
| 174 | 91-TIRCA-071B | Жидкий аммиак в V-9011001S | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести регулятор в МАN. | не требуется | 90pl3024
| 175 | 91-TIRCA-073A | Жидкий аммиак в V-9011001A | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести регулятор в МАN. | не требуется | 90pl3023
| 176 | 91-TIRCA-073В | Жидкий аммиак в V-9011001A | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести регулятор в МАN. | не требуется | 90pl3023
| 177 | 91-TIRCA-075A | Жидкий аммиак в V-9011001B | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести регулятор в МАN. | не требуется | 90pl3023
| 178 | 91-TIRCA-075В | Жидкий аммиак в V-9011001B | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести регулятор в МАN. | не требуется | 90pl3023
| 179 | 91-TIRCA-076A | Жидкий аммиак в V-9011001С | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести регулятор в МАN. | не требуется | 90pl3024
| 180 | 91-TIRCA-076В | Жидкий аммиак в V-9011001С | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести регулятор в МАN. | не требуется | 90pl3024
| 181 | 91-TIR-077 | Пары аммиака на входе в E-9011001 | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | Участвует в расчёте 91TDI079 | 90pl3026
| 182 | 91-TIRCA-078 | Пары аммиака от E-9011001 | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести регулятор в МАN. | Участвует в расчёте 91TDI079 | 90pl3026
| 183 | 91-TIRCA-083 | Вода с содержанием 3,5% NH3 в V-9011003A | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести регулятор в МАN. | не требуется | 90pl3033
| 184 | 91-TIRCA-084 | Вода с содержанием 3,5% NH3 в V-9011003B | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести регулятор в МАN. | не требуется | 90pl3033
| 185 | 91-TIRCA-085А | Жидкий аммиак в V-9011002 | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести регулятор в МАN. | не требуется | 90pl3027
| 186 | 91-TIRCA-085В | Жидкий аммиак в V-9011002 | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести регулятор в МАN. | не требуется | 90pl3027
| 187 | 91-TIRA-090 | Вывод воды оборотной горячей 2 системы | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3115
| 188 | 91-TIRA-091 | Ввод воды оборотной холодной 2 системы | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | Счётчик/Коменсация 91FI/FQ001 | 90pl3115
| 189 | 91-TIR-095 | Подвод азота к узлу отгрузки аммиака | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | Счётчик/Коменсация 91FI/FQ021 | 90pl3034
| 190 | 91-TIR-096 | Подвод воздуха к узлу отгрузки аммиака | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | Счётчик/Коменсация 91FI/FQ022 | 90pl3034
| 191 | 91-TIR-097 | Подвод воздуха КИП к узлу отгрузки аммиака | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | Счётчик/Коменсация 91FI/FQ023 | 90pl3034
| 192 | 91-TIRC-101 | Горячая вода | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести регулятор в МАN. | не требуется | 90PL3204
| 193 | 91-TIR-104 | Ввод пара водяного низкого давления | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | Счётчик/Коменсация 91FI/FQ026 | 90pl3115
| 194 | 91-TIRSA-105 | Пары аммиака из концевого хол-ка компрессора C-9011001AX | Индикация | Отключить блокировку ключом 91ТI106_МО | требуется | не требуется | не требуется | 90pl3028
| 195 | 91-TIRSA-106 | Пары аммиака из концевого хол-ка компрессора C-9011001AX | Индикация | Отключить блокировку ключом 91ТI106_МО | требуется | не требуется | не требуется | 90pl3028
| 196 | 91-TIRSA-107 | Пары аммиака из концевого хол-ка компрессора C-9011001SX | Индикация | Отключить блокировку ключом 91ТI108_МО | требуется | не требуется | не требуется | 90pl3028
| 197 | 91-TIRSA-108 | Пары аммиака из концевого хол-ка компрессора C-9011001SX | Индикация | Отключить блокировку ключом 91ТI108_МО | требуется | не требуется | не требуется | 90pl3028
| 198 | 91-TIRA-109 | Ввод воды оборотной холодной 1 системы | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | Счётчик/Коменсация 91FI/FQ027 | 90pl3115
| 199 | 91-TIRA-110 | Вывод воды оборотной горячей 1 системы | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3115
| 200 | 91-TIRA-111 | Оборотная вода горячая 1 системы после маслосистемы С-9011001AX | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3001
| 201 | 91-TIRA-112 | Оборотная вода горячая 1 системы после маслосистемы С-9011001SX | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3002
| 202 | 91-TIRSA-751 | Температура технологического газа C-9011001AX, выход цил.1 | Индикация | Отключить блокировку ключом 91ТI752_МО | требуется | не требуется | не требуется | 90pl3001
| 203 | 91-TIRS-752 | Температура технологического газа C-9011001AX, выход цил. 1 | Индикация | Отключить блокировку ключом 91ТI752_МО | требуется | не требуется | не требуется | 90pl3001
| 204 | 91-TIRSA-753 | Температура технологического газа C-9011001AX, выход цил. 2 | Индикация | Отключить блокировку ключом 91ТI754_МО | требуется | не требуется | не требуется | 90pl3001
| 205 | 91-TIRS-754 | Температура технологического газа C-9011001AX, выход цил. 2 | Индикация | Отключить блокировку ключом 91ТI754_МО | требуется | не требуется | не требуется | 90pl3001
| 206 | 91-TIR-755 | Температура технологического газа C-9011001AX, вход цил. 2 | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3001
| 207 | 91-TIR-756 | Температура технологического газа C-9011001AX, вход цил. 2 | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3001
| 208 | 91-TIRCA-757 | Температура процесса после охлодителя C-9011001AX | Индикация | не требуется | требуется | Перевести регулятор в МАN. | не требуется | 90pl3001
| 209 | 91-TIRS-758 | Температура выхода охл. воды из доп. охладителя C-9011001AX | Индикация | Отключить блокировку ключом 91ТI758_МО | требуется | не требуется | не требуется | 90pl3001
| 210 | 91-TIRA-759 | Температура выхода охл. воды из доп. охладителя C-9011001AX | Индикация | Не требуется | требуется | Перевести регулятор в МАN. | не требуется | 90pl3001
| 211 | 91-TIRS-759A | Температура выхода охл. воды из доп. охладителя C-9011001AX | Индикация | Отключить блокировку ключом 91ТI758_МО | требуется | не требуется | не требуется | 90pl3001
| 212 | 91-TIRSA-761 | Температура резервуара масла C-9011001AX | Индикация | Отключить блокировку ключом 91ТI761_МО | требуется | не требуется | не требуется | 90pl3001
| 213 | 91-TIRSA-761A | Температура резервуара масла C-9011001AX | Индикация | Отключить блокировку ключом 91ТI761_МО | требуется | не требуется | не требуется | 90pl3001
| 214 | 91-TIR-762 | Температура охлажд. воды конечного охладителя, вход C-9011001AX | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3001
| 215 | 91-TIRSA-801 | Температура технологического газа C-9011001SX, выход цил. 1 | Индикация | Отключить блокировку ключом 91ТI802_МО | требуется | не требуется | не требуется | 90pl3002
| 216 | 91-TIRS-802 | Температура технологического газа C-9011001SX, выход цил. 1 | Индикация | Отключить блокировку ключом 91ТI802_МО | требуется | не требуется | не требуется | 90pl3002
| 217 | 91-TIRSA-803 | Температура технологического газа C-9011001SX, выход цил. 2 | Индикация | Отключить блокировку ключом 91ТI804_МО | требуется | не требуется | не требуется | 90pl3002
| 218 | 91-TIRS-804 | Температура технологического газа C-9011001SX, вход цил. 2 | Индикация | Отключить блокировку ключом 91ТI804_МО | требуется | не требуется | не требуется | 90pl3002
| 219 | 91-TIR-805 | Температура технологического газа C-9011001SX, вход цил. 2 | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3002
| 220 | 91-TIR-806 | Температура технологического газа C-9011001SX, вход цил. 2 | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3002
| 221 | 91-TIRCA-807 | Температура процесса после охлодителя C-9011001SX | Индикация | не требуется | требуется | Перевести регулятор в МАN. | не требуется | 90pl3002
| 222 | 91-TIRS-808 | Температура выхода охл. воды из доп. охладителя C-9011001SX | Индикация | Отключить блокировку ключом 91ТI808_МО | требуется | не требуется | не требуется | 90pl3002
| 223 | 91-TIRA-809 | Температура выхода охл. воды из доп. охладителя C-9011001SX | Индикация | Отключить блокировку ключом 91ТI808_МО | требуется | Перевести регулятор в МАN. | не требуется | 90pl3002
| 224 | 91-TIRS-809A | Температура выхода охл. воды из доп. охладителя C-9011001SX | Индикация | Отключить блокировку ключом 91ТI808_МО | требуется | Перевести регулятор в МАN. | не требуется | 90pl3002
| 225 | 91-TIRSA-811 | Температура резервуара масла C-9011001SX | Индикация | Отключить блокировку ключом 91ТI811_МО | требуется | не требуется | не требуется | 90pl3002
| 226 | 91-TIRSA-811A | Температура резервуара масла C-9011001SX | Индикация | Отключить блокировку ключом 91ТI811_МО | требуется | не требуется | не требуется | 90pl3002
| 227 | 91-TIR-812 | Температура охлажд. воды конечного охладителя, вход C-9011001SX | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3002
| 228 | 91-TIRA-985 | P-90110021 SX | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3204
| 229 | 91-TIRA-986 | P-90110021 SX | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3204
| 230 | 91-TIRSA-987 | P-90110021 SX | Индикация | Отключить блокировку ключом 91ТI987_МО | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3204
| 231 | 91-TIRA-988 | P-9011001 SX | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3204
| 232 | 91-TIRA-989 | P-9011001 SX | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3204
| 233 | 91-TIRSA-990 | P-9011001 SX | Индикация | Отключить блокировку ключом 91ТI990_МО | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3204
| 234 | 91-TIRA-991 | P-9011001 AX | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3204
| 235 | 91-TIRA-992 | P-9011001 AX | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3204
| 236 | 91-TIRSA-993 | P-9011001 AX | Индикация | Отключить блокировку ключом 91ТI993_МО | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3204
| 237 | 91-TV-071 | Вода промтеплофикации прямая к V-9011001S | Индикация | не требуется | не требуется | Клапан отсечь запорной арматурой. Перевести клапан на байпас. | не требуется | 90pl3024
| 238 | 91-TV-073 | Вода промтеплофикации прямая к V-9011001A | Индикация | не требуется | не требуется | Клапан отсечь запорной арматурой. Перевести клапан на байпас. | не требуется | 90pl3023
| 239 | 91-TV-075 | Вода промтеплофикации прямая к V-9011001B | Индикация | не требуется | не требуется | Клапан отсечь запорной арматурой. Перевести клапан на байпас. | не требуется | 90pl3023
| 240 | 91-TV-076 | Вода промтеплофикации прямая к V-9011001C | Индикация | не требуется | не требуется | Клапан отсечь запорной арматурой. Перевести клапан на байпас. | не требуется | 90pl3024
| 241 | 91-TV-078 | Вода промтеплофикации прямая к E-9011001 | Индикация | не требуется | не требуется | Клапан отсечь запорной арматурой. Перевести клапан на байпас. | не требуется | 90pl3026
| 242 | 91-TV-083 | Вода промтеплофикации прямая к V-9011003A | Индикация | не требуется | не требуется | Клапан отсечь запорной арматурой. Перевести клапан на байпас. | не требуется | 90pl3033
| 243 | 91-TV-084 | Вода промтеплофикации прямая к V-9011003B | Индикация | не требуется | не требуется | Клапан отсечь запорной арматурой. Перевести клапан на байпас. | не требуется | 90pl3033
| 244 | 91-TV-085 | Вода промтеплофикации прямая к V-9011002 | Индикация | не требуется | не требуется | Клапан отсечь запорной арматурой. Перевести клапан на байпас. | не требуется | 90pl3027
| 245 | 91-TV-101 | Тр-д перед E-9011002 | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести регулятор в МАN. Клапан отсечь запорной арматурой. Перевести клапан на байпас. | не требуется | 90PL3204
| 246 | 91-TV-757 | Линия охлаждающей воды C-9011001AX | Индикация | Отключить блокировку ключом 91ТI758_МО | требуется | Перевести регулятор в МАN. Клапан отсечь запорной арматурой. Перевести клапан на байпас. | не требуется | 90pl3001
| 247 | 91-TV-807 | Линия охлаждающей воды C-9011001SX | Индикация | Отключить блокировку ключом 91ТI808_МО | требуется | Перевести регулятор в МАN. Клапан отсечь запорной арматурой. Перевести клапан на байпас. | не требуется | 90pl3002

## 901-09
ООО "КИНЕФ"
| СОГЛАСОВАНО | [6 empty] | УТВЕРЖДАЮ
| Главный метролог | [6 empty] | Зам. директора технического
| __________________А.Н. Гарцев | [6 empty] | __________________А.В. Верещагин
| "____" ____________________20__ г. | [6 empty] | "____" ____________________20__ г.
Таблица ТО приборов КИПиА объекта 930-20 "Установка утилизации углеводородных газов" цеха №6
№ | Номер позиции | Технологическое описание | ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ |  |  |  |  | № мнемосхем | Примечание
№ | Номер позиции | Технологическое описание | Индикация | Блокировка | Разр. Пуска/ автоматика | Регулир./Помпаж | Расчёты/Компенс. | № мнемосхем | Примечание
1 | 91-TIR-230 | Ввод воздуха КИП | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | Счётчик/Компенсация 91FI201 | 90pl3038
2 | 91-TIR-231 | Ввод технологического воздуха | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | Счётчик/Компенсация 91FI202 | 90PL3013
3 | 91-TIR-232 | Ввод азота низкого давления | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | Счётчик/Компенсация 91FI203 | 90PL3013
4 | 91-TIRA-233 | 42% раствор щелочи в F-9010901 | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3038
5 | 91-TIRA-234 | 42% раствор щелочи в V-9010901A | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3003
6 | 91-TIRA-235 | 42% раствор щелочи в V-9010901B | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3003
7 | 91-TIRA-236 | Раствор щелочи аммиачная вода в V-9010901S | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3003
8 | 91-TIRA-237 | 42% раствор щелочи в V-9010902A | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3005
9 | 91-TIRA-238 | 20% раствор щелочи в V-9010902B | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3005
10 | 91-TIRA-239 | 20% раствор щелочи в V-9010902C | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3005
11 | 91-TIRA-240 | Вода, раствор щелочи в F-9010902 (заглубленная емкость) | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3007
12 | 91-TIR-241 | 25% раствор аммиачной воды в V-9010903A | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3008
13 | 91-TIR-242 | 25% раствор аммиачной воды в V-9010903B | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3008
14 | 91-TIRA-243 | 20% раствор аммиачной воды в V-9010904A | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3010
15 | 91-TIRA-244 | 20% раствор аммиачной воды в V-9010904B | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3010
16 | 91-TIRA-245 | Вода, раствор аммиачной воды в F-9010904 | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3013
17 | 91-TIRA-246 | Вода, раствор аммиачной воды в F-9010903 (заглубленная емкость) | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3007
18 | 91-TIRA-247 | 20%, 42% раствор щелочи от P-9010901AX | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3003
19 | 91-TIRA-248 | Вода промтеплофикационная оборотная от P-9010901AX | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3003
20 | 91-TIRA-249 | 20%, 42% раствор щелочи от P-9010901SX | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3003
21 | 91-TIRA-250 | Вода промтеплофикационная оборотная от P-9010901SX | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3003
22 | 91-TIRA-251 | 20% раствор щелочи от P-9010902AX | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3005
23 | 91-TIRA-252 | Вода промтеплофикационная обратная от P-9010902AX | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3005
24 | 91-TIRA-253 | 20% раствор щелочи от P-9010902SX | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3005
25 | 91-TIRA-254 | Вода промтеплофикационная обратная от P-9010902SX | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3005
26 | 91-TIRA-255 | Технологическая вода к J-9010901X | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3038
27 | 91-TIR-270 | Сброс на свечу | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3013
28 | 91-TIRA-271 | Очищенные стоки от насоса J-9010901X | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3038
29 | 91-FQIR-201 | Воздух КИП к узлу отгрузки аммиака | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | Счетчик 91FQ201 | 90pl3038
30 | 91-FQIR-202 | Подача технологического воздуха на об. 901-09 | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | Счетчик 91FQ202 | 90PL3013
31 | 91-FQIR-203 | Подача азота на об. 901-09 | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | Счетчик 91FQ203 | 90PL3013
32 | 91-PDIR-205 | 20%, 42% раствор щелочи перепад на S-9010901A | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3003
33 | 91-PDIR-207 | 20%, 42% раствор щелочи перепад на S-9010901S | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3003
34 | 91-PDIR-212 | 20% раствор щелочи перепад на S-9010902A | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3005
35 | 91-PDIR-214 | 20% раствор щелочи перепад на S-9010902S | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3005
36 | 91-PDIR-218 | Аммиачная вода перепад на S-9010903 | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3008
37 | 91-PDIR-222 | Аммиачная вода перепад на S-9010904A | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3010
38 | 91-PDIR-224 | Аммиачная вода перепад на S-9010904S | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3010
39 | 91-PIR-240 | Воздух КИП | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | Счётчик/Компенсация 91FI201 | 90pl3038
40 | 91-PIR-241 | Технологический воздух | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | Счётчик/Компенсация 91FI202 | 90PL3013
41 | 91-PIR-242 | Азот | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | Счётчик/Компенсация 91FI203 | 90PL3013
42 | 91-PIRA-244 | Технологическая вода | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3038
43 | 91-PIRA-246 | Раствор щелочи, аммиачная вода в V-9010901S | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3003
44 | 91-PIR-247 | 20%, 40% раствор щелочи | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3003
45 | 91-PIR-248 | 20%, 40% раствор щелочи | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3003
46 | 91-PIR-252 | 20% раствор щелочи | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3005
47 | 91-PIR-253 | 20% раствор щелочи | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3005
48 | 91-PIR-254 | Вода, раствор щелочи F-9010902 (заглубленная емкость) | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3007
49 | 91-PIRA-255 | Пары аммиака в V-9010903A | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3008
50 | 91-PIRA-256 | Пары аммиака в V-9010903B | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3008
51 | 91-PIR-257 | 3.5%, 20%, 25% раствор аммиачной воды | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3008
52 | 91-PIRA-258 | Пары аммиака в V-9010904A | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3010
53 | 91-PIRA-259 | Пары аммиака в V-9010904B | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3010
54 | 91-PIR-260 | 20% раствор аммиачной воды P-9010905AX | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3010
55 | 91-PIR-261 | 20% раствор аммиачной воды P-9010905SX | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3010
56 | 91-PIR-262 | Вода раствор аммиака в F-9010903 (заглубленная емкость) | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3007
57 | 91-PIRA-263 | Воздух над 42% растор щелочи F-9010901 | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3038
58 | 91-PIRSA-290 | Воздух к V-9010905 | индикация | Отключить блокировку ключом 91PI290_МО | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3038
59 | 91-PIRA-292 | Воздух в V-9010905 | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3038
60 | 91-PIR-298 | Воздух над продуктовой водой F-9010904 | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3013
61 | 91-PIRA-299 | Пары аммиака над продуктовой водой F-9010903 (заглубленная емкость) | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3007
62 | 91-PIR-979 | Водокольцевой вакуумный насос J-9010901X/SX | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3038
63 | 91-PIRA-980 | Система уплотнения P-9010906X (на заглубленной емкости) | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3203
64 | 91-PIRA-984 | Система уплотнения P-9010903AX (на заглубленной емкости) | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3203
65 | 91-PIRA-988 | Контроль герметизир. стакана P-9010904 AX (вварной) | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3203
66 | 91-PIRA-990 | Контроль герметизир. стакана P-9010902 SX (вварной) | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3203
67 | 91-PIRA-991 | Контроль герметизир. стакана P-9010902 AX (вварной) | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3203
68 | 91-PIRA-992 | Контроль герметизир. стакана P-9010901 SX (вварной) | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3203
69 | 91-PIRA-993 | Контроль герметизир. стакана P-9010901 AX (вварной) | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3203
70 | 91-PIRA-998 | Контроль герметизир. стакана P-9300901 SX (вварной) | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3203
71 | 91-PIRA-999 | Контроль герметизир. стакана P-9300901 AX (вварной) | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3203
72 | 91-TIRC-290 | Вода на смыв полов в E-9010902 | индикация | не требуется | не требуется | Перевести регулятор в МАN | не требуется | 90PL3204
73 | 91-TIRA-951A/B | Упорный подшипник насоса P-9010906X (на заглубленной емкости) | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3203
74 | 91-TIRA-951 | Упорный подшипник насоса P-9010906X (на заглубленной емкости) | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3203
75 | 91-TIRA-960A/B | Опорный подшипник насоса P-9010903AX (на заглубленной емкости) | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3203
76 | 91-TIRA-960 | Опорный подшипник насоса P-9010903AX (на заглубленной емкости) | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3203
77 | 91-TIRA-976 | P-9010901 SX | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3203
78 | 91-TIRA-977 | P-9010901 SX | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3203
79 | 91-TIRSA-978 | P-9010901 SX | индикация | Отключить блокировку ключом 91ТI978_МО | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3203
80 | 91-TIRA-979 | P-9010901 AX | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3203
81 | 91-TIRA-980 | P-9010901 AX | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3203
82 | 91-TIRSA-981 | P-9010901 AX | индикация | Отключить блокировку ключом 91ТI981_МО | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3203
83 | 91-TIRA-970 | P-9010902 SX | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3203
84 | 91-TIRA-971 | P-9010902 SX | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3203
85 | 91-TIRSA-972 | P-9010902 SX | индикация | Отключить блокировку ключом 91ТI972_МО | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3203
86 | 91-TIRA-973 | P-9010902 AX | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3203
87 | 91-TIRA-974 | P-9010902 AX | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3203
88 | 91-TIRSA-975 | P-9010902 AX | индикация | Отключить блокировку ключом 91ТI975_МО | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3203
89 | 91-TIRA-967 | P-9010904 X | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3203
90 | 91-TIRA-968 | P-9010904 X | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3203
91 | 91-TIRSA-969 | P-9010904 X | индикация | Отключить блокировку ключом 91ТI969_МО | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3203
92 | 91-TIRA-994 | P-9010905 SX | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3203
93 | 91-TIRA-995 | P-9010905 SX | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3203
94 | 91-TIRSA-996 | P-9010905 SX | индикация | Отключить блокировку ключом 91ТI996_МО | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3203
95 | 91-TIRA-997 | P-9010905 AX | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3203
96 | 91-TIRA-998 | P-9010905 AX | индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3203
97 | 91-TIRSA-999 | P-9010905 AX | индикация | Отключить блокировку ключом 91ТI999_МО | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3203
98 | 91-TV-290 | Подача пара к E-9010902 | индикация | не требуется | не требуется | Перевести регулятор в МАN. Перевести клапан на байпас. Клапан отсечь запорной арматурой. | не требуется | 90PL3204
99 | 91-LIRSA-201 | 42% раствор NaOH в F-9010901 | Индикация | Отключить блокировку ключом 91LI235_МО | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3038
100 | 91-LIRSA-202 | 42% раствор NaOH в V-9010901A | Индикация | Отключить блокировку ключом 91LI203_МО | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3003
101 | 91-LIRSA-203 | 42% раствор NaOH в V-9010901A | Индикация | Отключить блокировку ключом 91LI203_МО | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3003
102 | 91-LIRSA-204 | 42% раствор NaOH в V-9010901B | Индикация | Отключить блокировку ключом 91LI205_МО | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3003
103 | 91-LIRSA-205 | 42% раствор NaOH в V-9010901B | Индикация | Отключить блокировку ключом 91LI205_МО | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3003
104 | 91-LIRSA-206 | Раствор NaOH, аммиачная вода в V-9010901S | Индикация | Отключить блокировку ключом 91LI207_МО | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3003
105 | 91-LIRSA-207 | Раствор NaOH, аммиачная вода в V-9010901S | Индикация | Отключить блокировку ключом 91LI207_МО | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3003
106 | 91-LIRSA-210 | 20% раствор NaOH в V-9010902A | Индикация | Отключить блокировку ключом 91LI211_МО | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3005
107 | 91-LIRSA-211 | 20% раствор NaOH в V-9010902A | Индикация | Отключить блокировку ключом 91LI211_МО | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3005
108 | 91-LIRSA-212 | 20% раствор NaOH в V-9010902B | Индикация | Отключить блокировку ключом 91LI213_МО | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3005
109 | 91-LIRSA-213 | 20% раствор NaOH в V-9010902B | Индикация | Отключить блокировку ключом 91LI213_МО | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3005
110 | 91-LIRSA-214 | 20% раствор NaOH в V-9010902C | Индикация | Отключить блокировку ключом 91LI215_МО | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3005
111 | 91-LIRSA-215 | 20% раствор NaOH в V-9010902C | Индикация | Отключить блокировку ключом 91LI215_МО | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3005
112 | 91-LIRSA-218 | Вода, раствор NaOH в F-9010902 (заглубленная емкость) | Индикация | Отключить блокировку ключом 91LI219_МО | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3007
113 | 91-LIRSA-219 | Вода, раствор NaOH в F-9010902 (заглубленная емкость) | Индикация | Отключить блокировку ключом 91LI219_МО | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3007
114 | 91-LIRSA-220 | 25% раствор амиачной воды в V-9010903A | Индикация | Отключить блокировку ключом 91LI221_МО | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3008
115 | 91-LIRSA-221 | 25% раствор амиачной воды в V-9010903A | Индикация | Отключить блокировку ключом 91LI221_МО | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3008
116 | 91-LIRSA-222 | 25% раствор амиачной воды в V-9010903B | Индикация | Отключить блокировку ключом 91LI223_МО | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3008
117 | 91-LIRSA-223 | 25% раствор амиачной воды в V-9010903B | Индикация | Отключить блокировку ключом 91LI223_МО | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3008
118 | 91-LIRSA-225 | 20% раствор амиачной воды в V-9010904A | Индикация | Отключить блокировку ключом 91LI226_МО | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3010
119 | 91-LIRSA-226 | 20% раствор амиачной воды в V-9010904A | Индикация | Отключить блокировку ключом 91LI226_МО | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3010
120 | 91-LIRSA-227 | 20% раствор амиачной воды в V-9010904B | Индикация | Отключить блокировку ключом 91LI228_МО | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3010
121 | 91-LIRSA-228 | 20% раствор амиачной воды в V-9010904B | Индикация | Отключить блокировку ключом 91LI228_МО | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3010
122 | 91-LIRSA-231 | Вода, раствор NH3 в F-9010904 | Индикация | Отключить блокировку ключом 91LI234_МО | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3013
123 | 91-LIRSA-232 | Вода, раствор NH3 в F-9010903 (заглубленная емкость) | Индикация | Отключить блокировку ключом 91LI233_МО | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3007
124 | 91-LIRSA-233 | Вода, раствор NH3 в F-9010903 (заглубленная емкость) | Индикация | Отключить блокировку ключом 91LI233_МО | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3007
125 | 91-LIRSA-234 | Вода, раствор NH3 в F-9010904 | Индикация | Отключить блокировку ключом 91LI234_МО | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3013
126 | 91-LIRSA-235 | 42% раствор NaOH в F-9010901 | Индикация | Отключить блокировку ключом 91LI235_МО | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3038
127 | 91-PIRSA-290A | Воздух к V-9010905 | индикация | Отключить блокировку ключом 91PI290_МО | не требуется | не требуется | не требуется | 90pl3038
|  |  | Начальник цеха №9 | _______________ | Жуков Д.Ю.
|  |  | Начальник цеха №12 | _______________ | Шаец А.А.
|  |  | Начальник цеха №45 | _______________ | Румянцев В.В.
|  |  | Начальник отдела АСУТП | _______________ | Дроганов И.П.
|  |  | Начальник сектора АСУТП | _______________ | Занин О.А.
|  |  | Начальник участка №3 цеха №12 | _______________ | Вовденко Ю.В.
|  |  | Старший мастер цеха №9 | _______________ | Яльцев С.А.

## 730-30
ООО "КИНЕФ"
| СОГЛАСОВАНО | [6 empty] | УТВЕРЖДАЮ
| Главный метролог | [6 empty] | Зам. директора технического
| __________________А.Н. Гарцев | [6 empty] | __________________А.В. Верещагин
| "____" ____________________20__ г. | [6 empty] | "____" ____________________20__ г.
Таблица ТО приборов КИПиА объекта 930-20 "Установка утилизации углеводородных газов" цеха №6
№ | Номер позиции | Технологическое описание | ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ |  |  |  |  | № мнемосхем | Примечание
№ | Номер позиции | Технологическое описание | Индикация | Блокировка | Разр. Пуска/ автоматика | Регулир./Помпаж | Расчёты/Компенс. | № мнемосхем | Примечание
1 | 73-PDIRSA-180A | Перепад воздуха на входном фильтре F-7303001A | Сигнализация | откл. блок. ключом 73PDI104A_МО | да | нет | нет | 3001 | Разрешение пуска С-7303001A
2 | 73-PDIRS-104A | Перепад воздуха на входном фильтре F-7303001A | Сигнализация | откл. блок. ключом 73PDI104A_МО | да | нет | нет | 3001 | Разрешение пуска С-7303001A
3 | 73-TIRСA-077A | Температура воздуха на входе в 1-ую ступень ВК С-7303001А | Сигнализация | нет | да | да | нет | 3001 | Разрешение пуска С-7303001A Регулятор 73TC077A перевести в MAN.
4 | 73-TIRS-077A1 | Температура воздуха на входе в 1-ую ступень ВК С-7303001А | Сигнализация | откл. блок. ключом 73TI078A_МО | да | нет | нет | 3001 | Разрешение пуска С-7303001A
5 | 73-TIRS-078A | Температура воздуха на входе в 1-ую ступень ВК С-7303001А | Сигнализация | откл. блок. ключом 73TI078A_МО | да | нет | нет | 3001 | Разрешение пуска С-7303001A
6 | 73-PIRS-105A | Давление воздуха на входе в 1-ую ступень ВК С-7303001А | Сигнализация | откл. блок. ключом 73PI105A_МО | да | нет | нет | 3001 | Разрешение пуска С-7303001A
7 | 73-PIRSA-106A | Давление воздуха на входе в 1-ую ступень ВК С-7303001А | Сигнализация | откл. блок. ключом 73PI105A_МО | да | нет | нет | 3001 | Разрешение пуска С-7303001A
8 | 73-TIR-082А | Температура воды на выходе с С-7303001-А-Е1 | Индикация | нет | да | нет | нет | 3001 | Разрешение пуска С-7303001A
9 | 73-TIR-083А | Температура воды на входе в С-7303001-А-Е1 | Индикация | нет | да | нет | нет | 3001 | Разрешение пуска С-7303001A
10 | 73-TIR-081А | Температура воды на выходе с С-7303001-А-Е2 | Индикация | нет | да | нет | нет | 3001 | Разрешение пуска С-7303001A
11 | 73-TIR-080А | Температура воды на входе в С-7303001-А-Е2 | Индикация | нет | да | нет | нет | 3001 | Разрешение пуска С-7303001A
12 | 73-TIR-085А | Температура воды на выходе с С-7303001-А-Е3 | Индикация | нет | да | нет | нет | 3001 | Разрешение пуска С-7303001A
13 | 73-TIR-086А | Температура воды на входе в С-7303001-А-Е3 | Индикация | нет | да | нет | нет | 3001 | Разрешение пуска С-7303001A
14 | 73-TIRСA-084А | Температура воздуха на входе во 2-ую ступень ВК С-7303001А | Сигнализация | нет | да | да | нет | 3001 | Разрешение пуска С-7303001A. Отключение помпажной защиты на мнемосхеме 73pl3601
15 | 73-PIRСA-102A | Давление воздуха на входе во 2-ую ступень ВК С-7303001А | Сигнализация | нет | да | да | нет | 3001 | Разрешение пуска С-7303001A. Отключение помпажной защиты на мнемосхеме 73pl3601.
16 | 73-PDIRC-101A | Перепад воздуха на 2-ой ступени | Индикация | нет | да | да | нет | 3001 | Разрешение пуска С-7303001A. Отключение помпажной защиты на мнемосхеме 73pl3601
17 | 73-TIR-093A | Температура воздуха на входе в 3-ую ступень ВК С-7303001А | Индикация | нет | да | нет | нет | 3001 | Разрешение пуска С-7303001A
18 | 73-PIR-108A | Давление воздуха на входе в 3-ую ступень ВК С-7303001А | Индикация | нет | да | нет | нет | 3001 | Разрешение пуска С-7303001A
19 | 73-TIRС-094A | Температура воздуха на выходе с 3-ей ступени ВК С-7303001А | Индикация | нет | да | да | нет | 3001 | Разрешение пуска С-7303001A. Отключение помпажной защиты на мнемосхеме 73pl3601
20 | 73-PIRСSA-110А | Давление воздуха на входе с 3-ей ступени ВК С-7303001А | Сигнализация | нет | да | UIC-Lim1-Lim2 на ПК перевести в режим MAN, после чего перевести на ВНА контур L1 в MAN | нет | 3001 | Разрешение пуска С-7303001A. Отключение помпажной защиты на мнемосхеме 73pl3601. Работы выполнять только на этапах нагрева (после того как клапан 73FC003A1/A2 открылся полностью) или охлаждения и в присутствии ИТР цеха №14
21 | 73-TIRS-089A | Температура воздуха на выходе с С-7303001-А-Е3 | Сигнализация | откл. блок. ключом 73TI089A_МО | да | нет | нет | 3001 | Разрешение пуска С-7303001A
22 | 73-TIRA-088A | Температура воздуха на выходе с С-7303001-А-Е3 | Сигнализация | откл. блок. ключом 73TI089A_МО | да | нет | нет | 3001 | Разрешение пуска С-7303001A
23 | 73-TIRS-088A1 | Температура воздуха на выходе с С-7303001-А-Е3 | Сигнализация | откл. блок. ключом 73TI089A_МО | да | нет | нет | 3001 | Разрешение пуска С-7303001A
24 | 73-LIRA-026A | C-7303001A-E-1 Промежуточный холодильник | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3001 | Разрешение пуска С-7303001A
25 | 73-LIRA-027A | C-7303001A-E2 Промежуточный холодильник | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3001 | Разрешение пуска С-7303001A
26 | 73-LIRA-028A | C-7303001A-E3 Концевой холодильник | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3001 | Разрешение пуска С-7303001A
27 | 73-PDIRA-111A | Перепад на масл. Фильтре C-7303001A-S2/S3 | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3003 | Разрешение пуска С-7303001A
28 | 73-TIRА-095A | Температура масла на входе в эл. дв. | Сигнализация | откл. блок. ключом 73TI096A_МО | да | нет | нет | 3003 | Разрешение пуска С-7303001A При проверке датчика перевести ключ 73HS027А на локальной панели в режим "ВЫКЛ". После окончания работ вернуть ключ в режим "АВТО". Отключить автоматику DCS MOS ключем на мнемосхеме 73MOS_DCS.
29 | 73-TIRS-095A1 | Температура масла на входе в эл. дв. | Сигнализация | откл. блок. ключом 73TI096A_МО | да | нет | нет | 3003 | Разрешение пуска С-7303001A
30 | 73-TIRS-096A | Температура масла на входе в эл. дв. | Сигнализация | откл. блок. ключом 73TI096A_МО | да | нет | нет | 3003 | Разрешение пуска С-7303001A
31 | 73-PIRS-182A | Давление масла на входе в эл. дв. | Сигнализация | откл. блок. ключом 73РI182A_МО | да | нет | нет | 3003 | Разрешение пуска С-7303001A
32 | 73-PIRS-182AA | Давление масла на входе в эл. дв. | Сигнализация | откл. блок. ключом 73РI182A_МО | да | нет | нет | 3003 | Разрешение пуска С-7303001A
33 | 73-PIRS-181A | Давление масла на входе в эл. дв. | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3003 | Разрешение пуска С-7303001A. При проверке датчика перевести ключ 73HS027А на локальной панели в режим "ВЫКЛ". После окончания работ вернуть ключ в режим "АВТО". Отключить автоматику DCS MOS ключем на мнемосхеме 73MOS_DCS.
34 | 73-TIRA-097A | Температура масла в масло баке | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3003 | Разрешение пуска С-7303001A и C-7303001A-P2. При проверке датчика перевести ключ 73HS027А на локальной панели в режим "ВЫКЛ". После окончания работ вернуть ключ в режим "АВТО".
35 | 73-LIRA-110A | Уровень масла в масло баке | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3003 | Разрешение пуска С-7303001A и C-7303001A-P2. При проверке датчика перевести ключ 73HS027А на локальной панели в режим "ВЫКЛ". После окончания работ вернуть ключ в режим "АВТО".
36 | 73-TIRA-060A1 | Температура радиального подшипника 3-й ступени компрессора | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3002 | Разрешение пуска С-7303001A
37 | 73VI001A1 | Вибрация 3-я ступень ВК С-7303001А по оси Х | Сигнализация | откл. блок. ключом 73VSH001A1A2_МО | да | нет | нет | 3002 | Разрешение пуска С-7303001A
38 | 73VI001A2 | Вибрация 3-я ступень ВК С-7303001А по оси Y | Сигнализация | откл. блок. ключом 73VSH001A1A2_МО | да | нет | нет | 3002 | Разрешение пуска С-7303001A
39 | 73-TIRA-061A1 | Температура радиального подшипника ОDE шестерни LS | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3002 | Разрешение пуска С-7303001A
40 | 73-TIRA-061A2 | Температура рабочего упорного подшипника шестерни LS | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3002 | Разрешение пуска С-7303001A
41 | 73-TIRA-061A3 | Температура нерабочего упорного подшипника шестерни LS | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3002 | Разрешение пуска С-7303001A
42 | 73-TIRA-064A1 | Температура радиального подшипника 1-й ступени | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3002 | Разрешение пуска С-7303001A
43 | 73VI003A2 | Вибрация 1-я ступень ВК С-7303001А по оси Y | Сигнализация | откл. блок. ключом 73VSH003A1A2_МО | да | нет | нет | 3002 | Разрешение пуска С-7303001A
44 | 73VI003A1 | Вибрация 1-я ступень ВК С-7303001А по оси Х | Сигнализация | откл. блок. ключом 73VSH003A1A2_МО | да | нет | нет | 3002 | Разрешение пуска С-7303001A
45 | 73VI004A2 | Вибрация 2-я ступень ВК С-7303001А по оси Y | Сигнализация | откл. блок. ключом 73VSH004A1A2_МО | да | нет | нет | 3002 | Разрешение пуска С-7303001A
46 | 73VI004A1 | Вибрация 2-я ступень ВК С-7303001А по оси Х | Сигнализация | откл. блок. ключом 73VSH004A1A2_МО | да | нет | нет | 3002 | Разрешение пуска С-7303001A
47 | 73-TIRA-063A1 | Температура радиального подшипника DE шестерни LS | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3002 | Разрешение пуска С-7303001A
48 | 73-TIRA-065A2 | Температура 1 рабочего упорного подшипника шестерни НS | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3002 | Разрешение пуска С-7303001A
49 | 73-TIRA-065A1 | Температура радиального подшипника 1-й ступени | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3002 | Разрешение пуска С-7303001A
50 | 73VI002A2 | Противоположная вибрация 3-я ступень ВК С-7303001А по оси Х | Сигнализация | откл. блок. ключом 73VSH002A1A2_МО | да | нет | нет | 3002 | Разрешение пуска С-7303001A
51 | 73ZI001A | Осевое положение шестерни | Сигнализация | откл. блок. ключом 73ZSH001A_МО | да | нет | нет | 3002 | Разрешение пуска С-7303001A
52 | 73ZI002A | Осевое положение шестерни | Сигнализация | откл. блок. ключом 73ZSH002A_МО | да | нет | нет | 3002 | Разрешение пуска С-7303001A
53 | 73VI002A1 | Противоположная вибрация 3-я ступень ВК С-7303001А по оси Х | Сигнализация | откл. блок. ключом 73VSH002A1A2_МО | да | нет | нет | 3002 | Разрешение пуска С-7303001A
54 | 73-TIRA-062A1 | Температура противоположного радиального подшипника 3-й ступени | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3002 | Разрешение пуска С-7303001A
55 | 73-TIRA-062A2 | Температура 2 рабочего упорного подшипника шестерни НS | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3002 | Разрешение пуска С-7303001A
56 | 73-TIRSА-066A | Температура подшипника DE приводного двигателя | Сигнализация | откл. блок. ключом 73TI066A_МО | да | нет | нет | 3002 | Разрешение пуска С-7303001A
57 | 73-TIRS-066A2 | Температура подшипника DE приводного двигателя | Сигнализация | откл. блок. ключом 73TI066A_МО | да | нет | нет | 3002 | Разрешение пуска С-7303001A
58 | 73-TIRSА-068A1 | Температура обмотки фазы U приводного двигателя | Сигнализация | откл. блок. ключом 73TI068A1_МО | да | нет | нет | 3002 | Разрешение пуска С-7303001A
59 | 73-TIRS-068A1B | Температура обмотки фазы U приводного двигателя | Сигнализация | откл. блок. ключом 73TI068A1_МО | да | нет | нет | 3002 | Разрешение пуска С-7303001A
60 | 73-TIRSА-068A2 | Температура обмотки фазы V приводного двигателя | Сигнализация | откл. блок. ключом 73.TI068A2 МО | да | нет | нет | 3002 | Разрешение пуска С-7303001A
61 | 73-TIRS-068A2B | Температура обмотки фазы V приводного двигателя | Сигнализация | откл. блок. ключом 73.TI068A2 МО | да | нет | нет | 3002 | Разрешение пуска С-7303001A
62 | 73-TIRSА-068A3 | Температура обмотки фазы W приводного двигателя | Сигнализация | откл. блок. ключом 73TI068A3_МО | да | нет | нет | 3002 | Разрешение пуска С-7303001A
63 | 73-TIRS-068A3B | Температура обмотки фазы W приводного двигателя | Сигнализация | откл. блок. ключом 73TI068A3_МО | да | нет | нет | 3002 | Разрешение пуска С-7303001A
64 | 73-TIRSА-067A | Температура подшипника NDE приводного двигателя | Сигнализация | откл. блок. ключом 73TI067A_МО | да | нет | нет | 3002 | Разрешение пуска С-7303001A
65 | 73-TIRS-067A2 | Температура подшипника NDE приводного двигателя | Сигнализация | откл. блок. ключом 73TI067A_МО | да | нет | нет | 3002 | Разрешение пуска С-7303001A
66 | 73-TIRA-072A | Температура охлажденного воздуха подшипника приводного двигателя | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3002 | Разрешение пуска С-7303001A
67 | 73-TIRA-087A | Температура воздуха в кожухе компрессора | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3001 | Разрешение пуска С-7303001A
Воздушный компрессор С-7303001В
68 | 73-PDIRSA-180B | Перепад воздуха на входном фильтре F-7303001В | Сигнализация | откл. блок. ключом 73PDI104В_МО | да | нет | нет | 3004 | Разрешение пуска С-7303001B
69 | 73-PDIRS-104B | Перепад воздуха на входном фильтре F-7303001В | Сигнализация | откл. блок. ключом 73PDI104В_МО | да | нет | нет | 3004 | Разрешение пуска С-7303001B
70 | 73-TIRСA-077B | Температура воздуха на входе в 1-ую ступень С-7303001В | Сигнализация | откл. блок. ключом 73TI078В_МО | да | да | нет | 3004 | Разрешение пуска С-7303001B Регулятор 73TC077B перевести в MAN
71 | 73-TIRS-077B1 | Температура воздуха на входе в 1-ую ступень С-7303001В | Сигнализация | откл. блок. ключом 73TI078В_МО | да | нет | нет | 3004 | Разрешение пуска С-7303001B
72 | 73-TIRS-078B | Температура воздуха на входе в 1-ую ступень С-7303001В | Сигнализация | откл. блок. ключом 73TI078В_МО | да | нет | нет | 3004 | Разрешение пуска С-7303001B
73 | 73-PIRS-105B | Давление воздуха на входе в 1-ую ступень ВК С-7303001В | Сигнализация | откл. блок. ключом 73.PI105В_МО | да | нет | нет | 3004 | Разрешение пуска С-7303001B
74 | 73-PIRSA-106B | Давление воздуха на входе в 1-ую ступень ВК С-7303001В | Сигнализация | откл. блок. ключом 73.PI105В_МО | да | нет | нет | 3004 | Разрешение пуска С-7303001B
75 | 73-TIR-082B | Температура воды на выходе с С-7303001-А-В1 | Индикация | нет | да | нет | нет | 3004 | Разрешение пуска С-7303001B
76 | 73-TIR-083B | Температура воды на входе в С-7303001-В-Е1 | Индикация | нет | да | нет | нет | 3004 | Разрешение пуска С-7303001B
77 | 73-TIR-081B | Температура воды на выходе с С-7303001-В-Е2 | Индикация | нет | да | нет | нет | 3004 | Разрешение пуска С-7303001B
78 | 73-TIR-080B | Температура воды на входе в С-7303001-В-Е2 | Индикация | нет | да | нет | нет | 3004 | Разрешение пуска С-7303001B
79 | 73-TIR-085B | Температура воды на выходе с С-7303001-В-Е3 | Индикация | нет | да | нет | нет | 3004 | Разрешение пуска С-7303001B
80 | 73-TIR-086B | Температура воды на входе в С-7303001-В-Е3 | Индикация | нет | да | нет | нет | 3004 | Разрешение пуска С-7303001B
81 | 73-TIRСA-084B | Температура воздуха на входе во 2-ую ступень ВК С-7303001В | Сигнализация | нет | да | да | нет | 3004 | Разрешение пуска С-7303001B. Отключение помпажной защиты на мнемосхеме 73pl3602
82 | 73-PIRСA-102B | Давление воздуха на входе во 2-ую ступень ВК С-7303001В | Сигнализация | нет | да | да | нет | 3004 | Разрешение пуска С-7303001B. Отключение помпажной защиты на мнемосхеме 73pl3602
83 | 73-PDIRC-101B | Перепад воздуха на 2-ой ступени | Индикация | нет | да | да | нет | 3004 | Разрешение пуска С-7303001B. Отключение помпажной защиты на мнемосхеме 73pl3602
84 | 73-TIR-093B | Температура воздуха на входе в 3-ую ступень ВК С-7303001В | Индикация | нет | да | нет | нет | 3004 | Разрешение пуска С-7303001B
85 | 73-PIR-108B | Давление воздуха на входе в 3-ую ступень ВК С-7303001В | Индикация | нет | да | нет | нет | 3004 | Разрешение пуска С-7303001B
86 | 73-TIRС-094B | Температура воздуха на выходе с 3-ей ступени ВК С-7303001В | Индикация | нет | да | да | нет | 3004 | Разрешение пуска С-7303001B. Отключение помпажной защиты на мнемосхеме 73pl3602
87 | 73-PIRСSA-110B | Давление воздуха на входе с 3-ей ступени ВК С-7303001В | Сигнализация | нет | да | UIC-Lim1-Lim2 на ПК перевести в режим MAN, после чего перевести на ВНА контур L1 в MAN | нет | 3004 | Разрешение пуска С-7303001B. Отключение помпажной защиты на мнемосхеме 73pl3601. Работы выполнять только на этапах нагрева (после того как клапан 73FC003В1/В2 открылся полностью) или охлаждения и в присутствии ИТР цеха №14
88 | 73-TIRS-089B | Температура воздуха на выходе с С-7303001-В-Е3 | Сигнализация | откл. блок. ключом 73TI089В_МО | да | нет | нет | 3004 | Разрешение пуска С-7303001B
89 | 73-TIRA-088B | Температура воздуха на выходе с С-7303001-В-Е3 | Сигнализация | откл. блок. ключом 73TI089В_МО | нет | нет | нет | 3004 | Разрешение пуска С-7303001B
90 | 73-TIRS-088B1 | Температура воздуха на выходе с С-7303001-В-Е3 | Сигнализация | откл. блок. ключом 73TI089В_МО | да | нет | нет | 3004 | Разрешение пуска С-7303001B
91 | 73-LIRA-026B | C-7303001В-E1 Промежуточный холодильник | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3004 | Разрешение пуска С-7303001B
92 | 73-LIRA-027B | C-7303001В-E2 Промежуточный холодильник | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3004 | Разрешение пуска С-7303001B
93 | 73-LIRA-028B | C-7303001В-E3 Концевой холодильник | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3004 | Разрешение пуска С-7303001B
94 | 73-PDIRA-111B | Перепад на масл. Фильтре | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3006 | Разрешение пуска С-7303001B
95 | 73TIRA095B | Температура масла на входе в эл. дв. | Сигнализация | откл. блок. ключом 73TI096В_МО | да | нет | нет | 3006 | Разрешение пуска С-7303001B. При проверке датчика перевести ключ 73HS027А на локальной панели в режим "ВЫКЛ". После окончания работ вернуть ключ в режим "АВТО". Отключить автоматику DCS MOS ключем на мнемосхеме 73MOS_DCS.
96 | 73-TIRS-095B1 | Температура масла на входе в эл. дв. | Сигнализация | откл. блок. ключом 73TI096В_МО | да | нет | нет | 3006 | Разрешение пуска С-7303001B.
97 | 73-TIRS-096B | Температура масла на входе в эл. дв. | Сигнализация | откл. блок. ключом 73TI096В_МО | да | нет | нет | 3006 | Разрешение пуска С-7303001B
98 | 73-PIRS-182B | Давление масла на входе в эл. дв. | Сигнализация | откл. блок. ключом 73РI182В_МО | да | нет | нет | 3006 | Разрешение пуска С-7303001B
99 | 73-PIRS-182BA | Давление масла на входе в эл. дв. | Сигнализация | откл. блок. ключом 73РI182В_МО | да | нет | нет | 3006 | Разрешение пуска С-7303001B
100 | 73-PIRS-181B | Давление масла на входе в эл. дв. | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3006 | Разрешение пуска С-7303001B. При проверке датчика перевести ключ 73HS027B на локальной панели в режим "ВЫКЛ". После окончания работ вернуть ключ в режим "АВТО". Отключить автоматику DCS MOS ключем на мнемосхеме 73MOS_DCS.
101 | 73-TIRA-097B | Температура масла в масло баке | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3006 | Разрешение пуска С-7303001B. При проверке датчика перевести ключ 73HS027B на локальной панели в режим "ВЫКЛ". После окончания работ вернуть ключ в режим "АВТО". Отключить автоматику DCS MOS ключем на мнемосхеме 73MOS_DCS.
102 | 73-LIRA-110B | Уровень масла в масло баке | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3006 | Разрешение пуска С-7303001B. При проверке датчика перевести ключ 73HS027B на локальной панели в режим "ВЫКЛ". После окончания работ вернуть ключ в режим "АВТО". Отключить автоматику DCS MOS ключем на мнемосхеме 73MOS_DCS.
103 | 73-TIRA-060B1 | Температура радиального подшипника 3-й ступени компрессора | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3005 | Разрешение пуска С-7303001B
104 | 73VI001B1 | Вибрация 3-я ступень ВК С-7303001В по оси Х | Сигнализация | откл. блок. ключом 73VSH001В1В2_МО | да | нет | нет | 3005 | Разрешение пуска С-7303001B
105 | 73VI001B2 | Вибрация 3-я ступень ВК С-7303001В по оси Y | Сигнализация | откл. блок. ключом 73VSH001В1В2_МО | да | нет | нет | 3005 | Разрешение пуска С-7303001B
106 | 73-TIRA-061B1 | Температура радиального подшипника ОDE шестерни LS | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3005 | Разрешение пуска С-7303001B
107 | 73-TIRA-061B2 | Температура рабочего упорного подшипника шестерни LS | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3005 | Разрешение пуска С-7303001B
108 | 73-TIRA-061B3 | Температура нерабочего упорного подшипника шестерни LS | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3005 | Разрешение пуска С-7303001B
109 | 73-TIRA-064B1 | Температура радиального подшипника 1-й ступени | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3005 | Разрешение пуска С-7303001B
110 | 73VI003B2 | Вибрация 1-я ступень ВК С-7303001В по оси Y | Сигнализация | откл. блок. ключом 73VSH003В1В2_МО | да | нет | нет | 3005 | Разрешение пуска С-7303001B
111 | 73VI003B1 | Вибрация 1-я ступень ВК С-7303001В по оси Х | Сигнализация | откл. блок. ключом 73VSH003В1В2_МО | да | нет | нет | 3005 | Разрешение пуска С-7303001B
112 | 73VI004B2 | Вибрация 2-я ступень ВК С-7303001В по оси Y | Сигнализация | откл. блок. ключом 73VSH004В1В2_МО | да | нет | нет | 3005 | Разрешение пуска С-7303001B
113 | 73VI004B1 | Вибрация 2-я ступень ВК С-7303001В по оси Х | Сигнализация | откл. блок. ключом 73VSH004В1В2_МО | да | нет | нет | 3005 | Разрешение пуска С-7303001B
114 | 73-TIRA-063B1 | Температура радиального подшипника DE шестерни LS | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3005 | Разрешение пуска С-7303001B
115 | 73-TIRA-065B2 | Температура 1 рабочего упорного подшипника шестерни НS | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3005 | Разрешение пуска С-7303001B
116 | 73-TIRA-065B1 | Температура радиального подшипника 1-й ступени | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3005 | Разрешение пуска С-7303001B
117 | 73VI002B2 | Противоположная вибрация 3-я ступень ВК С-7303001В по оси Х | Сигнализация | откл. блок. ключом 73VSH002В1В2_МО | да | нет | нет | 3005 | Разрешение пуска С-7303001B
118 | 73ZI001B | Осевое положение шестерни | Сигнализация | откл. блок. ключом 73ZSH001В_МО | да | нет | нет | 3005 | Разрешение пуска С-7303001B
119 | 73ZI002B | Осевое положение шестерни | Сигнализация | откл. блок. ключом 73ZSH002В_МО | да | нет | нет | 3005 | Разрешение пуска С-7303001B
120 | 73VI002B1 | Противоположная вибрация 3-я ступень ВК С-7303001В по оси Х | Сигнализация | откл. блок. ключом 73VSH002В1В2_МО | да | нет | нет | 3005 | Разрешение пуска С-7303001B
121 | 73-TIRA-062B1 | Температура противоположного радиального подшипника 3-й ступени | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3005 | Разрешение пуска С-7303001B
122 | 73-TIRA-062B2 | Температура 2 рабочего упорного подшипника шестерни НS | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3005 | Разрешение пуска С-7303001B
123 | 73-TIRSА-066B | Температура подшипника DE приводного двигателя | Сигнализация | откл. блок. ключом 73.TI066В_МО | да | нет | нет | 3005 | Разрешение пуска С-7303001B
124 | 73-TIRS-066B2 | Температура подшипника DE приводного двигателя | Сигнализация | откл. блок. ключом 73.TI066В_МО | да | нет | нет | 3005 | Разрешение пуска С-7303001B
125 | 73-TIRSА-068B1 | Температура обмотки фазы U приводного двигателя | Сигнализация | откл. блок. ключом 73.TI068В1_МО | да | нет | нет | 3005 | Разрешение пуска С-7303001B
126 | 73-TIRSА-068B1B | Температура обмотки фазы U приводного двигателя | Сигнализация | откл. блок. ключом 73.TI068В1_МО | да | нет | нет | 3005 | Разрешение пуска С-7303001B
127 | 73-TIRSА-068B2 | Температура обмотки фазы V приводного двигателя | Сигнализация | откл. блок. ключом 73.TI068В2_МО | да | нет | нет | 3005 | Разрешение пуска С-7303001B
128 | 73-TIRSА-068B2B | Температура обмотки фазы V приводного двигателя | Сигнализация | откл. блок. ключом 73.TI068В2_МО | да | нет | нет | 3005 | Разрешение пуска С-7303001B
129 | 73-TIRSА-068B3 | Температура обмотки фазы W приводного двигателя | Сигнализация | откл. блок. ключом 73.TI068В3_МО | да | нет | нет | 3005 | Разрешение пуска С-7303001B
130 | 73-TIRS-068B3B | Температура обмотки фазы W приводного двигателя | Сигнализация | откл. блок. ключом 73.TI068В3_МО | да | нет | нет | 3005 | Разрешение пуска С-7303001B
131 | 73-TIRSА-067B | Температура подшипника NDE приводного двигателя | Сигнализация | откл. блок. ключом 73.TI067В_МО | да | нет | нет | 3005 | Разрешение пуска С-7303001B
132 | 73-TIRS-067B2 | Температура подшипника NDE приводного двигателя | Сигнализация | откл. блок. ключом 73.TI067В_МО | да | нет | нет | 3005 | Разрешение пуска С-7303001B
133 | 73-TIRA-072B | Температура охлажденного воздуха подшипника приводного двигателя | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3005 | Разрешение пуска С-7303001B
134 | 73-TIRA-087B | Температура воздуха в кожухе компрессора | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3004 | Разрешение пуска С-7303001B
Предварительное охлаждение блок "А"
135 | 73-PIRS-004A | Давление воздуха на входе в Т-7303001А1 | Сигнализация | да | да | нет | да | 3007 | Участвует в расчете перепада 73PDI004A. На мнемосхеме 3704 включить обвод по низкому давлению воздуха на входе в УОВ 73PI004A_M, на мнемосхеме 3007 на панели 73HS_PI004A выбрать -2
136 | 73-PIRS-004AA | Давление воздуха на входе в Т-7303001А1 | Сигнализация | да | да | нет | да | 3007 | Участвует в расчете перепада 73PDI004A. На мнемосхеме 3704 включить обвод по низкому давлению воздуха на входе в УОВ 73PI004A_M, на мнемосхеме 3007 на панели 73HS_PI004A выбрать -1
137 | 73FV002A | Расход воды к T-7303001 A1 | Индикация | да | да | да | нет | 3007 | Перевод регулятора 73FX002A в режим MAN, перевод клапана на байпас
138 | 73LV002A | Вода из T-7303001 A1 | Индикация | нет | да | да | нет | 3007 | Перевести регулятор 73LC002A и 73FX002A в MAN.Перевести клапан на байпас.
139 | 73-FQIRCA-002A | Расход воды к Т-7303001А1 | Сигнализация | нет | нет | да | нет | 3007 | Перевод регулятора 73FC002A в режим MAN
140 | 73-LIRS-001A | Уровень воды в Т-7303001А1 | Сигнализация | откл. блок. ключом 73LI001A_МО | нет | нет | нет | 3007
141 | 73LIRCA002A / 73LIRS002A1 | Уровень воды в Т-7303001А1 | Сигнализация | откл. блок. ключом 73LI001A_МО | нет | да | нет | 3007 | Перевести регулятор 73LC002A в MAN. Отключить автоматику DCS MOS ключем на мнемосхеме 73MOS_DCS для деблокации уставки в 90% которая закрывает подачу воды
142 | 73-TIR-004A | Температура воды после Т-7303001А1 | Индикация | нет | нет | нет | нет | 3007
143 | 73-TIR-005A | Температура воды Т-7303001А1 | Индикация | нет | нет | нет | нет | 3007
144 | 73XV120A | Вода к T-7303001 A2 | Индикация | да | нет | нет | нет | 3007 | На работающем блоке только работы без закрытия/открытия
145 | 73-FIR-014A | Расход отработанного азота к Т-7303001А2 | Индикация | нет | нет | нет | нет | 3009
146 | 73HV004A | Отработанный азот к T-7303001A2 | Индикация | да | да | нет | нет | 3009 | На работающем блоке только работы без закрытия/открытия
147 | 73-LIRS-003A | Уровень воды в Т-7303001А2 | Сигнализация | откл. блок. ключом 73LI003A_МО | нет | нет | нет | 3007
148 | 73LIRCA004A / 73LIRS004A1 | Уровень воды в Т-7303001А2 | Сигнализация | откл. блок. ключом 73LI003A_МО | да | да | нет | 3007 | Перевести регулятор 73LC004А в MAN
149 | 73-TIR-006A | Температура воды в Т-7303001А2 | Индикация | нет | нет | нет | нет | 3007
Предварительное охлаждение блок "В"
150 | 73-PIRS-004B | Давление воздуха на входе в Т-7303001В1 | Сигнализация | да | да | нет | да | 3010 | Участвует в расчете перепада 73PDI004В На мнемосхеме 3704 включить обвод по низкому давлению воздуха на входе в УОВ 73PI004В_M, на мнемосхеме 3007 на панели 73HS_PI004В выбрать -2
151 | 73-PIRS-004BA | Давление воздуха на входе в Т-7303001В1 | Сигнализация | да | да | нет | да | 3010 | Участвует в расчете перепада 73PDI004В На мнемосхеме 3704 включить обвод по низкому давлению воздуха на входе в УОВ 73PI004В_M, на мнемосхеме 3007 на панели 73HS_PI004В выбрать -1
152 | 73LV002B | Вода из T-7303001B1 | Индикация | нет | да | да | нет | 3010 | Перевести регулятор 73LC002B и 73FX002B в MAN.Перевести клапан на байпас.
153 | 73FV002B | Расход воды к T-7303001B1 | Индикация | да | да | да | нет | 3010 | Перевод регулятора 73FX002В в режим MAN, перевод клапана на байпас
154 | 73-FQIRCA-002B | Расход воды к Т-7303001В1 | Сигнализация | да | нет | да | нет | 3010 | Перевод регулятора 73FC002В в режим MAN
155 | 73LIRCA002B / 73LIRS002B1 | Уровень воды в Т-7303001В1 | Сигнализация | откл. блок. ключом 73LI001B_МО | нет | да | нет | 3010 | Перевести регулятор 73LC002B в MAN. Отключить автоматику DCS MOS ключем на мнемосхеме 73MOS_DCS для деблокации уставки в 90% которая закрывает подачу воды
156 | 73-LIRS-001B | Уровень воды в Т-7303001В1 | Сигнализация | откл. блок. ключом 73LI001B_МО | нет | нет | нет | 3010
157 | 73-TIR-005B | Температура воды в Т-7303001В1 | Индикация | нет | нет | нет | нет | 3010
158 | 73-TIR-004B | Температура воды в Т-7303001В2 | Индикация | нет | нет | нет | нет | 3010
159 | 73XV120B | Вода к T-7303001 В2 | Индикация | да | нет | нет | нет | 3010 | На работающем блоке только работы без закрытия/открытия
160 | 73FT014B | Расход отработанного азота к Т-7303001В2 | Индикация | нет | нет | нет | нет | 3010
161 | 73HV004B | Отработанный азот к T-7303001 В2 | Индикация | да | да | нет | нет | 3012 | На работающем блоке только работы без закрытия/открытия
162 | 73-LIRS-003B | Уровень воды в Т-7303001В2 | Сигнализация | откл. блок. ключом 73LI003В_МО | нет | нет | нет | 3010
163 | 73LIRCA004B / 73LIRS004B1 | Уровень воды в Т-7303001В2 | Сигнализация | откл. блок. ключом 73LI003В_МО | нет | да | нет | 3010 | Перевести регулятор 73LC004В в MAN
164 | 73-TIR-006B | Температура воды в Т-7303001В2 | Индикация | нет | нет | нет | нет | 3010
Предварительная очистка и осушка воздуха блок "А"
165 | 73FV003A2 | Воздух к EH-7303001A2 | Индикация | нет | нет | да | нет | 3008 | Клапан закрыть, регенерацию УОВ перевести на отработанный азот Переключения азот\воздух только на этапе паралельной работы УОВ
166 | 73FV003A1 | Отработанный азот к EH-7303001A2 | Индикация | нет | нет | да | нет | 3008 | Клапан закрыть, регенерацию УОВ перевести на отработанный азот Переключения азот\воздух только на этапе паралельной работы УОВ
167 | 73KV006A | Воздух к V-7303001A2 | Индикация | нет | нет | нет | нет | 3008 | На работающем блоке только работы без закрытия/открытия
168 | 73KV001A | Воздух к V-7303001А1 | Индикация | нет | нет | нет | нет | 3008 | На работающем блоке только работы без закрытия/открытия
169 | 73KV005A | Регенерационный газ из V-7303001A2 | Индикация | нет | нет | нет | нет | 3008 | На работающем блоке только работы без закрытия/открытия
170 | 73KV004A | Регенерационный газ из V-7303001А1 | Индикация | нет | нет | нет | нет | 3008 | На работающем блоке только работы без закрытия/открытия
171 | 73-PDIRA-026A | Перепад давления на F-7303001A1 | Сигнализация | нет | нет | нет | нет | 3008
172 | 73-PDIRA-028A | Перепад давления на EH-7303001A2 | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3008 | Вкл./Выкл. ЕН-7303001А2. Работы нельзя выполнять на этапе нагрева
173 | 73KV008A | Воздух к V-7303001A2 | Индикация | нет | нет | нет | нет | 3008 | На работающем блоке только работы без закрытия/открытия
174 | 73KV007A | Воздух к V-7303001A1 | Индикация | нет | нет | нет | нет | 3008 | На работающем блоке только работы без закрытия/открытия
175 | 73KV003A | Сброс давления из V-7303001A2 | Индикация | нет | нет | нет | нет | 3008 | На работающем блоке только работы без закрытия/открытия
176 | 73KV002A | Сброс давления из V-7303001А1 | Индикация | нет | нет | нет | нет | 3008 | На работающем блоке только работы без закрытия/открытия
177 | 73XV003A1 | Воздух КИП для Б/Р "A" | Индикация | нет | нет | нет | нет | 3008 | На работающем блоке только работы без закрытия/открытия
178 | 73XV003A2 | Сброс воздух КИП | Индикация | нет | нет | нет | нет | 3008 | На работающем блоке только работы без закрытия/открытия
179 | 73-FIRC-003A | Отработанный азот к ЕН-7303001А2 | Индикация | нет | нет | да | нет | 3008 | Перевод регулятора 73FC003A1/A2 в режим MAN, с открытием на 100% Работы выполнять только на этапах нагрева (после того как клапан 73FC003A1/A2 открылся полностью) или охлаждения
180 | 73-PIRA-020A | Давление воздуха на входе в УОВ | Сигнализация | нет | да | нет | да | 3008 | Участвует в расчете перепадов 73PDI004A/022A/024A. Работы выполнять только на этапах нагрева или охлаждения
181 | 73-PIRA-022A | Давление воздуха в V-7303001А1 | Сигнализация | нет | да | нет | да | 3008 | Участвует в расчете перепада 73PDI022A Работы выполнять только на этапах нагрева или охлаждения
182 | 73-PIRA-024A | Давление воздуха в V-7303001А2 | Сигнализация | нет | да | нет | да | 3008 | Участвует в расчете перепада 73PDI024A Работы выполнять только на этапах нагрева или охлаждения
183 | 73-PIRCA-035A | Давление воздуха КИП | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3008 | Отключить автоматику DCS MOS ключем на мнемосхеме 73MOS_DCS.
184 | 73-TIRA-020A | Температура воздуха на входе в УОВ | Сигнализация | нет | нет | нет | нет | 3008
185 | 73-TIRS-027A | Температура воздуха на выходе в УОВ | Сигнализация | да | да | нет | да | 3008 | Компенсация в 73FI015A. На мнемосхеме 3704 включить обвод по высокой температуре воздуха на входе в Б/Р "А" 73TI027A_M, на мнемосхеме 3008 на панели 73HS_ТI027A выбрать -2
186 | 73-TIRS-027AA | Температура воздуха на выходе в УОВ | Сигнализация | да | да | нет | да | 3008 | Компенсация в 73FI015A. На мнемосхеме 3704 включить обвод по высокой температуре воздуха на входе в Б/Р "А" 73TI027A_M, на мнемосхеме 3008 на панели 73HS_ТI027A выбрать -1
187 | 73-TIRСA-022A | Температура отработанного азота после ЕН-7303001А2 | Сигнализация | откл. блок. ключом 73TI023A_МО | да | да | нет | 3008 | Нельзя проверять на этапе нагрева.
188 | 73-TIRS-022A1 | Температура отработанного азота после ЕН-7303001А2 | Сигнализация | откл. блок. ключом 73TI023A_МО | нет | нет | нет | 3008 | Нельзя проверять на этапе нагрева.
189 | 73TE023A | Температура отработанного азота после ЕН-7303001А2 | Сигнализация | откл. блок. ключом 73TI023A_МО | нет | нет | нет | 3008
190 | 73-TIRS-023A | Температура отработанного азота на выходе в УОВ | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3008 | Этапы нагрева и охлаждения не закончатся при отсутствии показаний данного прибора. Работы необходимо закончить за 5 мин до окончания тактов.
191 | 73-TIRS-024A | Температура регенерационного нагревателя | Сигнализация | откл. блок. ключом 73TI024A_МО | нет | нет | нет | 3008
192 | 73TIRA025A 73TIRS025A1 | Температура регенерационного нагревателя | Сигнализация | откл. блок. ключом 73TI024A_МО | да | нет | нет | 3008 | Нельзя проверять на этапе нагрева
193 | 73AT001A | Очищ. воздух к холод. камере (содерж. CO2 ) | Сигнализация | нет | нет | нет | нет | 3008
194 | 73AT002A | Очищ. воздух к холод. кмере (содерж H2O) | Сигнализация | нет | нет | нет | нет | 3008
Предварительная очистка и осушка воздуха блок "В"
195 | 73FV003B2 | Воздух к EH-7303001 B2 | Индикация | нет | нет | да | нет | 3011 | Переключения азот\воздух только на этапе паралельной работы УОВ Клапан закрыть, регенерацию УОВ перевести на отработанны азот
196 | 73FV003B1 | Отработанный азот к EH-7303001B2 | Индикация | нет | нет | да | нет | 3011 | Переключения азот\воздух только на этапе паралельной работы УОВ Клапан закрыть, регенерацию УОВ перевести на отработанны азот
197 | 73-PDIRA-026B | Перепад давления на F-7303001В1 | Сигнализация | нет | нет | нет | нет | 3011
198 | 73-PDIRA-028B | Перепад давления на EH-7303001В2 | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3011 | Вкл./Выкл. ЕН-7303001В2 Работы нельзя выполнять на этапе нагрева
199 | 73KV006B | Воздух к V-7303001В2 | Индикация | нет | нет | нет | нет | 3011 | На работающем блоке только работы без закрытия/открытия
200 | 73KV001B | Воздух к V-7303001В1 | Индикация | нет | нет | нет | нет | 3011 | На работающем блоке только работы без закрытия/открытия
201 | 73KV005B | Регенерационный газ из V-7303001В2 | Индикация | нет | нет | нет | нет | 3011 | На работающем блоке только работы без закрытия/открытия
202 | 73KV004B | Регенерационный газ из V-7303001В1 | Индикация | нет | нет | нет | нет | 3011 | На работающем блоке только работы без закрытия/открытия
203 | 73KV008B | Воздух к V-7303001В2 | Индикация | нет | нет | нет | нет | 3011 | На работающем блоке только работы без закрытия/открытия
204 | 73KV007B | Воздух к V-7303001В1 | Индикация | нет | нет | нет | нет | 3011 | На работающем блоке только работы без закрытия/открытия
205 | 73KV003B | Сброс давления в резервуаре V-7303001 В2 | Индикация | нет | нет | нет | нет | 3011 | На работающем блоке только работы без закрытия/открытия
206 | 73KV002B | Сброс давления из V-7303001В1 | Индикация | нет | нет | нет | нет | 3011 | На работающем блоке только работы без закрытия/открытия
207 | 73XV003B1 | Воздух КИП для Б/Р "В" | Индикация | нет | нет | нет | нет | 3011 | На работающем блоке только работы без закрытия/открытия
208 | 73XV003B2 | Сброс воздух КИП | Индикация | нет | нет | нет | нет | 3011 | На работающем блоке только работы без закрытия/открытия
209 | 73-FIRC-003B | Отработанный газ к ЕН-7303001В2 | Индикация | нет | нет | да | нет | 3011 | Перевод регулятора 73FC003В1/В2 в режим MAN, с открытием на 100%. Работы выполнять только на этапах нагрева (после того как клапан 73FC003В1/В2 открылся полностью) или охлаждения
210 | 73-PIRA-020B | Давление воздуха на входе в УОВ | Сигнализация | нет | да | нет | да | 3011 | Участвует в расчете перепадов 73PDI004В/022В/024В. Работы выполнять только на этапах нагрева или охлаждения
211 | 73-PIRA-022B | Давление воздуха в V-7303001В1 | Сигнализация | нет | да | нет | да | 3011 | Участвует в расчете перепада 73PDI022В. Работы выполнять только на этапах нагрева или охлаждения
212 | 73-PIRA-024B | Давление воздуха в V-7303001В2 | Сигнализация | нет | да | нет | да | 3011 | Участвует в расчете перепада 73PDI024В. Работы выполнять только на этапах нагрева или охлаждения
213 | 73-PIRCA-035B | Давление воздуха КИП | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3011 | Отключить автоматику DCS MOS ключем на мнемосхеме 73MOS_DCS.
214 | 73-TIRA-020B | Темперутара воздуха на входе в УОВ | Сигнализация | нет | нет | нет | нет | 3011
215 | 73-TIRS-027B | Темперутара воздуха на выходе в УОВ | Сигнализация | да | да | нет | да | 3011 | Компенсация в 73FI015В. На мнемосхеме 3704 включить обвод по высокой температуре воздуха на входе в Б/Р "В" 73TI027В_M, на мнемосхеме 3008 на панели 73HS_ТI027В выбрать -2
216 | 73-TIRS-027BA | Темперутара воздуха на выходе в УОВ | Сигнализация | да | да | нет | да | 3011 | Компенсация в 73FI015В. На мнемосхеме 3704 включить обвод по высокой температуре воздуха на входе в Б/Р "В" 73TI027В_M, на мнемосхеме 3008 на панели 73HS_ТI027В выбрать -1
217 | 73-TIRСA-022B | Температура отработанного азота после ЕН-7303001В2 | Сигнализация | откл. блок. ключом 73TI023B_МО | да | да | нет | 3011 | Нельзя проверять на этапе нагрева
218 | 73-TIRS-022B1 | Температура отработанного азота после ЕН-7303001В2 | Сигнализация | откл. блок. ключом 73TI023B_МО | нет | нет | нет | 3011 | Нельзя проверять на этапе нагрева
219 | 73-TIRS-023B | Температура отработанного азота после ЕН-7303001В2 | Сигнализация | откл. блок. ключом 73TI023B_МО | нет | нет | нет | 3011
220 | 73-TIRA-021B | Температура отработанного азота после УОВ | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3011 | Этапы нагрева и охлаждения не закончатся при отсутствии показаний данного прибора. Работы необходимо закончить за 5 мин до окончания тактов.
221 | 73-TIRS-024B | Температура регенерацинного нагревателя | Сигнализация | откл. блок. ключом 73TI024В_МО | нет | нет | нет | 3011
222 | 73TIRA025B 73TIRS025B1 | Температура регенерацинного нагревателя | Сигнализация | откл. блок. ключом 73TI024В_МО | да | нет | нет | 3011 | Только не на этапе нагрева
223 | 73AT001B | Очищ. воздух к холод. камере (содерж. CO2 ) | Сигнализация | нет | нет | нет | нет | 3011
224 | 73AT002B | Очищ. воздух к холод. кмере (содерж H2O) | Сигнализация | нет | нет | нет | нет | 3011
Блок разделения "А"
225 | 73HV005A | Воздух к E-7303001A1 | Индикация | нет | нет | да | нет | 3009 | Только на неработающем оборудовании
226 | 73FV013A2 | Расход азота от б/р "А" | Индикация | да | да | да | нет | 3009 | Перевести азот на клапан 73FV013А1, обеспечение азотом с резервной системы, после чего перевести регулятор 73FX013A в режим MAN, и отсечь его запорной арматурой
227 | 73FV013A1 | Азот к X-7303001A3 | Индикация | да | да | да | нет | 3009 | Перевести азот на байпас клапана 73FV013А1, обеспечение азотом с резервной системы, и отсечь его запорной арматурой
228 | 73PV043A | Отработанный азот к X-7303001A2 | Индикация | нет | нет | да | нет | 3009 | Перевести регулятор 73PC043A в MAN.Перевести клапан на байпас, и отсечь его запорной арматурой
229 | 73LV006A | Подача куб. жидкости в Е-7303001A2 | Индикация | нет | нет | да | нет | 3009 | Только в случае крайней необходимости. Перевести регулятор 73LC006A в MAN.Перевести клапан на байпас, и отсечь его запорной арматурой.
230 | 73PV041A | Байпас Р-7303001А2 | Индикация | нет | нет | да | нет | 3009 | Только в случае крайней необходимости. Перевести регулятор 73PC041A в MAN.Перевести клапан на байпас, и отсечь его запорной арматурой.
231 | 73XV007A | Сброс куб. жидкости от Е-7303001А2 | Индикация | нет | нет |  | нет | 3009 | Только на неработающем оборудовании
232 | 73-FIR-015A | Расход воздуха в б/р "А" | Индикация | нет | нет | нет | да | 3009 | Компенсация от 73PI044A, 73TI027A.
233 | 73-FIRC-013A1 | Расход азота с б/р "А" | Индикация | нет | нет | да | да | 3009 | Только в случае крайней необходимости. Компенсация от 73PI039A, 73TI028A. Перевести азот на клапан 73FV013А1, обеспечение азотом с резервной системы, после чего перевести регулятор 73FС013A1, 73FС013A2, 73FX013A в режим MAN.
234 | 73-PIR-044A | Давление воздуха на входе в б/р "А" | Индикация | нет | нет | нет | да | 3009 | Компенсация 73FI015A
235 | 73-PIRA-042A | Давление азота после Т-7303001А3 | Сигнализация | нет | нет | нет |  | 3009
236 | 73-PIRCA-039A | Давление азота после Е-7303001А1 | Сигнализация | нет | нет | да | да | 3009 | Только в случае крайней необходимости. Компенсация 73FI013A. Перевести азот на клапан 73FV013А1, обеспечение азотом с резервной системы, после чего перевести регулятор 73FС013A1, 73FС013A2, 73FX013A в режим MAN.
237 | 73-PIRC-038A | Давление азота на выходе с б/р "А" | Индикация | нет | нет | да | нет | 3009 | Перевести Регулятор 73PC038A в режим MAN
238 | 73-PIRСA-041A | Давление отработанного азота после Е-7303001А2 | Сигнализация | нет | нет | да | нет | 3009 | Только в случае крайней необходимости. Регулятор 73PС041A перевести в режим MAN
239 | 73-PIR-031A | Давление отработанного азота на входе в Р-7303001А2 | Индикация | нет | нет | нет | нет | 3009/3017
240 | 73-PIR-032A | Давление отработанного азота на выходе в Р-7303001А2 | Индикация | нет | нет | нет | нет | 3009/3017
241 | 73-TIR-003A | Температура воздуха на входе в воздушно-водяной охладитель T-7303001А1 | Индикация | нет | нет | нет | нет | 3007
242 | 73-TIRCA-028A | Температура азота после Е-7303001А2 | Сигнализация | нет | нет | да | да | 3009 | Только в случае крайней необходимости. Компенсация в 73FI013A. Перевести азот на клапан 73FV013А1, обеспечение азотом с резервной системы, после чего перевести регулятор 73FС013A1, 73FС013A2, 73FX013A в режим MAN.
243 | 73-TIRS-029A | Температура отработанного азота на входе в Р-7303001А2 | Сигнализация | откл. блок. ключом 73TI029A_МО | нет | нет | нет | 3009/3017
244 | 73-TIRSA-030A | Температура отработанного азота на входе в Р-7303001А2 | Сигнализация | откл. блок. ключом 73TI029A_МО | да | нет | нет | 3009/3017 | Разрешение пуска Р-7303001А2
245 | 73-TIRS-031A | Температура отработанного азота на выходе с Р-7303001А2 | Сигнализация | откл. блок. ключом 73TI031A_МО | нет | нет | нет | 3009/3017
246 | 73-TIRSA-032A | Температура отработанного азота на выходе с Р-7303001А2 | Сигнализация | откл. блок. ключом 73TI031A_МО | да | нет | нет | 3009/3017 | Разрешение пуска Р-7303001А2
247 | 73-PIRСA-043A | Давление отработанного азота после Е-7303001А1 | Сигнализация | нет | нет | да | нет | 3009 | Регулятор 73PС043А перевести в режим MAN
248 | 73-LIRSA-005A | Уровень кубовой жидкости в Т-7303001А3 | Сигнализация | да | да | нет | нет | 3009 | Отключить блокировку ключем 73HS009A в режим ОБВОД
249 | 73-LIRCSA-006A | Уровень кубовой жидкости в Т-7303001А3 | Сигнализация | да | да | да | нет | 3009 | Отключить блокировку ключем 73HS009A в режим ОБВОД Регулятор 73LC006A перевести в режим MAN
250 | 73-LIRCSA-007A | Уровень жидкого азота в Е-7303001А2Х | Сигнализация | да | да | да | нет | 3009 | Отключить блокировку ключем 73HS009A в режим ОБВОД Регулятор 73LC007A перевести в режим MAN
251 | 73-LIRS-008A | Уровень жидкого азота в Е-7303001А2Х | Сигнализация | да | да | нет | нет | 3009 | Уставкой 98% открывает клапан 73XV007A. Отключить автоматику DCS MOS ключем на мнемосхеме 73MOS_DCS. Отключить блокировку ключем 73HS009A в режим ОБВОД
252 | 73AT003A1 73AT003A2 | Чистота производимого установкой азота (содерж. O2) | Сигнализация | откл. блок. ключом 73AT003A1_МО | нет | нет | нет | 3009
253 | 73HV109A | ВНА Р-7303001А2 | Индикация | да | да | нет | нет | 3017 | Только на неработающем оборудовании
254 | 73HV006A | Быстродействующий клапан на входе в Р-7303001А2 | Индикация | да | да | нет | нет | 3009 | Только на неработающем оборудовании
255 | 73-PIRS-125A | Давление масла на входе в Р-7303001А2 | Сигнализация | откл. блок. ключом 73PT125A_МО | нет | нет | нет | 3017
256 | 73-PIRSA-170A | Давление масла на входе в Р-7303001А2 | Сигнализация | откл. блок. ключом 73PT125A_МО | нет | нет | нет | 3017
257 | 73-PIRSA-126A | Давление защитного газа Р-7303001А2 | Сигнализация | откл. блок. ключом 73PT171A_МО | да | нет | нет | 3017 | Разрешение пуска Р-7303001A
258 | 73-PIRS-171A | Давление защитного газа Р-7303001А2 | Сигнализация | откл. блок. ключом 73PT171A_МО | нет | нет | нет | 3017
259 | 73-PDIRA-128A | Перепад давление на масляном фильтре Р-7303001А2 | Сигнализация | нет | нет | нет | нет | 3017
260 | 73-TIRS-104A | Температура масла на входе Р-7303001А2 | Сигнализация | откл. блок. ключом 73TI104A_МО | нет | нет | нет | 3017
261 | 73-TIRS-107A | Температура масла на входе Р-7303001А2 | Сигнализация | откл. блок. ключом 73TI104A_МО | нет | нет | нет | 3017
262 | 73-TIRA-103A | Температура масла на входе Р-7303001А2 | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3017 | Разрешение пуска Р-7303001А2
263 | 73SI001A1 | Скорость турбины Р-7303001А2 | Сигнализация | откл. блок. ключом 73SSHH001A_МО и 73SSLL001A_МО, 73XS006A_MO | да | нет | нет | 3009/3017
264 | 73SI002A | Скорость турбины Р-7303001А2 | Сигнализация | откл. блок. ключом 73SI002A_МО | да | нет | нет | 3009/3017
265 | 73-TIRS-101A | Температура в маслобаке Р-7303001А2 | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3009/3017 | Разрешение пуска Р-7303001А Отключить автоматику DCS MOS ключем на мнемосхеме 73MOS_DCS.
Блок разделения "В"
266 | 73HV005B | Воздух к E-7303001B1 | Индикация | нет | нет | да | нет | 3012 | Только на неработающем оборудовании
267 | 73-TIR-003B | Температура воздуха на входе в воздушно-водяной охладитель T-7303001B1 | Индикация | нет | нет | нет | нет | 3010
268 | 73FV013B2 | Азот на выходе с б/р "В" | Индикация | да | да | да | нет | 3012 | Перевести азот на клапан 73FV013В1, обеспечение азотом с резервной системы, после чего перевести регулятор 73FX013В в режим MAN, и отсечь его запорной арматурой
269 | 73FV013B1 | Азот к X-7303001B3 | Индикация | да | да | да | нет | 3012 | Перевести азот на байпас клапана 73FV013В1, обеспечение азотом с резервной системы, и отсечь его запорной арматурой
270 | 73PV043B | Отработанный азот к X-7303001B2 | Индикация | нет | нет | да | нет | 3012 | Перевести регулятор в MAN.Перевести клапан на байпас, и отсечь его запорной арматурой
271 | 73LV006B | Кубовая жидкость к E-7303001B2 | Индикация | нет | нет | да | нет | 3013 | Только в случае крайней необходимости. Перевести регулятор в MAN.Перевести клапан на байпас, и отсечь его запорной арматурой
272 | 73PV041B | Байпас Р-7303001В2 | Индикация | нет | нет | да | нет | 3012 | Только в случае крайней необходимости. Перевести регулятор в MAN.Перевести клапан на байпас, и отсечь его запорной арматурой
273 | 73XV007B | Сброс кубовой жидкости с Е-7303001В2 | Индикация | нет | нет | нет | нет | 3012 | Только на неработающем оборудовании
274 | 73-FIR-015B | Расход воздуха в б/р "В" | Индикация | нет | нет | нет | да | 3012 | Компенсация от 73PI044B, 73TI027B.
275 | 73-FIRC-013B1 | Расход азота с б/р "В" | Индикация | нет | нет | да | нет | 3012 | Компенсация от 73PI039B, 73TI028B. Только в случае крайней необходимости. Перевести азот на клапан 73FV013B1, обеспечение азотом с резервной системы, после чего перевести регулятор 73FС013B1, 73FС013B2, 73FX013B в режим MAN.
276 | 73-PIR-044B | Давление воздуха на входе в б/р "В" | Индикация | нет | нет | нет | да | 3012 | Компенсация 73FI015B
277 | 73-PIRA-042B | Давление азота после Т-7303001В3 | Сигнализация | нет | нет | нет | нет | 3012
278 | 73-PIRCA-039B | Давление азота после Е-7303001В1 | Сигнализация | нет | нет | да | да | 3012 | Только в случае крайней необходимости. Компенсация 73FI015B Перевести азот на клапан 73FV013B1, обеспечение азотом с резервной системы, после чего перевести регулятор 73FС013B1, 73FС013B2, 73FX013B в режим MAN.
279 | 73-PIRC-038B | Давление азота на выходе с б/р "В" | Индикация | нет | нет | да | нет | 3012 | Перевести Регулятор 73PC038В в режим MAN
280 | 73-PIRСA-041B | Давление отработанного азота в Е-7303001В2 | Сигнализация | нет | нет | да | нет | 3012 | Регулятор 73PС041В перевести в режим MAN
281 | 73-PIR-031B | Давление отработанного азота на входе в Р-7303001В2 | Индикация | нет | нет | нет | нет | 3012/3018
282 | 73-PIR-032B | Давление отработанного азота на выходе из Р-7303001В2 | Индикация | нет | нет | нет | нет | 3012/3017
283 | 73-PIRСA-043B | Давление отработанного азота на выходе из Е-7303001В1 | Сигнализация | нет | нет | да | нет | 3013 | Регулятор 73PС043В перевести в режим MAN
284 | 73-PIRS-125B | Давление масла на входе в Р-7303001В2 | Сигнализация | откл. блок. ключом 73PT125B_МО | нет | нет | нет | 3018
285 | 73-PIRSA-170B | Давление масла на входе в Р-7303001В2 | Сигнализация | откл. блок. ключом 73PT125B_МО | нет | нет | нет | 3018
286 | 73-PIRSA-126B | Давление защитного газа Р-7303001В2 | Сигнализация | откл. блок. ключом 73PT171B_МО | да | нет | нет | 3018 | Разрешение пуска Р-7303001B
287 | 73-PIRS-171B | Давление защитного газа Р-7303001В2 | Сигнализация | откл. блок. ключом 73PT171B_МО | нет | нет | нет | 3018
288 | 73-LIRSA-005B | Уровень кубовой жидкости в Т-730301В3 | Сигнализация | да | да | нет | нет | 3012 | Отключить блокировку ключем 73HS009В в режим ОБВОД
289 | 73-LIRCSA-006B | Уровень кубовой жидкости в Т-730301В3 | Сигнализация | да | да | да | нет | 3012 | Отключить блокировку ключем 73HS009В в режим ОБВОД Регулятор 73LC006В перевести в режим MAN
290 | 73-LIRCSA-007B | Уровень жидкого азота в Е-730301В2Х | Сигнализация | да | да | да | нет | 3012 | Отключить блокировку ключем 73HS009В в режим ОБВОД Регулятор 73LC007В перевести в режим MAN
291 | 73-LIRS-008B | Уровень жидкого азота в Е-730301В2Х | Сигнализация | да | да | нет | нет | 3012 | Отключить блокировку ключем 73HS009В в режим ОБВОД Уставкой 98% открывает клапан 73XV007В. Отключить автоматику DCS MOS ключем на мнемосхеме 73MOS_DCS.
292 | 73-TIRCA-028B | Температура азота после Е-7303001В1 | Сигнализация | нет | нет | да | да | 3012 | Только в случае крайней необходимости. Компенсация 73FI013В Перевести азот на клапан 73FV013B1, обеспечение азотом с резервной системы, после чего перевести регулятор 73FС013B1, 73FС013B2, 73FX013B в режим MAN.
293 | 73AT003B1 73AT003B2 | Чистота производимого установкой азота (содерж. O2) | Сигнализация | откл. блок. ключом 73AT003B1_МО | нет | нет | нет | 3012
294 | 73-TIRS-029B | Температура отработанного азота на входе в Р-7303001В2 | Сигнализация | откл. блок. ключом 73TI029В_МО | нет | нет | нет | 3012/3018
295 | 73-TIRSA-030B | Температура отработанного азота на входе в Р-7303001В2 | Сигнализация | откл. блок. ключом 73TI029В_МО | да | нет | нет | 3012/3018 | Разрешение пуска Р-7303001B2
296 | 73-TIRS-031B | Температура отработанного азота на выходе из Р-7303001В2 | Сигнализация | откл. блок. ключом 73TI031B_МО | нет | нет | нет | 3012/3018
297 | 73-TIRSA-032B | Температура отработанного азота на выходе из Р-7303001В2 | Сигнализация | откл. блок. ключом 73TI031B_МО | да | нет | нет | 3012/3018 | Разрешение пуска Р-7303001B2
298 | 73HV109B | ВНА Р-7303001В2 | Индикация | да | да | нет | нет | 3018 | Только на неработающем оборудовании
299 | 73HV006B | Быстродействующий клапан на входе в Р-7303001В2 | Индикация | да | да | нет | нет | 3012 | Только на неработающем оборудовании
300 | 73-PDIRA-128B | Перепад давление на масляном фильтре Р-7303001В2 | Сигнализация | нет | нет | нет | нет | 3018
301 | 73-TIRS-104B | Температура масла на входе в Р-7303001В2 | Сигнализация | откл. блок. ключом 73TI104B_МО | нет | нет | нет | 3018
302 | 73-TIRA-103B | Температура масла на входе в Р-7303001В2 | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3018 | Разрешение пуска Р-7303001B2
303 | 73-TIRS-107B | Температура масла на входе в Р-7303001В2 | Сигнализация | откл. блок. ключом 73TI104B_МО | нет | нет | нет
304 | 73SI001B1 | Скорость вращения Р-7303001В2 | Сигнализация | откл. блок. ключом 73SSHH001В_МО и 73SSLL001В_МО, 73XS006В_MO | да | нет | нет | 3009/3017
305 | 73SI002B | Скорость вращения Р-7303001В2 | Сигнализация | откл. блок. ключом 73SI002В_МО | да | нет | нет | 3012/3018
306 | 73-TIRS-101B | Температура в маслобаке Р-7303001В2 | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3012/3019 | Разрешение пуска Р-7303001B Отключить автоматику DCS MOS ключем на мнемосхеме 73MOS_DCS.
Резервная система подачи азота блок "С"
307 | 73PV084 | Подача азота из Е-7303001 | Индикация | нет | нет | да | нет | 3013 | Перевести регулятор в MAN.Перевести клапан на байпас, регулировка с помощью байпаса в присутствии ИТР цеха №14
308 | 73TV054 | Пар к E-7303001 | Индикация | нет | нет | да | нет | 3013 | Перевести регулятор в MAN.Перевести клапан на байпас.
309 | 73LV007A | Жидкий азот к V-7303001A | Индикация | да | да | да | нет | 3009 | Только в случае крайней необходимости. Перевести регулятор в MAN.Отсечь клапан. Азот сбрасывать с помощью ручной арматуры.
310 | 73LV007B | Жидкий азот к V-7303001B | Индикация | да | да | да | нет | 3012 | Только в случае крайней необходимости. Перевести регулятор в MAN.Отсечь клапан. Азот сбрасывать с помощью ручной арматуры.
311 | 73PV079A2 | Давление в V-7303001A | Индикация | нет | нет | да | нет | 3013 | Клапан закрыт. Отсечь арматурой
312 | 73PV079B2 | Давление в V-7303001В | Индикация | нет | нет | да | нет | 3013 | Клапан закрыт. Отсечь арматурой
313 | 73PV079A1 | Сброс давления из V-7303001A | Индикация | нет | нет | да | нет | 3013 | Перевести регулятор в MAN.Отсечь клапан. Регулировку давления производить помощью ручной арматуры
314 | 73PV079B1 | Сброс давления из V-7303001В | Индикация | нет | нет | да | нет | 3013 | Перевести регулятор в MAN.Отсечь клапан. Регулировку давления производить помощью ручной арматуры
315 | 73XV015A | Подача жидкого азота из V-7303001A | Индикация | да | да | нет | нет | 3013 | На работающем блоке только работы без закрытия/открытия
316 | 73XV015B | Подача жидкого азота из V-7303001В | Индикация | да | да | нет | нет | 3013 | На работающем блоке только работы без закрытия/открытия
317 | 73TV056 | Отсекатель после E-7303001 | Индикация | да | да | нет | нет | 3013 | На работающем блоке только работы без закрытия/открытия
318 | 73HV019 | Отсекатель после E-7303001 | Индикация | да | да | нет | нет | 3013 | На работающем блоке только работы без закрытия/открытия
319 | 73HV017 | Отсекатель после б/р "А" и б/р "В" | Индикация | да | да | нет | нет | 3013 | На работающем блоке только работы без закрытия/открытия
320 | 73HV018 | Отсекатель после ПК С-7303001 | Индикация | да | да | нет | нет | 3013 | На работающем блоке только работы без закрытия/открытия
321 | 73-FIR-021 | Расход азота низкого давления на выходе собъекта 730-30 | Индикация | нет | нет | нет | да | 3013 | Компенсация от 73PI083, 73TI052.
322 | 73-FIR-022 | Расход азота высокого давления на выходе собъекта 730-30 | Индикация | нет | нет | нет | да | 3013 | Компенсация от 73PI086, 73TI053.
323 | 73-PIRC-084 | Давление азота после Е-7303001 | Индикация | нет | нет | да | нет | 3013 | Регулировку давления азота осуществлять вручную Перевести регулятор 73PC084 в MAN.
324 | 73-РIRA-083 | Давление азота низкого давления на выходе собъекта 730-30 | Сигнализация | нет | нет | нет | да | 3013 | Компенсация в 73FT021.
325 | 73-PIRA-086 | Давление азота высокого давления на выходе собъекта 730-30 | Сигнализация | нет | нет | нет | да | 3013 | Компенсация в 73FT022.
326 | 73-PIRCA-079A | Давление жидкого азота в V-7303001A | Сигнализация | нет | нет | да | нет | 3013 | Регулировку давления азота осуществлять вручную. Регуляторы 73PС079A1/A2 перевести в "MAN"
327 | 73-PIRCA-079B | Давление жидкого азота в V-7303001В | Сигнализация | нет | нет | да | нет | 3013 | Регулировку давления азота осуществлять вручную. Регуляторы 73PС079B1/B2 перевести в "MAN"
328 | 73LIRS017A 73LIRS017A1 | Уровень жидкого азота в V-7303001A | Сигнализация | откл. блок. ключом 73LT018A МО | нет | нет | да | 3013 | Рассчет 73VOL017A. Отключить автоматику DCS MOS ключем на мнемосхеме 73MOS_DCS.
329 | 73LIRS018A 73LIRS018A1 | Уровень жидкого азота в V-7303001A | Сигнализация | откл. блок. ключом 73LT018A МО | нет | нет | да | 3013 | Рассчет 73VOL018A.
330 | 73LIRS017B 73LIRS017B1 | Уровень жидкого азота в V-7303001В | Сигнализация | откл. блок. ключом 73LT018B МО | нет | нет | да | 3013 | Рассчет 73VOL017B. Отключить автоматику DCS MOS ключем на мнемосхеме 73MOS_DCS.
331 | 73LIRS018B 73LIRS018B1 | Уровень жидкого азота в V-7303001В | Сигнализация | откл. блок. ключом 73LT018B МО | нет | нет | да | 3013 | Рассчет 73VOL018B.
332 | 73-TIRSA-056 | Температура азота после Е-7303001 | Сигнализация | откл. блок. ключом 73TI058_МО | нет | нет | нет | 3013
333 | 73-TIRS-058 | Температура азота после Е-7303001 | Сигнализация | откл. блок. ключом 73TI058_МО | нет | нет | нет | 3013
334 | 73-TIR-052 | Температура азота низкого давления на выходе собъекта 730-30 | Индикация | нет | нет | нет | да | 3013 | Компенсация в 73FT021.
335 | 73-TIR-053 | Температура азота высокого давления на выходе собъекта 730-30 | Индикация | нет | нет | нет | да | 3013 | Компенсация в 73FT021.
336 | 73-LIRA-024 | Уровень оборотной охлаждённой воды 2 системы в испарителе жидкого азота E-7303001
337 | 73-TIRCA-054 | Температура воды в Е-7303001 | Сигнализация | нет | нет | да | нет | 3013 | Регулировку температуры осуществлять вручную. Регулятор 73ТС054 перевести в режим "MAN"
338 | 73-TIRS-059 | Темп. воды в испарителе жидкого азота | Сигнализация | откл. блок. ключом 73TI059_МО | да | нет | нет | 3013
339 | 73-TIRS-059A | Темп. воды в испарителе жидкого азота | Сигнализация | откл. блок. ключом 73TI059_МО | да | нет | нет | 3013
340 | 73AT007A1 73AT007A2 | Чистота сжатого азота (содерж. O2) | Сигнализация | откл. блок. ключом 73AI007A1_МО | нет | нет | нет | 3013
Поршневой компрессор С-7303001
341 | 73-PIRA-138 | Давление охлаждающей воды после насоса Р-200 | Сигнализация | нет | да | да | нет | 3016 | Разрешение пуска С-7303001. Перевод ключа 73HS045AB в режим "Ручной"
342 | 73-PIRA-136 | Давление охлаждающей воды после насоса Р-201 | Сигнализация | нет | да | да | нет | 3016 | Разрешение пуска С-7303001. Перевод ключа 73HS045AB в режим "Ручной"
343 | 73-PDIRA-162 | Перепад давления между всосом и выкидом С-7303001 | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3014 | Разрешение пуска С-7303001.
344 | 73-PDIRA-148 | Перепад давления на масляном фильтре | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3015 | Разрешение пуска С-7303001.
345 | 73-PDIRA-091 | Перепад давления на 1-ой ступени | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3014 | Разрешение пуска С-7303001.
346 | 73-PDIRA-094 | Перепад давления на 2-ой ступени | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3014 | Разрешение пуска С-7303001.
347 | 73PV087 | Байпасный клапан ПК С-7303001 | Индикация | нет | да | нет | нет | 3014 | Разрешение пуска С-7303001. Только на неработающем оборудовании
348 | 73PIRCA087B 73PIRS087B1 | Давление азота на входе в 1-ую ступень | Сигнализация | откл. блок. ключом 73PI154_МО | да | да | нет | 3014 | Разрешение пуска С-7303001. Перевести регулятор 73PC087B в режим MAN
349 | 73-PIRS-154 | Давление азота на входе в 1-ую ступень | Сигнализация | откл. блок. ключом 73PI154_МО | да | нет | нет | 3014 | Разрешение пуска С-7303001.
350 | 73-PIRSA-159 | Давление азота на выходе с 1-ой ступени | Сигнализация | откл. блок. ключом 73PI160_МО | да | нет | нет | 3014 | Разрешение пуска С-7303001.
351 | 73-PIRS-160 | Давление азота на выходе с 1-ой ступени | Сигнализация | откл. блок. ключом 73PI160_МО | да | нет | нет | 3014 | Разрешение пуска С-7303001.
352 | 73-PIRSA-156 | Давление азота на входе во 2-ую ступень | Сигнализация | откл. блок. ключом 73PI157_МО | да | нет | нет | 3014 | Разрешение пуска С-7303001.
353 | 73-PIRS-157 | Давление азота на входе во 2-ую ступень | Сигнализация | откл. блок. ключом 73PI157_МО | да | нет | нет | 3014 | Разрешение пуска С-7303001.
354 | 73-PIRS-149 | Давление азота на выходе со 2-ой ступени | Сигнализация | откл. блок. ключом 73PI149_МО | да | нет | нет | 3014 | Разрешение пуска С-7303001.
355 | 73PIRCA087A 73PIRS087A1 | Давление азота на выходе со 2-ой ступени | Сигнализация | откл. блок. ключом 73PI149_МО | да | нет | нет | 3014 | Разрешение пуска С-7303001. Перевести регулятор 73PC087B в режим MAN. Только на неработающем оборудовании
356 | 73-FQIRA-029 | Расход охлаждающей воды после 1-ой ступени | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3016 | Разрешение пуска С-7303001. Нужен DCS_MOS.
357 | 73-FQIRA-030 | Расход охлаждающей воды после 2-ой ступени | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3016 | Разрешение пуска С-7303001. Нужен DCS_MOS.
358 | 73-FQIRA-033 | Расход охлаждающей воды 1-ой системы | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3016 | Разрешение пуска С-7303001.
359 | 73-FQIRS-034A | Расход охлаждающей воды на входе в цилиндры | Сигнализация | откл. блок. ключом 73FI034B_МО | да | нет | нет | 3016 | Разрешение пуска С-7303001.
360 | 73-FQIRS-034B | Расход охлаждающей воды на входе в цилиндры | Сигнализация | откл. блок. ключом 73FI034B_МО | да | нет | нет | 3016 | Разрешение пуска С-7303001.
361 | 73PIRS133 73PIRS133D | Давление охлаждающей воды на входе в цилиндры | Сигнализация | откл. блок. ключом 73PI134_МО | да | нет | нет | 3016 | Разрешение пуска С-7303001. Нужен DCS_MOS.
362 | 73-PIRS-134 | Давление охлаждающей воды на входе в цилиндры | Сигнализация | откл. блок. ключом 73PI134_МО | да | нет | нет | 3016 | Разрешение пуска С-7303001. Нужен DCS_MOS.
363 | 73-TIRA-136 | Температура азота на входе в 1-ую ступень | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3014 | Разрешение пуска С-7303001.
364 | 73-TIRA-140 | Температура азота на выходе из 1-ой ступени | Сигнализация | откл. блок. ключом 73TI142_МО | да | нет | нет | 3014 | Разрешение пуска С-7303001.
365 | 73-TIRS-140D | Температура азота на выходе из 1-ой ступени | Сигнализация | откл. блок. ключом 73TI142_МО | да | нет | нет | 3014 | Разрешение пуска С-7303001.
366 | 73-TIRS-142 | Температура азота на выходе из 1-ой ступени | Сигнализация | откл. блок. ключом 73TI142_МО | да | нет | нет | 3014 | Разрешение пуска С-7303001.
367 | 73-TIRA-138 | Температура азота на входе во 2-ую ступень | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3014 | Разрешение пуска С-7303001.
368 | 73-TIRS-133 | Температура азота на входе во 2-ую ступень | Сигнализация | откл. блок. ключом 73TI133_МО | да | нет | нет | 3014 | Разрешение пуска С-7303001.
369 | 73-TIRA-135 | Температура азота на выходе из 2-ой ступени | Сигнализация | откл. блок. ключом 73TI133_МО | да | нет | нет | 3014 | Разрешение пуска С-7303001.
370 | 73-TIRS-135D | Температура азота на выходе из 2-ой ступени | Сигнализация | откл. блок. ключом 73TI133_МО | да | нет | нет | 3014 | Разрешение пуска С-7303001.
371 | 73-TIR-125 | Температура масла | Индикация | нет | нет | нет | нет | 3015
372 | 73-TIRA-126 | Температура масла | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3015 | Разрешение пуска С-7303001.
373 | 73-TIR-113 | Температура охлаждающей воды на входе в цилиндры | Индикация | нет | нет | нет | нет | 3016
374 | 73-TIR-114 | Температура охлаждающей воды на входе в цилиндры | Индикация | нет | нет | нет | нет | 3016
375 | 73-TIRA-117 | Температура охлаждающей воды на входе в цилиндры | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3016 | Разрешение пуска С-7303001.
376 | 73-TIR-119 | Температура охлаждающей воды на входе в 1-ую ступень | Индикация | нет | нет | нет | нет | 3016
377 | 73-TIR-118 | Температура охлаждающей воды на входе во 2-ую ступень | Индикация | нет | нет | нет | нет | 3016
378 | 73-TIR-120 | Температура обратной воды 2-ой системы | Индикация | нет | нет | нет | нет | 3016
379 | 73-TIR-121 | Температура обратной воды 2-ой системы | Индикация | нет | нет | нет | нет | 3016
380 | 73-TIRA-112 | Температура обратной воды 1-ой системы | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3016 | Разрешение пуска С-7303001.
381 | 73-TIR-109 | Температура обратной воды 1-ой системы | Индикация | нет | нет | нет | нет | 3016
382 | 73-TIR-110 | Температура обратной воды 1-ой системы | Индикация | нет | нет | нет | нет | 3016
383 | 73-TIR-115 | Температура охлаждающей воды в баке | Индикация | нет | нет | нет | нет | 3016
384 | 73-TIRS-123 | Температура масла в картере | Сигнализация | откл. блок. ключом 73TI123_МО | да | нет | нет | 3015
385 | 73TIRA122 | Температура масла в картере | Сигнализация | откл. блок. ключом 73TI123_МО | да | нет | нет | 3015 | Разрешение пуска С-7303001.
386 | 73TIRS122D | Температура масла в картере | Сигнализация | откл. блок. ключом 73TI123_МО | да | нет | нет | 3015
387 | 73-TIR-171 | Температура масла в картере | Индикация | нет | нет | нет | нет | 3015
388 | 73-TIRA-100 | Температура штока | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3015 | Разрешение пуска С-7303001.
389 | 73-TIRA-149 | Температура штока | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3015 | Разрешение пуска С-7303001.
390 | 73-TIRA-150 | Температура штока | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3015 | Разрешение пуска С-7303001.
391 | 73-TIRSA-132 | Температура подшипника | Сигнализация | откл. блок. ключом 73TI132_МО | нет | нет | нет | 3015 | Разрешение пуска С-7303001.
392 | 73-TIRSA-151 | Температура подшипника | Сигнализация | откл. блок. ключом 73TI151_МО | да | нет | нет | 3015 | Разрешение пуска С-7303001.
393 | 73-TIRA-130 | Температура подшипника электродвигателя | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3015 | Разрешение пуска С-7303001.
394 | 73-TIRA-131 | Температура подшипника электродвигателя | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3015 | Разрешение пуска С-7303001.
395 | 73-TIRA-127 | Температура обмотки электродвигателя | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3015 | Разрешение пуска С-7303001.
396 | 73-TIRA-128 | Температура обмотки электродвигателя | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3015 | Разрешение пуска С-7303001.
397 | 73-TIRA-129 | Температура обмотки электродвигателя | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3015 | Разрешение пуска С-7303001.
398 | 73LSL035 | Уровень масла в картере | Индикация | нет | да | нет | нет | 3015 | Разрешение пуска С-7303001. Отключение EH-300 при низком уровне.
399 | 73ZT005 | Осевое смещение центральный ряд | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3015 | Разрешение пуска С-7303001.
400 | 73ZT006 | Осевое смещение центральный ряд | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3015 | Разрешение пуска С-7303001.
401 | 73ZT007 | Осевое смещение левый ряд | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3015 | Разрешение пуска С-7303001.
402 | 73ZT008 | Осевое смещение правый ряд | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3015 | Разрешение пуска С-7303001.
403 | 73VT005 | Вибрация рамы компрессора | Сигнализация | откл. блок. ключом 73VSH005_МО | да | нет | нет | 3015 | Разрешение пуска С-7303001.
404 | 73VT005A | Вибрация рамы компрессора | Сигнализация | откл. блок. ключом 73VSH005_МО | да | нет | нет | 3015 | Разрешение пуска С-7303001.
405 | 73VT006 | Вибрация рамы компрессора | Сигнализация | откл. блок. ключом 73VSH006_МО | да | нет | нет | 3015 | Разрешение пуска С-7303001.
406 | 73VT006A | Вибрация рамы компрессора | Сигнализация | откл. блок. ключом 73VSH006_МО | да | нет | нет | 3015 | Разрешение пуска С-7303001.
407 | 73VT007 | Вибрация двигателя компрессора | Сигнализация | откл. блок. ключом 73VSH007_МО | да | нет | нет | 3015 | Разрешение пуска С-7303001.
408 | 73VT007A | Вибрация двигателя компрессора | Сигнализация | откл. блок. ключом 73VSH007_МО | да | нет | нет | 3015 | Разрешение пуска С-7303001.
409 | 73-PIRA-167 | Давление масла | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3015 | Разрешение пуска С-7303001.
410 | 73-PIRA-145 | Давление масла | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3015 | Разрешение пуска С-7303001.
411 | 73PIRS142 73PIRS142D | Давление масла | Сигнализация | откл. блок. ключом 73PI143_МО | да | нет | нет | 3015 | Разрешение пуска С-7303001. Отключить автоматику DCS MOS ключем на мнемосхеме 73MOS_DCS.
412 | 73-PIRS-143 | Давление масла | Сигнализация | откл. блок. ключом 73PI143_МО | да | нет | нет | 3015 | Разрешение пуска С-7303001.
413 | 73LS032A | Резервуар масла T-7303001A | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3017 | Разрешение пуска E-7303001A (Нагреватель турбины А).
414 | 73LS032B | Резервуар масла T-7303001B | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3018 | Разрешение пуска E-7303001В (Нагреватель турбины А).
415 | 73LV004A | Вода к T-7303001 A2 | Индикация | нет | нет | нет | нет | 3007 | Только на остановленном блоке. Перевод на байпас.
416 | 73LV004B | Вода к T-7303001 B2 | Индикация | нет | нет | нет | нет | 3010 | Только на остановленном блоке. Перевод на байпас.
417 | 73FV003A2 | Воздух к EH-7303001 A2 | Индикация | нет | нет | нет | нет | 3008 | Только на остановленном блоке. Перевод на байпас.
418 | 73PV043A | Отработанный азот к X-7303001 A2 | Индикация | нет | нет | нет | нет | 3009 | Только на остановленном блоке. Перевод на байпас.
419 | 73PV079A2 | Наддув резервуара хранения A | Индикация | нет | нет | нет | нет | 3013 | Только на остановленном блоке. Перевод на байпас.
420 | 73PV079A1 | Дыхательный клапан резервуара хранения A | Индикация | нет | нет | нет | нет | 3013 | Только на остановленном блоке. Перевод на байпас.
421 | 73PV079B1 | Дыхательный клапан резервуара хранения B | Индикация | нет | нет | нет | нет | 3013 | Только на остановленном блоке. Перевод на байпас.
422 | 73KV001A | Воздух к V-7303001 А1 | Индикация | нет | нет | нет | нет | 3008 | Только на остановленном блоке. Перевод на байпас.
423 | 73KV004A | Регенерационный газ из резервуара V-7303001 А1 | Индикация | нет | нет | нет | нет | 3008 | Только на остановленном блоке. Перевод на байпас.
424 | 73KV008A | Наддув резервуара V-7303001 A2 | Индикация | нет | нет | нет | нет | 3008 | Только на остановленном блоке. Перевод на байпас.
425 | 73KV007A | Наддув резервуара V-7303001 А1 | Индикация | нет | нет | нет | нет | 3008 | Только на остановленном блоке. Перевод на байпас.
426 | 73KV003A | Сброс давления в резервуаре V-7303001 A2 | Индикация | нет | нет | нет | нет | 3008 | Только на остановленном блоке. Перевод на байпас.
427 | 73KV002A | Сброс давления в резервуаре V-7303001 А1 | Индикация | нет | нет | нет | нет | 3008 | Только на остановленном блоке. Перевод на байпас.
428 | 73HV109A | Положение сопла | Индикация | нет | нет | нет | нет | 3017 | Только на остановленном блоке. Перевод на байпас.
429 | 73HV109B | Положение сопла | Индикация | нет | нет | нет | нет | 3018 | Только на остановленном блоке. Перевод на байпас.
430 | 73UV110A | На выходе C-7303001A (на свечу) | Индикация | нет | нет | нет | нет | 3001 | Только на остановленном блоке. Перевод на байпас.
431 | 73UV101B | На входе C-7303001B (ВНА) | Индикация | нет | нет | нет | нет | 3004 | Только на остановленном блоке. Перевод на байпас.
432 | 73UV110B | На выходе C-7303001B (на свечу) | Индикация | нет | нет | нет | нет | 3004 | Только на остановленном блоке. Перевод на байпас.
433 | 73UV101A | На входе C-7303001A (ВНА) | Индикация | нет | нет | нет | нет | 3001 | Только на остановленном блоке. Перевод на байпас.
434 | 73LS033 | Резервуар воды WT-1000 | Индикация | нет | да | нет | нет | 3016 | Разрешение пуска С-7303001. Отключение нагревателя EH-200, PM-200, PM-201 при низком уровне. Работы выполнять на остановленном оборудовании. Нужен DCS MOS.
435 | 73-FIR-431 | Расход азота на СГДУ компрессоров об.430-10 | Индикация | нет | нет | нет | нет | 3013
93001МЦК44 - подключение объекта 730-30
436 | 93-PIRA-094 | Сжатый воздух для КИП и А V-9300104A | Сигнализация | нет | нет | нет | нет | 3102
437 | 93-PIRA-095 | Сжатый воздух для КИП и А V-9300104B | Сигнализация | нет | нет | нет | нет | 3102
438 | 93-PIRSA-096 | Сжатый воздух для КИП и А V-9300103 | Сигнализация | откл. блок. ключом 93PI097_МО | нет | нет | нет | 3102
439 | 93-PIRS-097 | Сжатый воздух для КИП и А V-9300103 | Сигнализация | откл. блок. ключом 93PI097_МО | нет | нет | нет | 3102
440 | 93-PIR-098 | Сжатый воздух для КИП и А к об.730-30 | Индикация | нет | нет | нет | да | 3102 | Компенсация в 93FI030
441 | 93-PIR-099 | Сжатый воздух для КИП и А | Индикация | нет | нет | нет | да | 3102 | Компенсация в 93FI031
442 | 93-PIRA-100 | Охлаждённая вода 1 системы оборотного водоснабжения на об.730-30 | Сигнализация | нет | нет | нет | нет | 3102
443 | 93-PIR-101 | Горячая вода 1 системы оборотного водоснабжения от об.730-30 | Индикация | нет | нет | нет | нет | 3102
444 | 93-PIRA-102 | Охлаждённая вода 2 системы оборотного водоснабжения на об.730-30 | Сигнализация | нет | нет | нет | нет | 3102
445 | 93-PIR-103 | Горячая вода 2 системы оборотного водоснабжения от об.730-30 | Индикация | нет | нет | нет | нет | 3102
446 | 93-FQIR-030 | Сжатый воздух для КИП и А | Индикация | нет | нет | нет | да | 3102 | Компенсация от 93PI098, 93TI062
447 | 93-FQIR-032 | Охлажденная вода 1 системы оборотного водоснабжения | Индикация | нет | нет | нет | нет | 3102
448 | 93-FQIR-033 | Охлажденная вода 2 системы оборотного водоснабжения | Индикация | нет | нет | нет | нет | 3102
449 | 93-ТIR-062 | Сжатый воздух для КИП и А | Индикация | нет | нет | нет | да | 3102 | Компенсация в 93FI030
450 | 93-ТIR-063 | Сжатый воздух для КИП и А | Индикация | нет | нет | нет | да | 3102 | Компенсация в 93FI031
451 | 93-TIRA-064 | Азот высокого давления | Сигнализация | нет | нет | нет | нет | 3102
452 | 93-TIRA-065 | Азот низкого давления | Сигнализация | нет | нет | нет | нет | 3102
453 | 93-TIRA-066 | Охлажденная вода 1 системы оборотного водоснабжения | Сигнализация | нет | нет | нет | нет | 3102
454 | 93-TIRA-067 | Горячая вода 1 системы оборотного водоснабжения | Сигнализация | нет | нет | нет | нет | 3102
455 | 93-TIRA-068 | Охлажденная вода 2 системы оборотного водоснабжения | Сигнализация | нет | нет | нет | нет | 3102
456 | 93-TIRA-069 | Горячая вода 2 системы оборотного водоснабжения | Сигнализация | нет | нет | нет | нет | 3102
457 | 93-FIR-031 | Тр-д подачи сж.воздух на об.430-16,880-14,930-01. | Индикация | нет | нет | нет | да | 3102 | Компенсация от 93PI099, 93TI063
|  |  | Начальник цеха №14 | _______________ | Гергало Л.Г.
|  |  | Начальник цеха №12 | _______________ | Шаец А.А.
|  |  | Начальник цеха №45 | _______________ | Румянцев В.В.
|  |  | Начальник отдела АСУТП | _______________ | Дроганов И.П.
|  |  | Начальник сектора АСУТП | _______________ | Занин О.А.
|  |  | Начальник участка №3 цеха №12 | _______________ | Вовденко Ю.В.
|  |  | Начальник установки АС и ВК цеха №14 | _______________ | Миронов А.В.

## 740-20
ООО "КИНЕФ"
| СОГЛАСОВАНО | [6 empty] | УТВЕРЖДАЮ
| Главный метролог | [6 empty] | Зам. директора технического
| __________________А.Н. Гарцев | [6 empty] | __________________А.В. Верещагин
| "____" ____________________20__ г. | [6 empty] | "____" ____________________20__ г.
Таблица ТО приборов КИПиА объекта 930-20 "Установка утилизации углеводородных газов" цеха №6
№ | Номер позиции | Технологическое описание | ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ |  |  |  |  | № мнемосхем | Примечание
№ | Номер позиции | Технологическое описание | Индикация | Блокировка | Разр. Пуска/ автоматика | Регулир./Помпаж | Расчёты/Компенс. | № мнемосхем | Примечание
1 | 74-LIRA-831 | C-7402001AX-E1 Уровень конденсата 1-го промежуточного охладителя | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3001 | Разрешение пуска С-7402001AX
2 | 74-LIRA-832 | C-7402001AX-E2 Уровень конденсата 2-го промежуточного охладителя | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3001 | Разрешение пуска С-7402001AX
3 | 74-LIRA-833 | C-7402001AX-E7Уровень конденсата концевого охладителя | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3001 | Разрешение пуска С-7402001AX
4 | 74-LIRA-834 | C-7402001AX-V1 Уровень масляного резервуара | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3003 | Разрешение пуска С-7402001AX и С-7402001AX-P2. При проверке датчика перевести ключ 74HS832А на локальной панели в режим "ВЫКЛ". После окончания работ вернуть ключ в режим "АВТО".
5 | 74-PIRSA-832 | C-7402001AX Давление на входе 1 ступени | Сигнализация | откл. блок. ключом 74РI833_МО | да | нет | нет | 3001 | Разрешение пуска С-7402001AX
6 | 74-PIRS-833 | C-7402001AX Давление на входе 1 ступени | Сигнализация | откл. блок. ключом 74РI833_МО | да | нет | нет | 3001 | Разрешение пуска С-7402001AX
7 | 74-PIRCA-835 | C-7402001AX Давление на входе 2-й ступени | Сигнализация | нет | да | да | нет | 3001 | Разрешение пуска С-7402001AX Отключение помпажной защиты на мнемосхеме 74pl3601
8 | 74-PDIRС-836 | C-7402001AX Перепад давления на 2-й ступени | Индикация | нет | да | да | нет | 3001 | Разрешение пуска С-7402001AX Отключение помпажной защиты на мнемосхеме 74pl3601
9 | 74-PDIRSA-837 | C-7402001AX-S1 Перепад давления на воздушном фильтре | Сигнализация | откл. блок. ключом 74РDI838_МО | да | нет | нет | 3001 | Разрешение пуска С-7402001AX
10 | 74-PDIRS-838 | C-7402001AX-S1 Перепад давления на воздушном фильтре | Сигнализация | откл. блок. ключом 74РDI838_МО | да | нет | нет | 3001 | Разрешение пуска С-7402001AX
11 | 74-PIR-855 | C-7402001AX Давление на входе в 3-ю ступень | Индикация | нет | да | нет | нет | 3001 | Разрешение пуска С-7402001AX
12 | 74-PIRCSA-840 | C-7402001AX Давление на выходе 3 ступени | Сигнализация | нет | да | UIC-Lim1-Lim2 на ПК перевести в режим MAN, после чего перевести на ВНА контур L1 в MAN | нет | 3001 | Разрешение пуска С-7402001AX Отключение помпажной защиты на мнемосхеме 74pl3601. Работы выполнять только на этапах нагрева или охлаждения УОВ и в присутствии ИТР цеха №14
13 | 74-PDIRA-843 | C-7402001AX-S2/S3 Перепад давления на масляном фильтре | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3003 | Разрешение пуска С-7402001AX
14 | 74-PIRS-844 | C-7402001AX Давление подачи масла | Сигнализация | откл. блок. ключом 74РI844_МО | да | нет | нет | 3003 | Разрешение пуска С-7402001AX
15 | 74-PIRS-844A | C-7402001AX Давление подачи масла | Сигнализация | откл. блок. ключом 74РI844_МО | да | нет | нет | 3003 | Разрешение пуска С-7402001AX
16 | 74-PIRA-845 | C-7402001AX Давление подачи масла | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3003 | Разрешение пуска С-7402001AX При проверке датчика перевести ключ 74HS832А на локальной панели в режим "ВЫКЛ". После окончания работ вернуть ключ в режим "АВТО". Отключить автоматику DCS MOS ключем на мнемосхеме 74MOS_DCS.
17 | 74-TIRSA-832 | C-7402001AX Температура на входе 1 ступень | Сигнализация | откл. блок. ключом 74TI840_МО | да | нет | нет | 3001 | Разрешение пуска С-7402001AX
18 | 74-TIRS-840 | C-7402001AX Температура на входе 1 ступень | Сигнализация | откл. блок. ключом 74TI840_МО | да | нет | нет | 3001 | Разрешение пуска С-7402001AX
19 | 74-TIRCA-835 | C-7402001AX Температура на входе 2-й ступени | Сигнализация | нет | да | да | нет | 3001 | Разрешение пуска С-7402001AX Отключение помпажной защиты на мнемосхеме 74pl3601
20 | 74-TIR-836 | C-7402001AX-E1 Температура воды на выходе из 1 промежуточного охладителя | Индикация | нет | да | нет | нет | 3001 | Разрешение пуска С-7402001AX
21 | 74-TIR-837 | C-7402001AX-E1 Температура воды на входе в 1 промежутучоного охладителя | Индикация | нет | да | нет | нет | 3001 | Разрешение пуска С-7402001AX
22 | 74-TIR-838 | C-7402001AX-E2 Температура воды на выходе из 2 промежут. охладителя | Индикация | нет | да | нет | нет | 3001 | Разрешение пуска С-7402001AX
23 | 74-TIR-839 | C-7402001AX-E2 Температура воды на впуске 2 промежут. охладителя | Индикация | нет | да | нет | нет | 3001 | Разрешение пуска С-7402001AX
24 | 74-TIR-841 | C-7402001AX Температура на впуске 3-й ступени | Индикация | нет | да | нет | нет | 3001 | Разрешение пуска С-7402001AX
25 | 74-TIRC-842 | C-7402001AX Температура на выпуске из 3-й ступени | Индикация | нет | да | да | нет | 3001 | Разрешение пуска С-7402001AX Отключение помпажной защиты на мнемосхеме 74pl3601
26 | 74-TIRSA-845 | C-7402001AX-E7Температура на выпуске из концевого охладителя | Сигнализация | откл. блок. ключом 74TI846_МО | да | нет | нет | 3001 | Разрешение пуска С-7402001AX
27 | 74-TIRS-846 | C-7402001AX-E7Температура на выходе концевого охладителя | Сигнализация | откл. блок. ключом 74TI846_МО | да | нет | нет | 3001 | Разрешение пуска С-7402001AX
28 | 74-TIR-847 | C-7402001AX-E7 Температура воды на выпуске из концевого охладителя | Индикация | нет | да | нет | нет | 3001 | Разрешение пуска С-7402001AX
29 | 74-TIR-848 | C-7402001AX-E7Температура воды на впуске в концевой охладитель | Индикация | нет | да | нет | нет | 3001 | Разрешение пуска С-7402001AX
30 | 74-TIRS-849 | C-7402001AX Температура подаваемого масла | Сигнализация | откл. блок. ключом 74TI849_МО | да | нет | нет | 3003 | Разрешение пуска С-7402001AX
31 | 74-TIRA-850 | C-7402001AX Температура подаваемого масла | Сигнализация | откл. блок. ключом 74TI849_МО | да | нет | нет | 3003 | Разрешение пуска С-7402001AX При проверке датчика перевести ключ 74HS832А на локальной панели в режим "ВЫКЛ". После окончания работ вернуть ключ в режим "АВТО". Отключить автоматику DCS MOS ключем на мнемосхеме 74MOS_DCS.
32 | 74-TIRS-850D | C-7402001AX Температура подаваемого масла | Сигнализация | откл. блок. ключом 74TI849_МО | да | нет | нет | 3003 | Разрешение пуска С-7402001AX
33 | 74-TIRA-851 | C-7402001AX-V1Температура воздушно-масляного резервуара | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3003 | Разрешение пуска С-7402001AX и С-7402001AX-P2. При проверке датчика перевести ключ 74HS832А на локальной панели в режим "ВЫКЛ". После окончания работ вернуть ключ в режим "АВТО".
34 | 74-TIRA-854 | C-7402001AX Температура кожуха | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3001 | Разрешение пуска С-7402001AX
35 | 74ST833 | C-7402001AX Шпонка шестерни LS | Индикация | нет | да | нет | нет | 3002 | Разрешение пуска С-7402001AX
36 | 74-TIRA-855A | C-7402001AX Температура радиального подш. 3 ступени | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3002 | Разрешение пуска С-7402001AX
37 | 74-TIRA-856A | C-7402001AX Температура противоположного радиального подш. 3 ступени | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3002 | Разрешение пуска С-7402001AX
38 | 74-TIRA-856B | C-7402001AX Температура шестерни HS рабочего упорного подш. | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3002 | Разрешение пуска С-7402001AX
39 | 74-TIRA-857A | C-7402001AX Температура радиального подш. ODE шестерни LS | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3002 | Разрешение пуска С-7402001AX
40 | 74-TIRA-857B | C-7402001AX Температура рабочего упорного подш. шестерни LS | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3002 | Разрешение пуска С-7402001AX
41 | 74-TIRA-857C | C-7402001AX Температура нерабочего упорного подш. шестерни LS | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3002 | Разрешение пуска С-7402001AX
42 | 74-TIRA-858A | C-7402001AX Температура радиального подш. DE шестерни LS | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3002 | Разрешение пуска С-7402001AX
43 | 74-TIRA-859A | C-7402001AX Температура радиального подш. 1 ступени | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3002 | Разрешение пуска С-7402001AX
44 | 74-TIRA-860A | C-7402001AX Температура радиального подш. 2 ступени | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3002 | Разрешение пуска С-7402001AX
45 | 74-TIRA-860B | C-7402001AX Температура рабочего упорного подш. шестерни HS 1 ступени | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3002 | Разрешение пуска С-7402001AX
46 | 74-TIRSA-861A | CM-7402001AX Темп. фазы U обмотки приводного двигателя | Сигнализация | откл. блок. ключом 74TI861A_МО | да | нет | нет | 3002 | Разрешение пуска С-7402001AX
47 | 74-TIRS-861A2 | CM-7402001AX Темп. фазы U обмотки приводного двигателя | Сигнализация | откл. блок. ключом 74TI861A_МО | да | нет | нет | 3002 | Разрешение пуска С-7402001AX
48 | 74-TIRSA-861B | CM-7402001AX Темп. фазы V обмотки приводного двигателя | Сигнализация | откл. блок. ключом 74TI861B_МО | да | нет | нет | 3002 | Разрешение пуска С-7402001AX
49 | 74-TIRS-861B2 | CM-7402001AX Темп. фазы V обмотки приводного двигателя | Сигнализация | откл. блок. ключом 74TI861B_МО | да | нет | нет | 3002 | Разрешение пуска С-7402001AX
50 | 74-TIRSA-861C | CM-7402001AX Темп. фазы W обмотки приводного двигателя | Сигнализация | откл. блок. ключом 74TI861C_МО | да | нет | нет | 3002 | Разрешение пуска С-7402001AX
51 | 74-TIRS-861C2 | CM-7402001AX Темп. фазы W обмотки приводного двигателя | Сигнализация | откл. блок. ключом 74TI861C_МО | да | нет | нет | 3002 | Разрешение пуска С-7402001AX
52 | 74-TIRSA-863 | CM-7402001AX Температура подш. неприводного конца приводного двигателя | Сигнализация | откл. блок. ключом 74TI863_МО | да | нет | нет | 3002 | Разрешение пуска С-7402001AX
53 | 74-TIRSA-863B | CM-7402001AX Температура подш. неприводного конца приводного двигателя | Сигнализация | откл. блок. ключом 74TI863_МО | да | нет | нет | 3002 | Разрешение пуска С-7402001AX
54 | 74-TIRSA-864 | CM-7402001AX Температура подш. приводного конца приводного двигателя | Сигнализация | откл. блок. ключом 74TI864_МО | да | нет | нет | 3002 | Разрешение пуска С-7402001AX
55 | 74-TIRS-864B | CM-7402001AX Температура подш. приводного конца приводного двигателя | Сигнализация | откл. блок. ключом 74TI864_МО | да | нет | нет | 3002 | Разрешение пуска С-7402001AX
56 | 74-TIRA-852 | CM-7402001AX Температура охлаждающего воздуха подш. приводного двигателя | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3002 | Разрешение пуска С-7402001AX
57 | 74-UV-831 | C-7402001AX Впускной направляющий аппарат | Сигнализация | да | да | да | да | 3001 | Только на неработающем оборудовании
58 | 74-UV-832 | C-7402001AX Выпускной клапан | Сигнализация | да | да | да | да | 3001 | Только на неработающем оборудовании
59 | 74VT831A | C-7402001AX Вибрация 3 ступени по оси Х | Сигнализация | откл. блок. ключом 74VSH831AВ_МО | да | нет | нет | 3002 | Разрешение пуска С-7402001AX
60 | 74VT831B | C-7402001AX Вибрация 3 ступени по оси Y | Сигнализация | откл. блок. ключом 74VSH831AВ_МО | да | нет | нет | 3002 | Разрешение пуска С-7402001AX
61 | 74VT832A | C-7402001AX Встречная вибрация 3 ступени по оси Х | Сигнализация | откл. блок. ключом 74VSH832AВ_МО | да | нет | нет | 3002 | Разрешение пуска С-7402001AX
62 | 74VT832B | C-7402001AX Встречная вибрация 3 ступени по оси Х | Сигнализация | откл. блок. ключом 74VSH832AВ_МО | да | нет | нет | 3002 | Разрешение пуска С-7402001AX
63 | 74VT833A | C-7402001AX Вибрация 1 ступени по оси Х | Сигнализация | откл. блок. ключом 74VSH833AВ_МО | да | нет | нет | 3002 | Разрешение пуска С-7402001AX
64 | 74VT833B | C-7402001AX Вибрация 1 ступени по оси Y | Сигнализация | откл. блок. ключом 74VSH833AВ_МО | да | нет | нет | 3002 | Разрешение пуска С-7402001AX
65 | 74VT834A | C-7402001AX Вибрация 2 ступени по оси Х | Сигнализация | откл. блок. ключом 74VSH834AВ_МО | да | нет | нет | 3002 | Разрешение пуска С-7402001AX
66 | 74VT834B | C-7402001AX Вибрация 2 ступени по оси Y | Сигнализация | откл. блок. ключом 74VSH834AВ_МО | да | нет | нет | 3002 | Разрешение пуска С-7402001AX
67 | 74ZT831 | C-7402001AX Осевое положение шестерни HS 2 ступени | Сигнализация | откл. блок. ключом 74ZSH831_МО | да | нет | нет | 3002 | Разрешение пуска С-7402001AX
68 | 74ZT832 | C-7402001AX Осевое положение шестерни HS 1 ступени | Сигнализация | откл. блок. ключом 74ZSH832_МО | да | нет | нет | 3002 | Разрешение пуска С-7402001AX
69 | 74-LIRA-906 | C-7402001SX-E1 Уровень конденсата 1-го промежуточного охладителя | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3004 | Разрешение пуска С-7402001SX
70 | 74-LIRA-907 | C-7402001SX-E2 Уровень конденсата 2-го промежуточного охладителя | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3004 | Разрешение пуска С-7402001SX
71 | 74-LIRA-908 | C-7402001SX-E7 Уровень конденсата концевого охладителя | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3004 | Разрешение пуска С-7402001SX
72 | 74-LIRA-909 | C-7402001SX-V1 Уровень масляного резервуара | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3006 | Разрешение пуска С-7402001SX и С-7402001SX-P2. При проверке датчика перевести ключ 74HS907А на локальной панели в режим "ВЫКЛ". После окончания работ вернуть ключ в режим "АВТО".
73 | 74-PIRSA-907 | C-7402001SX Давление на входе 1 ступени | Сигнализация | откл. блок. ключом 74РI908_МО | да | нет | нет | 3004 | Разрешение пуска С-7402001SX
74 | 74-PIRS-908 | C-7402001SX Давление на входе 1 ступени | Сигнализация | откл. блок. ключом 74РI908_МО | да | нет | нет | 3004 | Разрешение пуска С-7402001SX
75 | 74-PIRCА-910 | C-7402001SX Давление на впуске 2-й ступени | Сигнализация | нет | да | да | нет | 3004 | Разрешение пуска С-7402001SX Отключение помпажной защиты на мнемосхеме 74pl3602
76 | 74-PDIRС-911 | C-7402001SX Перепад давления 2-й ступени | Индикация | нет | да | да | нет | 3004 | Разрешение пуска С-7402001SX Отключение помпажной защиты на мнемосхеме 74pl3602
77 | 74-PDIRSA-912 | C-7402001SX Перепад давления на воздушном фильтре | Сигнализация | откл. блок. ключом 74РDI913_МО | да | нет | нет | 3004 | Разрешение пуска С-7402001SX
78 | 74-PDIRS-913 | C-7402001SX Перепад давления на воздушном фильтре | Сигнализация | откл. блок. ключом 74РDI913_МО | да | нет | нет | 3004 | Разрешение пуска С-7402001SX
79 | 74-PIR-929 | C-7402001SX Давление на входе в 3-ю ступень | Индикация | нет | да | нет | нет | 3004 | Разрешение пуска С-7402001SX
80 | 74-PIRCSA-915 | C-7402001SX Давление на выходе 3 ступень | Сигнализация | нет | да | UIC-Lim1-Lim2 на ПК перевести в режим MAN, после чего перевести на ВНА контур L1 в MAN | нет | 3004 | Разрешение пуска С-7402001SX. Отключение помпажной защиты на мнемосхеме 74pl3602. Работы выполнять только на этапах нагрева или охлаждения УОВ и в присутствии ИТР цеха №14
81 | 74-PDIRA-918 | C-7402001SX-S2/S3 Падение давления на масляном фильтре | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3006 | Разрешение пуска С-7402001SX
82 | 74-PIRS-919 | C-7402001SX Давление подачи масла | Сигнализация | откл. блок. ключом 74РI919_МО | да | нет | нет | 3006 | Разрешение пуска С-7402001SX
83 | 74-PIRS-919A | C-7402001SX Давление подачи масла | Сигнализация | откл. блок. ключом 74РI919_МО | да | нет | нет | 3006 | Разрешение пуска С-7402001SX
84 | 74-PIRA-920 | C-7402001SX Давление подачи масла | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3006 | Разрешение пуска С-7402001SX. При проверке датчика перевести ключ 74HS907А на локальной панели в режим "ВЫКЛ". После окончания работ вернуть ключ в режим "АВТО". Отключить автоматику DCS MOS ключем на мнемосхеме 74MOS_DCS.
85 | 74-TIRSA-907 | C-7402001SX Температура на впуске 1 ступени | Сигнализация | откл. блок. ключом 74TI915_МО | да | нет | нет | 3004 | Разрешение пуска С-7402001SX
86 | 74-TIRS-915 | C-7402001SX Температура на впуске 1 ступени | Сигнализация | откл. блок. ключом 74TI915_МО | да | нет | нет | 3004 | Разрешение пуска С-7402001SX
87 | 74-TIRCA-910 | C-7402001SX Температура на входе 2-й ступени | Сигнализация | нет | да | да | нет | 3004 | Разрешение пуска С-7402001SX. Отключение помпажной защиты на мнемосхеме 74pl3602
88 | 74-TIR-911 | C-7402001SX-E1 Температура воды на выпуске из 1 промежут. охладителя | Индикация | нет | да | нет | нет | 3004 | Разрешение пуска С-7402001SX
89 | 74-TIR-912 | C-7402001SX-E1 Температура воды на впуске 1 промежут. охладителя | Индикация | нет | да | нет | нет | 3004 | Разрешение пуска С-7402001SX
90 | 74-TIR-913 | C-7402001SX-E2 Температура воды на выпуске из 2 промежут. охладителя | Индикация | нет | да | нет | нет | 3004 | Разрешение пуска С-7402001SX
91 | 74-TIR-914 | C-7402001SX-E2 Температура воды на впуске 2 промежут. охладителя | Индикация | нет | да | нет | нет | 3004 | Разрешение пуска С-7402001SX
92 | 74-TIR-916 | C-7402001SX Температура на впуске 3-й ступени | Индикация | нет | да | нет | нет | 3004 | Разрешение пуска С-7402001SX
93 | 74-TIRC-917 | C-7402001SX Температура на выпуске из 3-й ступени | Индикация | нет | да | да | нет | 3004 | Разрешение пуска С-7402001SX. Отключение помпажной защиты на мнемосхеме 74pl3602
94 | 74-TIRSA-920 | C-7402001SX-E7 Температура на выпуске из концевого охладителя | Сигнализация | откл. блок. ключом 74TI921_МО | да | нет | нет | 3004 | Разрешение пуска С-7402001SX
95 | 74-TIRS-921 | C-7402001SX-E7 Температура на выходе концевого охладителя | Сигнализация | откл. блок. ключом 74TI921_МО | да | нет | нет | 3004 | Разрешение пуска С-7402001SX
96 | 74-TIR-922 | C-7402001SX-E7 Температура воды на выпуске из концевого охладителя | Индикация | нет | да | нет | нет | 3004 | Разрешение пуска С-7402001SX
97 | 74-TIR-923 | C-7402001SX-E7 Температура воды на впуске в концевой охладитель | Индикация | нет | да | нет | нет | 3004 | Разрешение пуска С-7402001SX
98 | 74-TIRS-924 | C-7402001SX Температура подаваемого масла | Сигнализация | откл. блок. ключом 74TI924_МО | да | нет | нет | 3006 | Разрешение пуска С-7402001SX
99 | 74-TIRA-925 | C-7402001SX Температура подаваемого масла | Сигнализация | откл. блок. ключом 74TI924_МО | да | нет | нет | 3006 | Разрешение пуска С-7402001SX. При проверке датчика перевести ключ 74HS907А на локальной панели в режим "ВЫКЛ". После окончания работ вернуть ключ в режим "АВТО". Отключить автоматику DCS MOS ключем на мнемосхеме 74MOS_DCS.
100 | 74-TIRS-925D | C-7402001SX Температура подаваемого масла | Сигнализация | откл. блок. ключом 74TI924_МО | да | нет | нет | 3006 | Разрешение пуска С-7402001SX.
101 | 74-TIRA-926 | C-7402001SX-V1 Температура воздушно-масляного резервуара | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3006 | Разрешение пуска С-7402001SX и С-7402001SX-P2. При проверке датчика перевести ключ 74HS907А на локальной панели в режим "ВЫКЛ". После окончания работ вернуть ключ в режим "АВТО".
102 | 74-TIRA-929 | C-7402001SX Температура кожуха | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3004 | Разрешение пуска С-7402001SX
103 | 74ST908 | C-7402001SX Шпонка шестерни LS | Индикация | нет | да | нет | нет | 3005 | Разрешение пуска С-7402001SX
104 | 74-TIRA-930A | C-7402001SX Температура радиального подш. 3 ступени | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3005 | Разрешение пуска С-7402001SX
105 | 74-TIRA-931A | C-7402001SX Температура противоположного радиального подш. 3 ступени | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3005 | Разрешение пуска С-7402001SX
106 | 74-TIRA-931B | C-7402001SX Температура шестерни HS рабочего упорного подш. | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3005 | Разрешение пуска С-7402001SX
107 | 74-TIRA-932A | C-7402001SX Температура радиального подш. ODE шестерни LS | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3005 | Разрешение пуска С-7402001SX
108 | 74-TIRA-932B | C-7402001SX Температура рабочего упорного подш. шестерни LS | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3005 | Разрешение пуска С-7402001SX
109 | 74-TIRA-932C | C-7402001SX Температура нерабочего упорного подш. шестерни LS | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3005 | Разрешение пуска С-7402001SX
110 | 74-TIRA-933A | C-7402001SX Температура радиального подш. DE шестерни LS | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3005 | Разрешение пуска С-7402001SX
111 | 74-TIRA-934A | C-7402001SX Температура радиального подш. 1 ступени | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3005 | Разрешение пуска С-7402001SX
112 | 74-TIRA-935A | C-7402001SX Температура радиального подш. 2 ступени | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3005 | Разрешение пуска С-7402001SX
113 | 74-TIRA-935B | C-7402001SX Температура рабочего упорного подш. шестерни HS 1 ступени | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3005 | Разрешение пуска С-7402001SX
114 | 74-TIRSA-936A | CM-7402001SX Темп. фазы U обмотки приводного двигателя | Сигнализация | откл. блок. ключом 74TI936A_МО | да | нет | нет | 3005 | Разрешение пуска С-7402001SX
115 | 74-TIRS-936A2 | CM-7402001SX Темп. фазы U обмотки приводного двигателя | Сигнализация | откл. блок. ключом 74TI936A_МО | да | нет | нет | 3005 | Разрешение пуска С-7402001SX
116 | 74-TIRSA-936B | CM-7402001SX Темп. фазы V обмотки приводного двигателя | Сигнализация | откл. блок. ключом 74TI936B_МО | да | нет | нет | 3005 | Разрешение пуска С-7402001SX
117 | 74-TIRS-936B2 | CM-7402001SX Темп. фазы V обмотки приводного двигателя | Сигнализация | откл. блок. ключом 74TI936B_МО | да | нет | нет | 3005 | Разрешение пуска С-7402001SX
118 | 74-TIRSA-936C | CM-7402001SX Темп. фазы W обмотки приводного двигателя | Сигнализация | откл. блок. ключом 74TI9361C_МО | да | нет | нет | 3005 | Разрешение пуска С-7402001SX
119 | 74-TIRS-936C2 | CM-7402001SX Темп. фазы W обмотки приводного двигателя | Сигнализация | откл. блок. ключом 74TI9361C_МО | да | нет | нет | 3005 | Разрешение пуска С-7402001SX
120 | 74-TIRSA-938 | CM-7402001SX Температура подш. неприводного конца приводного двигателя | Сигнализация | откл. блок. ключом 74TI938_МО | да | нет | нет | 3005 | Разрешение пуска С-7402001SX
121 | 74-TIRS-938B | CM-7402001SX Температура подш. неприводного конца приводного двигателя | Сигнализация | откл. блок. ключом 74TI938_МО | да | нет | нет | 3005 | Разрешение пуска С-7402001SX
122 | 74-TIRSA-939 | CM-7402001SX Температура подш. приводного конца приводного двигателя | Сигнализация | откл. блок. ключом 74TI939_МО | да | нет | нет | 3005 | Разрешение пуска С-7402001SX
123 | 74-TIRS-939B | CM-7402001SX Температура подш. приводного конца приводного двигателя | Сигнализация | откл. блок. ключом 74TI939_МО | да | нет | нет | 3005 | Разрешение пуска С-7402001SX
124 | 74-TIRA-927 | CM-7402001SX Температура охлаждающего воздуха подш. приводного двигателя | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3005 | Разрешение пуска С-7402001SX
125 | 74-UV-906 | C-7402001SX Впускной направляющий аппарат | Сигнализация | да | да | да | да | 3004 | Только на неработающем оборудовании
126 | 74-UV-907 | C-7402001SX Выпускной клапан | Сигнализация | да | да | да | да | 3004 | Только на неработающем оборудовании
127 | 74VT906A | C-7402001SX Вибрация 3 ступени по оси Х | Сигнализация | откл. блок. ключом 74VSH906AВ_МО | да | нет | нет | 3005 | Разрешение пуска С-7402001SX
128 | 74VT906B | C-7402001SX Вибрация 3 ступени по оси Y | Сигнализация | откл. блок. ключом 74VSH906AВ_МО | да | нет | нет | 3005 | Разрешение пуска С-7402001SX
129 | 74VT907A | C-7402001SX Встречная вибрация 3 ступени по оси Х | Сигнализация | откл. блок. ключом 74VSH907AВ_МО | да | нет | нет | 3005 | Разрешение пуска С-7402001SX
130 | 74VT907B | C-7402001SX Встречная вибрация 3 ступени по оси Х | Сигнализация | откл. блок. ключом 74VSH907AВ_МО | да | нет | нет | 3005 | Разрешение пуска С-7402001SX
131 | 74VT908A | C-7402001SX Вибрация 1 ступени по оси Х | Сигнализация | откл. блок. ключом 74VSH908AВ_МО | да | нет | нет | 3005 | Разрешение пуска С-7402001SX
132 | 74VT908B | C-7402001SX Вибрация 1 ступени по оси Y | Сигнализация | откл. блок. ключом 74VSH908AВ_МО | да | нет | нет | 3005 | Разрешение пуска С-7402001SX
133 | 74VT909A | C-7402001SX Вибрация 2 ступени по оси Х | Сигнализация | откл. блок. ключом 74VSH909AВ_МО | да | нет | нет | 3005 | Разрешение пуска С-7402001SX
134 | 74VT909B | C-7402001SX Вибрация 2 ступени по оси Y | Сигнализация | откл. блок. ключом 74VSH909AВ_МО | да | нет | нет | 3005 | Разрешение пуска С-7402001SX
135 | 74ZT906 | C-7402001SX Осевое положение шестерни HS 2 ступени | Сигнализация | откл. блок. ключом 74ZSH906_МО | да | нет | нет | 3005 | Разрешение пуска С-7402001SX
136 | 74ZT907 | C-7402001SX Осевое положение шестерни HS 1 ступени | Сигнализация | откл. блок. ключом 74ZSH907_МО | да | нет | нет | 3005 | Разрешение пуска С-7402001SX
137 | 74-LIRA-801 | C-7402002AX-E1 Уровень конденсата 1-го промежуточного охладителя | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3007 | Разрешение пуска С-7402002AX
138 | 74-LIRA-802 | C-7402002AX-E2 Уровень конденсата 2-го промежуточного охладителя | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3007 | Разрешение пуска С-7402002AX
139 | 74-LIRA-803 | C-7402002AX-E7 Уровень конденсата концевого охладителя | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3007 | Разрешение пуска С-7402002AX
140 | 74-LIRA-804 | C-7402002AX-V1 Уровень масляного резервуара | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3009 | Разрешение пуска С-7402002AX и С-7402002AX-P2. При проверке датчика перевести ключ 74HS802А на локальной панели в режим "ВЫКЛ". После окончания работ вернуть ключ в режим "АВТО".
141 | 74-PIRSA-802 | C-7402002AX Давление на входе в 1-ю ступень | Сигнализация | откл. блок. ключом 74РI803_МО | да | нет | нет | 3007 | Разрешение пуска С-7402002AX
142 | 74-PIRS-803 | C-7402002AX Давление на впуске 1-й ступени | Сигнализация | откл. блок. ключом 74РI803_МО | да | нет | нет | 3007 | Разрешение пуска С-7402002AX
143 | 74-PIRCA-805 | C-7402002AX Давление на впуске 2-й ступени | Сигнализация | нет | да | да | нет | 3007 | Разрешение пуска С-7402002AX. Отключение помпажной защиты на мнемосхеме 74pl3603
144 | 74-PDIRС-806 | C-7402002AX Перепад давления на 2-й ступени | Индикация | нет | да | да | нет | 3007 | Разрешение пуска С-7402002AX. Отключение помпажной защиты на мнемосхеме 74pl3603
145 | 74-PDIRSA-807 | C-7402002AX Перепад давления на впускном воздушном фильтре | Сигнализация | откл. блок. ключом 74РDI808_МО | да | нет | нет | 3007 | Разрешение пуска С-7402002AX
146 | 74-PDIRS-808 | C-7402002AX Падение давления на впускном воздушном фильтре | Сигнализация | откл. блок. ключом 74РDI808_МО | да | нет | нет | 3007 | Разрешение пуска С-7402002AX
147 | 74-PIR-824 | C-7402002AX Давление на впуске 3-й ступени | Индикация | нет | да | нет | нет | 3007 | Разрешение пуска С-7402002AX
148 | 74-PIRCSA-810 | C-7402002AX Давление на выпуске 3-й ступени | Сигнализация | нет | да | UIC-Lim1-Lim2 на ПК перевести в режим MAN, после чего перевести на ВНА контур L1 в MAN | нет | 3007 | Разрешение пуска С-7402002AX. Отключение помпажной защиты на мнемосхеме 74pl3603. Работы выполнять только на этапах нагрева или охлаждения УОВ и в присутствии ИТР цеха №14
149 | 74-PDIRA-813 | C-7402002AX-S2/S3 Падение давления на масляном фильтре | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3009 | Разрешение пуска С-7402002AX
150 | 74-PIRS-814 | C-7402002AX Давление подачи масла | Сигнализация | откл. блок. ключом 74РI814_МО | да | нет | нет | 3009 | Разрешение пуска С-7402002AX
151 | 74-PIRS-814A | C-7402002AX Давление подачи масла | Сигнализация | откл. блок. ключом 74РI814_МО | да | нет | нет |  | Разрешение пуска С-7402002AX
152 | 74-PIRA-815 | C-7402002AX Давление подачи масла | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3009 | Разрешение пуска С-7402002AX. При проверке датчика перевести ключ 74HS802А на локальной панели в режим "ВЫКЛ". После окончания работ вернуть ключ в режим "АВТО". Отключить автоматику DCS MOS ключем на мнемосхеме 74MOS_DCS.
153 | 74-TIRSA-802 | C-7402002AX Температура на впуске 1-й ступени | Сигнализация | откл. блок. ключом 74TI803_МО | да | нет | нет | 3007 | Разрешение пуска С-7402002AX
154 | 74-TIRS-803 | C-7402002AX Температура на впуске 1-й ступени | Сигнализация | откл. блок. ключом 74TI803_МО | да | нет | нет | 3007 | Разрешение пуска С-7402002AX
155 | 74-TIRCA-805 | C-7402002AX Температура на впуске 2-й ступени | Сигнализация | нет | да | да | нет | 3007 | Разрешение пуска С-7402002AX. Отключение помпажной защиты на мнемосхеме 74pl3603
156 | 74-TIR-806 | C-7402002AX-E1 Температура воды на выпуске из 1 промежут. охладителя | Индикация | нет | да | нет | нет | 3007 | Разрешение пуска С-7402002AX
157 | 74-TIR-807 | C-7402002AX-E1 Температура воды на впуске 1 промежут. охладителя | Индикация | нет | да | нет | нет | 3007 | Разрешение пуска С-7402002AX
158 | 74-TIR-808 | C-7402002AX-E2Температура воды на выпуске из 2 промежут. охладителя | Индикация | нет | да | нет | нет | 3007 | Разрешение пуска С-7402002AX
159 | 74-TIR-809 | C-7402002AX-E2Температура воды на впуске 2 промежут. охладителя | Индикация | нет | да | нет | нет | 3007 | Разрешение пуска С-7402002AX
160 | 74-TIR-811 | C-7402002AX Температура на впуске 3-й ступени | Индикация | нет | да | нет | нет | 3007 | Разрешение пуска С-7402002AX
161 | 74-TIRC-812 | C-7402002AX Температура на выпуске из 3-й ступени | Индикация | нет | да | да | нет | 3007 | Разрешение пуска С-7402002AX. Отключение помпажной защиты на мнемосхеме 74pl3603
162 | 74-TIRSA-815 | C-7402002AX-E7 Температура на выпуске из концевого охладителя | Сигнализация | откл. блок. ключом 74TI816_МО | да | нет | нет | 3007 | Разрешение пуска С-7402002AX
163 | 74-TIRS-816 | C-7402002AX-E7 Температура на выпуске из концевого охладителя | Сигнализация | откл. блок. ключом 74TI816_МО | да | нет | нет | 3007 | Разрешение пуска С-7402002AX
164 | 74-TIR-817 | C-7402002AX-E7 Температура воды на выпуске из концевого охладителя | Индикация | нет | да | нет | нет | 3007 | Разрешение пуска С-7402002AX
165 | 74-TIR-818 | C-7402002AX-E7 Температура воды на впуске в концевой охладитель | Индикация | нет | да | нет | нет | 3007 | Разрешение пуска С-7402002AX
166 | 74-TIRS-819 | C-7402002AX Температура подаваемого масла | Сигнализация | откл. блок. ключом 74TI819_МО | да | нет | нет | 3009 | Разрешение пуска С-7402002AX
167 | 74-TIRA-820 | C-7402002AX Температура подаваемого масла | Сигнализация | откл. блок. ключом 74TI819_МО | да | нет | нет | 3009 | Разрешение пуска С-7402002AX. При проверке датчика перевести ключ 74HS802А на локальной панели в режим "ВЫКЛ". После окончания работ вернуть ключ в режим "АВТО". Отключить автоматику DCS MOS ключем на мнемосхеме 74MOS_DCS.
168 | 74-TIRS-820D | C-7402002AX Температура подаваемого масла | Сигнализация | откл. блок. ключом 74TI819_МО | да | нет | нет | 3009 | Разрешение пуска С-7402002AX.
169 | 74-TIRA-821 | C-7402002AX-V1 Температура воздушно-масляного резервуара | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3009 | Разрешение пуска С-7402002AX и С-7402002AX-P2. При проверке датчика перевести ключ 74HS802А на локальной панели в режим "ВЫКЛ". После окончания работ вернуть ключ в режим "АВТО".
170 | 74-TIRA-824 | C-7402002AX Температура кожуха | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3007 | Разрешение пуска С-7402002AX
171 | 74ST801 | C-7402002AX Шпонка шестерни LS | Индикация | нет | да | нет | нет | 3008 | Разрешение пуска С-7402002AX
172 | 74-TIRA-825A | C-7402002AX Температура радиального подш. 3 ступени | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3008 | Разрешение пуска С-7402002AX
173 | 74-TIRA-826A | C-7402002AX Температура противоположного радиального подш. 3 ступени | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3008 | Разрешение пуска С-7402002AX
174 | 74-TIRA-826B | C-7402002AX Температура шестерни HS рабочего упорного подш. | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3008 | Разрешение пуска С-7402002AX
175 | 74-TIRA-827A | C-7402002AX Температура радиального подш. ODE шестерни LS | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3008 | Разрешение пуска С-7402002AX
176 | 74-TIRA-827B | C-7402002AX Температура рабочего упорного подш. шестерни LS | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3008 | Разрешение пуска С-7402002AX
177 | 74-TIRA-827C | C-7402002AX Температура нерабочего упорного подш. шестерни LS | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3008 | Разрешение пуска С-7402002AX
178 | 74-TIRA-828A | C-7402002AX Температура радиального подш. DE шестерни LS | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3008 | Разрешение пуска С-7402002AX
179 | 74-TIRA-829A | C-7402002AX Температура радиального подш. 1 ступени | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3008 | Разрешение пуска С-7402002AX
180 | 74-TIRA-830A | C-7402002AX Температура радиального подш. 2 ступени | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3008 | Разрешение пуска С-7402002AX
181 | 74-TIRA-830B | C-7402002AX Температура рабочего упорного подш. шестерни HS | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3008 | Разрешение пуска С-7402002AX
182 | 74-TIRSA-831A | CM-7402002AX Темп. фазы U обмотки приводного двигателя | Сигнализация | откл. блок. ключом 74TI831A_МО | да | нет | нет | 3008 | Разрешение пуска С-7402002AX
183 | 74-TIRS-831A2 | CM-7402002AX Темп. фазы U обмотки приводного двигателя | Сигнализация | откл. блок. ключом 74TI831A_МО | да | нет | нет | 3008 | Разрешение пуска С-7402002AX
184 | 74-TIRSA-831B | CM-7402002AX Темп. фазы V обмотки приводного двигателя | Сигнализация | откл. блок. ключом 74TI831B_МО | да | нет | нет | 3008 | Разрешение пуска С-7402002AX
185 | 74-TIRS-831B2 | CM-7402002AX Темп. фазы V обмотки приводного двигателя | Сигнализация | откл. блок. ключом 74TI831B_МО | да | нет | нет | 3008 | Разрешение пуска С-7402002AX
186 | 74-TIRSA-831C | CM-7402002AX Темп. фазы W обмотки приводного двигателя | Сигнализация | откл. блок. ключом 74TI831C_МО | да | нет | нет | 3008 | Разрешение пуска С-7402002AX
187 | 74-TIRS-831C2 | CM-7402002AX Темп. фазы W обмотки приводного двигателя | Сигнализация | откл. блок. ключом 74TI831C_МО | да | нет | нет | 3008 | Разрешение пуска С-7402002AX
188 | 74-TIRSA-833 | CM-7402002AX Температура подш. неприводного конца приводного двигателя | Сигнализация | откл. блок. ключом 74TI833_МО | да | нет | нет | 3008 | Разрешение пуска С-7402002AX
189 | 74-TIRS-833B | CM-7402002AX Температура подш. неприводного конца приводного двигателя | Сигнализация | откл. блок. ключом 74TI833_МО | да | нет | нет | 3008 | Разрешение пуска С-7402002AX
190 | 74-TIRSA-834 | CM-7402002AX Температура подш. приводного конца приводного двигателя | Сигнализация | откл. блок. ключом 74TI834_МО | да | нет | нет | 3008 | Разрешение пуска С-7402002AX
191 | 74-TIRS-834B | CM-7402002AX Температура подш. приводного конца приводного двигателя | Сигнализация | откл. блок. ключом 74TI834_МО | да | нет | нет | 3008 | Разрешение пуска С-7402002AX
192 | 74-TIRA-862 | CM-7402002AX Температура охлаждающего воздуха подш. приводного двигателя | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3008 | Разрешение пуска С-7402002AX
193 | 74-UV-806 | C-7402002AX Выпускной клапан | Сигнализация | да | да | да | да | 3007 | Только на неработающем оборудовании
194 | 74-UV-810 | C-7402002AX Впускной направляющий аппарат | Сигнализация | да | да | да | да | 3007 | Только на неработающем оборудовании
195 | 74VT801A | C-7402002AX Вибрация 3 ступени по оси Х | Сигнализация | откл. блок. ключом 74VSH801AВ_МО | да | нет | нет | 3008 | Разрешение пуска С-7402002AX
196 | 74VT801B | C-7402002AX Вибрация 3 ступени по оси Y | Сигнализация | откл. блок. ключом 74VSH801AВ_МО | да | нет | нет | 3008 | Разрешение пуска С-7402002AX
197 | 74VT802A | C-7402002AX Встречная вибрация 3 ступени по оси Х | Сигнализация | откл. блок. ключом 74VSH802AВ_МО | да | нет | нет | 3008 | Разрешение пуска С-7402002AX
198 | 74VT802B | C-7402002AX Встречная вибрация 3 ступени по оси Х | Сигнализация | откл. блок. ключом 74VSH802AВ_МО | да | нет | нет | 3008 | Разрешение пуска С-7402002AX
199 | 74VT803A | C-7402002AX Вибрация 1 ступени по оси Х | Сигнализация | откл. блок. ключом 74VSH803AВ_МО | да | нет | нет | 3008 | Разрешение пуска С-7402002AX
200 | 74VT803B | C-7402002AX Вибрация 1 ступени по оси Y | Сигнализация | откл. блок. ключом 74VSH803AВ_МО | да | нет | нет | 3008 | Разрешение пуска С-7402002AX
201 | 74VT804A | C-7402002AX Вибрация 2 ступени по оси Х | Сигнализация | откл. блок. ключом 74VSH804AВ_МО | да | нет | нет | 3008 | Разрешение пуска С-7402002AX
202 | 74VT804B | C-7402002AX Вибрация 2 ступени по оси Y | Сигнализация | откл. блок. ключом 74VSH804AВ_МО | да | нет | нет | 3008 | Разрешение пуска С-7402002AX
203 | 74ZT801 | C-7402002AX Осевое положение шестерни HS 2 ступени | Сигнализация | откл. блок. ключом 74ZSH801_МО | да | нет | нет | 3008 | Разрешение пуска С-7402002AX
204 | 74ZT802 | C-7402002AX Осевое положение шестерни HS 1 ступени | Сигнализация | откл. блок. ключом 74ZSH802_МО | да | нет | нет | 3008 | Разрешение пуска С-7402002AX
205 | 74-LIRA-876 | C-7402002BX-E1 Уровень конденсата 1-го промежуточного охладителя | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3010 | Разрешение пуска С-7402002BX
206 | 74-LIRA-877 | C-7402002BX-E2 Уровень конденсата 2-го промежуточного охладителя | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3010 | Разрешение пуска С-7402002BX
207 | 74-LIRA-878 | C-7402002BX-E7 Уровень конденсата концевого охладителя | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3010 | Разрешение пуска С-7402002BX
208 | 74-LIRA-879 | C-7402002BX-V1 Уровень масляного резервуара | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3010 | Разрешение пуска С-7402002BX и С-7402002BX-P2. При проверке датчика перевести ключ 74HS877А на локальной панели в режим "ВЫКЛ". После окончания работ вернуть ключ в режим "АВТО".
209 | 74-PIRSA-877 | C-7402002BX Давление на входе в 1-ю ступень | Сигнализация | откл. блок. ключом 74РI878_МО | да | нет | нет | 3010 | Разрешение пуска С-7402002BX
210 | 74-PIRS-878 | C-7402002BX Давление на входе в 1-ю ступень | Сигнализация | откл. блок. ключом 74РI878_МО | да | нет | нет | 3010 | Разрешение пуска С-7402002BX
211 | 74-PIRCA-880 | C-7402002BX Давление на входе во 1-ю ступень | Сигнализация | нет | да | да | нет | 3010 | Разрешение пуска С-7402002BX. Отключение помпажной защиты на мнемосхеме 74pl3604
212 | 74-PDIRС-881 | C-7402002BX Перепад давления на 2-й ступени | Индикация | нет | да | да | нет | 3010 | Разрешение пуска С-7402002BX. Отключение помпажной защиты на мнемосхеме 74pl3604
213 | 74-PDIRSA-882 | C-7402002BX Перепад давления на впускном воздушном фильтре | Сигнализация | откл. блок. ключом 74РDI883_МО | да | нет | нет | 3010 | Разрешение пуска С-7402002BX
214 | 74-PDIRS-883 | C-7402002BX Перепад давления на впускном воздушном фильтре | Сигнализация | откл. блок. ключом 74РDI883_МО | да | нет | нет | 3010 | Разрешение пуска С-7402002BX
215 | 74-PIR-899 | C-7402002BX Давление на впуске 3-й ступени | Индикация | нет | да | нет | нет | 3010 | Разрешение пуска С-7402002BX
216 | 74-PIRCSA-885 | C-7402002BX Давление на выпуске 3-й ступени | Сигнализация | нет | да | UIC-Lim1-Lim2 на ПК перевести в режим MAN, после чего перевести на ВНА контур L1 в MAN | нет | 3010 | Разрешение пуска С-7402002BX. Отключение помпажной защиты на мнемосхеме 74pl3604. Работы выполнять только на этапах нагрева или охлаждения УОВ и в присутствии ИТР цеха №14
217 | 74-PDIRA-888 | C-7402002BX-S2/S3 Перепад давления на масляном фильтре | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3012 | Разрешение пуска С-7402002BX
218 | 74-PIRS-889 | C-7402002BX Давление подачи масла | Сигнализация | откл. блок. ключом 74РI889_МО | да | нет | нет | 3012 | Разрешение пуска С-7402002BX
219 | 74-PIRS-889A | C-7402002BX Давление подачи масла | Сигнализация | откл. блок. ключом 74РI889_МО | да | нет | нет | 3012 | Разрешение пуска С-7402002BX
220 | 74-PIRA-890 | C-7402002BX Давление подачи масла | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3012 | Разрешение пуска С-7402002B. При проверке датчика перевести ключ 74HS877А на локальной панели в режим "ВЫКЛ". После окончания работ вернуть ключ в режим "АВТО". Отключить автоматику DCS MOS ключем на мнемосхеме 74MOS_DCS.
221 | 74-TIRSA-877 | C-7402002BX Температура на впуске 1-й ступени | Сигнализация | откл. блок. ключом 74TI878_МО | да | нет | нет | 3010 | Разрешение пуска С-7402002BX
222 | 74-TIRS-878 | C-7402002BX Температура на впуске 1-й ступени | Сигнализация | откл. блок. ключом 74TI878_МО | да | нет | нет | 3010 | Разрешение пуска С-7402002BX
223 | 74-TIRCA-880 | C-7402002BX Температура на впуске 2-й ступени | Сигнализация | нет | да | да | нет | 3010 | Разрешение пуска С-7402002BX. Отключение помпажной защиты на мнемосхеме 74pl3604
224 | 74-TIR-881 | C-7402002BX-E1 Температура воды на выпуске из 1 промежут. охладителя | Индикация | нет | да | нет | нет | 3010 | Разрешение пуска С-7402002BX
225 | 74-TIR-882 | C-7402002BX-E1 Температура воды на впуске 1 промежут. охладителя | Индикация | нет | да | нет | нет | 3010 | Разрешение пуска С-7402002BX
226 | 74-TIR-883 | C-7402002BX-E2 Температура воды на выпуске из 2 промежут. охладителя | Индикация | нет | да | нет | нет | 3010 | Разрешение пуска С-7402002BX
227 | 74-TIR-884 | C-7402002BX-E2 Температура воды на впуске 2 промежут. охладителя | Индикация | нет | да | нет | нет | 3010 | Разрешение пуска С-7402002BX
228 | 74-TIR-886 | C-7402002BX Температура на впуске 3-й ступени | Индикация | нет | да | нет | нет | 3010 | Разрешение пуска С-7402002BX
229 | 74-TIRC-887 | C-7402002BX Температура на выпуске из 3-й ступени | Индикация | нет | да | да | нет | 3010 | Разрешение пуска С-7402002BX. Отключение помпажной защиты на мнемосхеме 74pl3604
230 | 74-TIRSA-890 | C-7402002BX-E7Температура на выпуске из концевого охладителя | Сигнализация | откл. блок. ключом 74TI891_МО | да | нет | нет | 3010 | Разрешение пуска С-7402002BX
231 | 74-TIRS-891 | C-7402002BX-E7Температура на выпуске из концевого охладителя | Сигнализация | откл. блок. ключом 74TI891_МО | да | нет | нет | 3010 | Разрешение пуска С-7402002BX
232 | 74-TIR-892 | C-7402002BX-E7 Температура воды на выпуске из концевого охладителя | Индикация | нет | да | нет | нет | 3010 | Разрешение пуска С-7402002BX
233 | 74-TIR-893 | C-7402002BX-E7Температура воды на впуске в концевой охладитель | Индикация | нет | да | нет | нет | 3010 | Разрешение пуска С-7402002BX
234 | 74-TIRS-894 | C-7402002BX Температура подаваемого масла | Сигнализация | откл. блок. ключом 74TI894_МО | да | нет | нет | 3012 | Разрешение пуска С-7402002BX
235 | 74-TIRA-895 | C-7402002BX Температура подаваемого масла | Сигнализация | откл. блок. ключом 74TI894_МО | да | нет | нет | 3012 | Разрешение пуска С-7402002BX. При проверке датчика перевести ключ 74HS877А на локальной панели в режим "ВЫКЛ". После окончания работ вернуть ключ в режим "АВТО". Отключить автоматику DCS MOS ключем на мнемосхеме 74MOS_DCS.
236 | 74-TIRS-895D | C-7402002BX Температура подаваемого масла | Сигнализация | откл. блок. ключом 74TI894_МО | да | нет | нет | 3012 | Разрешение пуска С-7402002BX.
237 | 74-TIRA-896 | C-7402002BX-V1 Температура воздушно-масляного резервуара | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3012 | Разрешение пуска С-7402002BX и С-7402002BX-P2. При проверке датчика перевести ключ 74HS877А на локальной панели в режим "ВЫКЛ". После окончания работ вернуть ключ в режим "АВТО".
238 | 74-TIRA-899 | C-7402002BX Температура кожуха | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3010 | Разрешение пуска С-7402002BX
239 | 74ST876 | C-7402002BX Шпонка шестерни LS | Индикация | нет | да | нет | нет | 3011 | Разрешение пуска С-7402002BX
240 | 74-TIRA-900A | C-7402002BX Температура радиального подш. 3 ступени | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3011 | Разрешение пуска С-7402002BX
241 | 74-TIRA-901A | C-7402002BX Температура противоположного радиального подш. 3 ступени | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3011 | Разрешение пуска С-7402002BX
242 | 74-TIRA-901B | C-7402002BX Температура шестерни HS рабочего упорного подш. | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3011 | Разрешение пуска С-7402002BX
243 | 74-TIRA-902A | C-7402002BX Температура радиального подш. ODE шестерни LS | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3011 | Разрешение пуска С-7402002BX
244 | 74-TIRA-902B | C-7402002BX Температура рабочего упорного подш. шестерни LS | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3011 | Разрешение пуска С-7402002BX
245 | 74-TIRA-902C | C-7402002BX Температура нерабочего упорного подш. шестерни LS | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3011 | Разрешение пуска С-7402002BX
246 | 74-TIRA-903A | C-7402002BX Температура радиального подш. DE шестерни LS | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3011 | Разрешение пуска С-7402002BX
247 | 74-TIRA-904A | C-7402002BX Температура радиального подш. 1 ступени | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3011 | Разрешение пуска С-7402002BX
248 | 74-TIRA-905A | C-7402002BX Температура радиального подш. 2 ступени | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3011 | Разрешение пуска С-7402002BX
249 | 74-TIRA-905B | C-7402002BXТемпература рабочего упорного подш. шестерни HS 1 ступени | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3011 | Разрешение пуска С-7402002BX
250 | 74-TIRSA-906A | CM-7402002BX Темп. фазы U обмотки приводного двигателя | Сигнализация | откл. блок. ключом 74TI906A_МО | да | нет | нет | 3011 | Разрешение пуска С-7402002BX
251 | 74-TIRS-906A2 | CM-7402002BX Темп. фазы U обмотки приводного двигателя | Сигнализация | откл. блок. ключом 74TI906A_МО | да | нет | нет | 3011 | Разрешение пуска С-7402002BX
252 | 74-TIRSA-906B | CM-7402002BX Темп. фазы V обмотки приводного двигателя | Сигнализация | откл. блок. ключом 74TI906B_МО | да | нет | нет | 3011 | Разрешение пуска С-7402002BX
253 | 74-TIRS-906B2 | CM-7402002BX Темп. фазы V обмотки приводного двигателя | Сигнализация | откл. блок. ключом 74TI906B_МО | да | нет | нет | 3011 | Разрешение пуска С-7402002BX
254 | 74-TIRSA-906C | CM-7402002BX Темп. фазы W обмотки приводного двигателя | Сигнализация | откл. блок. ключом 74TI906C_МО | да | нет | нет | 3011 | Разрешение пуска С-7402002BX
255 | 74-TIRS-906C2 | CM-7402002BX Темп. фазы W обмотки приводного двигателя | Сигнализация | откл. блок. ключом 74TI906C_МО | да | нет | нет | 3011 | Разрешение пуска С-7402002BX
256 | 74-TIRSA-908 | CM-7402002BX Температура подш. неприводного конца приводного двигателя | Сигнализация | откл. блок. ключом 74TI908_МО | да | нет | нет | 3011 | Разрешение пуска С-7402002BX
257 | 74-TIRS-908B | CM-7402002BX Температура подш. неприводного конца приводного двигателя | Сигнализация | откл. блок. ключом 74TI908_МО | да | нет | нет | 3011 | Разрешение пуска С-7402002BX
258 | 74-TIRSA-909 | CM-7402002BX Температура подш. приводного конца приводного двигателя | Сигнализация | откл. блок. ключом 74TI909_МО | да | нет | нет | 3011 | Разрешение пуска С-7402002BX
259 | 74-TIRS-909B | CM-7402002BX Температура подш. приводного конца приводного двигателя | Сигнализация | откл. блок. ключом 74TI909_МО | да | нет | нет | 3011 | Разрешение пуска С-7402002BX
260 | 74-TIRA-937 | CM-7402002BX Температура охлаждающего воздуха подш. приводного двигателя | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3011 | Разрешение пуска С-7402002BX
261 | 74-UV-881 | C-7402002BX Выпускной клапан | Сигнализация | да | да | да | да | 3010 | Только на неработающем оборудовании
262 | 74-UV-885 | C-7402002BX Впускной направляющий аппарат | Сигнализация | да | да | да | да | 3010 | Только на неработающем оборудовании
263 | 74VT876A | C-7402002BX Вибрация 3 ступени по оси Y | Сигнализация | откл. блок. ключом 74VSH876AВ_МО | да | нет | нет | 3011 | Разрешение пуска С-7402002BX
264 | 74VT876B | C-7402002BX Вибрация 3 ступени по оси Y | Сигнализация | откл. блок. ключом 74VSH876AВ_МО | да | нет | нет | 3011 | Разрешение пуска С-7402002BX
265 | 74VT877A | C-7402002BX Встречная вибрация 3 ступени по оси Х | Сигнализация | откл. блок. ключом 74VSH877AВ_МО | да | нет | нет | 3011 | Разрешение пуска С-7402002BX
266 | 74VT877B | C-7402002BX Встречная вибрация 3 ступени по оси Х | Сигнализация | откл. блок. ключом 74VSH877AВ_МО | да | нет | нет | 3011 | Разрешение пуска С-7402002BX
267 | 74VT878A | C-7402002BX Вибрация 1 ступени по оси Х | Сигнализация | откл. блок. ключом 74VSH878AВ_МО | да | нет | нет | 3011 | Разрешение пуска С-7402002BX
268 | 74VT878B | C-7402002BX Вибрация 1 ступени по оси Y | Сигнализация | откл. блок. ключом 74VSH878AВ_МО | да | нет | нет | 3011 | Разрешение пуска С-7402002BX
269 | 74VT879A | C-7402002BX Вибрация 2 ступени по оси Х | Сигнализация | откл. блок. ключом 74VSH879AВ_МО | да | нет | нет | 3011 | Разрешение пуска С-7402002BX
270 | 74VT879B | C-7402002BX Вибрация 2 ступени по оси Y | Сигнализация | откл. блок. ключом 74VSH879AВ_МО | да | нет | нет | 3011 | Разрешение пуска С-7402002BX
271 | 74ZT876 | C-7402002BX Осевое положение шестерни HS 2 ст | Сигнализация | откл. блок. ключом 74ZSH876_МО | да | нет | нет | 3011 | Разрешение пуска С-7402002BX
272 | 74ZT877 | C-7402002BX Осевое положение шестерни HS 1 ст | Сигнализация | откл. блок. ключом 74ZSH877_МО | да | нет | нет | 3011 | Разрешение пуска С-7402002BX
273 | 74-LIRA-951 | C-7402002CX-E1 Уровень конденсата 1-го промежуточного охладителя | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3013 | Разрешение пуска С-7402002CX
274 | 74-LIRA-952 | C-7402002CX-E2 Уровень конденсата 2-го промежуточного охладителя | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3013 | Разрешение пуска С-7402002CX
275 | 74-LIRA-953 | C-7402002CX-E7 Уровень конденсата концевого охладителя | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3013 | Разрешение пуска С-7402002CX
276 | 74-LIRA-954 | C-7402002CX-V1 Уровень масляного резервуара | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3013 | Разрешение пуска С-7402002CX и С-7402002CX-P2. При проверке датчика перевести ключ 74HS952А на локальной панели в режим "ВЫКЛ". После окончания работ вернуть ключ в режим "АВТО".
277 | 74-PIRSA-952 | C-7402002CXДавление на входе в 1-ю ступень | Сигнализация | откл. блок. ключом 74РI953_МО | да | нет | нет | 3013 | Разрешение пуска С-7402002CX
278 | 74-PIRS-953 | C-7402002CXДавление на входе в 1-ю ступень | Сигнализация | откл. блок. ключом 74РI953_МО | да | нет | нет | 3013 | Разрешение пуска С-7402002CX
279 | 74-PIRCA-955 | C-7402002CX Давление на впуске 2-й ступени | Сигнализация | нет | да | да | нет | 3013 | Разрешение пуска С-7402002CX. Отключение помпажной защиты на мнемосхеме 74pl3605
280 | 74-PDIRС-956 | C-7402002CX Перепад давления на 2-й ступени | Индикация | нет | да | да | нет | 3013 | Разрешение пуска С-7402002CX. Отключение помпажной защиты на мнемосхеме 74pl3605
281 | 74-PDIRSA-957 | C-7402002CX Падение давления на впускном воздушном фильтре | Сигнализация | откл. блок. ключом 74РDI958_МО | да | нет | нет | 3013 | Разрешение пуска С-7402002CX
282 | 74-PDIRS-958 | C-7402002CX Падение давления на впускном воздушном фильтре | Сигнализация | откл. блок. ключом 74РDI958_МО | да | нет | нет | 3013 | Разрешение пуска С-7402002CX
283 | 74-PIR-974 | C-7402002CX Давление на впуске 3-й ступени | Индикация | нет | да | нет | нет | 3013 | Разрешение пуска С-7402002CX
284 | 74-PIRCSA-960 | C-7402002CX Давление на выпуске 3-й ступени | Сигнализация | нет | да | UIC-Lim1-Lim2 на ПК перевести в режим MAN, после чего перевести на ВНА контур L1 в MAN | нет | 3013 | Разрешение пуска С-7402002CX. Отключение помпажной защиты на мнемосхеме 74pl3605. Работы выполнять только на этапах нагрева или охлаждения УОВ и в присутствии ИТР цеха №14
285 | 74-PDIRA-963 | C-7402002CX-S2/S3 Перепад давления на масляном фильтре | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3015 | Разрешение пуска С-7402002CX
286 | 74-PIRS-964 | C-7402002CX Давление подачи масла | Сигнализация | откл. блок. ключом 74РI964_МО | да | нет | нет | 3015 | Разрешение пуска С-7402002CX
287 | 74-PIRS-964A | C-7402002CX Давление подачи масла | Сигнализация | откл. блок. ключом 74РI964_МО | да | нет | нет | 3015 | Разрешение пуска С-7402002CX
288 | 74-PIRA-965 | C-7402002CX Давление подачи масла | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3015 | Разрешение пуска С-7402002CX. При проверке датчика перевести ключ 74HS952А на локальной панели в режим "ВЫКЛ". После окончания работ вернуть ключ в режим "АВТО". Отключить автоматику DCS MOS ключем на мнемосхеме 74MOS_DCS.
289 | 74-TIRSA-952 | C-7402002CX Температура на впуске 1-й ступени | Сигнализация | откл. блок. ключом 74TI953_МО | да | нет | нет | 3013 | Разрешение пуска С-7402002CX
290 | 74-TIRS-953 | C-7402002CX Температура на впуске 1-й ступени | Сигнализация | откл. блок. ключом 74TI953_МО | да | нет | нет | 3013 | Разрешение пуска С-7402002CX
291 | 74-TIRCA-955 | C-7402002CX Температура на впуске 2-й ступени | Сигнализация | нет | да | да | нет | 3013 | Разрешение пуска С-7402002CX. Отключение помпажной защиты на мнемосхеме 74pl3605
292 | 74-TIR-956 | C-7402002CX-E1 Температура воды на выпуске из 1 промежут. охладителя | Индикация | нет | да | нет | нет | 3013 | Разрешение пуска С-7402002CX
293 | 74-TIR-957 | C-7402002CX-E1 Температура воды на впуске 1 промежут. охладителя | Индикация | нет | да | нет | нет | 3013 | Разрешение пуска С-7402002CX
294 | 74-TIR-958 | C-7402002CX-E2 Температура воды на выпуске из 2 промежут. охладителя | Индикация | нет | да | нет | нет | 3013 | Разрешение пуска С-7402002CX
295 | 74-TIR-959 | C-7402002CX-E2 Температура воды на впуске 2 промежут. охладителя | Индикация | нет | да | нет | нет | 3013 | Разрешение пуска С-7402002CX
296 | 74-TIR-961 | C-7402002CX Температура на впуске 3-й ступени | Индикация | нет | да | нет | нет | 3013 | Разрешение пуска С-7402002CX
297 | 74-TIRC-962 | C-7402002CX Температура на выпуске из 3-й ступени | Индикация | нет | да | да | нет | 3013 | Разрешение пуска С-7402002CX. Отключение помпажной защиты на мнемосхеме 74pl3605
298 | 74-TIRSA-965 | C-7402002CX-E7Температура на выпуске из концевого охладителя | Сигнализация | откл. блок. ключом 74TI966_МО | да | нет | нет | 3013 | Разрешение пуска С-7402002CX
299 | 74-TIRS-966 | C-7402002CX-E7Температура на выпуске из концевого охладителя | Сигнализация | откл. блок. ключом 74TI966_МО | да | нет | нет | 3013 | Разрешение пуска С-7402002CX
300 | 74-TIR-967 | C-7402002CX-E7 Температура воды на выпуске из концевого охладителя | Индикация | нет | да | нет | нет | 3013 | Разрешение пуска С-7402002CX
301 | 74-TIR-968 | C-7402002CX-E7Температура воды на впуске в концевой охладитель | Индикация | нет | да | нет | нет | 3013 | Разрешение пуска С-7402002CX
302 | 74-TIRS-969 | C-7402002CX Температура подаваемого масла | Сигнализация | откл. блок. ключом 74TI969_МО | да | нет | нет | 3015 | Разрешение пуска С-7402002CX
303 | 74-TIRA-970 | C-7402002CX Температура подаваемого масла | Сигнализация | откл. блок. ключом 74TI969_МО | Пуск/Стоп вспомогательного насоса на остановленном компрессоре | нет | нет | 3015 | Разрешение пуска С-7402002CX При проверке датчика перевести ключ 74HS952А на локальной панели в режим "ВЫКЛ". После окончания работ вернуть ключ в режим "АВТО". Отключить автоматику DCS MOS ключем на мнемосхеме 74MOS_DCS.
304 | 74-TIRS-970D | C-7402002CX Температура подаваемого масла | Сигнализация | откл. блок. ключом 74TI969_МО | да | нет | нет | 3015 | Разрешение пуска С-7402002CX.
305 | 74-TIRA-971 | C-7402002CX-V1 Температура воздушно-масляного резервуара | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3015 | Разрешение пуска С-7402002CX и С-7402002CX-P2. При проверке датчика перевести ключ 74HS952А на локальной панели в режим "ВЫКЛ". После окончания работ вернуть ключ в режим "АВТО".
306 | 74-TIRA-974 | C-7402002CX Температура кожуха | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3013 | Разрешение пуска С-7402002CX
307 | 74ST951 | C-7402002CX Шпонка шестерни LS | Индикация | нет | да | нет | нет | 3014 | Разрешение пуска С-7402002CX
308 | 74-TIRA-975A | C-7402002CXТемпература радиального подш. 3 ступени | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3014 | Разрешение пуска С-7402002CX
309 | 74-TIRA-976A | C-7402002CX Температура противоположного радиального подш. 3 ступени | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3014 | Разрешение пуска С-7402002CX
310 | 74-TIRA-976B | C-7402002CX Температура шестерни HS рабочего упорного подш. | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3014 | Разрешение пуска С-7402002CX
311 | 74-TIRA-977A | C-7402002CX Температура радиального подш. ODE шестерни LS | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3014 | Разрешение пуска С-7402002CX
312 | 74-TIRA-977B | C-7402002CX Температура рабочего упорного подш. шестерни LS | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3014 | Разрешение пуска С-7402002CX
313 | 74-TIRA-977C | C-7402002CX Температура нерабочего упорного подш. шестерни LS | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3014 | Разрешение пуска С-7402002CX
314 | 74-TIRA-978A | C-7402002CX Температура радиального подш. DE шестерни LS | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3014 | Разрешение пуска С-7402002CX
315 | 74-TIRA-979A | C-7402002CX Температура радиального подш. 1 ступени | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3014 | Разрешение пуска С-7402002CX
316 | 74-TIRA-980A | C-7402002CX Температура радиального подш. 2 ступени | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3014 | Разрешение пуска С-7402002CX
317 | 74-TIRA-980B | C-7402002CX Температура рабочего упорного подш. шестерни HS 1 ступени | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3014 | Разрешение пуска С-7402002CX
318 | 74-TIRSA-981A | CM-7402002CX Темп. фазы U обмотки приводного двигателя | Сигнализация | откл. блок. ключом 74TI981A_МО | да | нет | нет | 3014 | Разрешение пуска С-7402002CX
319 | 74-TIRS-981A2 | CM-7402002CX Темп. фазы U обмотки приводного двигателя | Сигнализация | откл. блок. ключом 74TI981A_МО | да | нет | нет | 3014 | Разрешение пуска С-7402002CX
320 | 74-TIRSA-981B | CM-7402002CX Темп. фазы V обмотки приводного двигателя | Сигнализация | откл. блок. ключом 74TI981B_МО | да | нет | нет | 3014 | Разрешение пуска С-7402002CX
321 | 74-TIRS-981B2 | CM-7402002CX Темп. фазы V обмотки приводного двигателя | Сигнализация | откл. блок. ключом 74TI981B_МО | да | нет | нет | 3014 | Разрешение пуска С-7402002CX
322 | 74-TIRSA-981C | CM-7402002CX Темп. фазы W обмотки приводного двигателя | Сигнализация | откл. блок. ключом 74TI981C_МО | да | нет | нет | 3014 | Разрешение пуска С-7402002CX
323 | 74-TIRS-981C2 | CM-7402002CX Темп. фазы W обмотки приводного двигателя | Сигнализация | откл. блок. ключом 74TI981C_МО | да | нет | нет | 3014 | Разрешение пуска С-7402002CX
324 | 74-TIRSA-983 | CM-7402002CX Температура подш. неприводного конца приводного двигателя | Сигнализация | откл. блок. ключом 74TI983_МО | да | нет | нет | 3014 | Разрешение пуска С-7402002CX
325 | 74-TIRS-983B | CM-7402002CX Температура подш. неприводного конца приводного двигателя | Сигнализация | откл. блок. ключом 74TI983_МО | да | нет | нет | 3014 | Разрешение пуска С-7402002CX
326 | 74-TIRSA-984 | CM-7402002CX Температура подш. приводного конца приводного двигателя | Сигнализация | откл. блок. ключом 74TI984_МО | да | нет | нет | 3014 | Разрешение пуска С-7402002CX
327 | 74-TIRS-984B | CM-7402002CX Температура подш. приводного конца приводного двигателя | Сигнализация | откл. блок. ключом 74TI984_МО | да | нет | нет | 3014 | Разрешение пуска С-7402002CX
328 | 74-TIRA-985 | CM-7402002CX Температура охлаждающего воздуха подш. приводного двигателя | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3014 | Разрешение пуска С-7402002CX
329 | 74-UV-956 | C-7402002CX Выпускной клапан | Сигнализация | да | да | да | да | 3013 | Только на неработающем оборудовании
330 | 74-UV-960 | C-7402002CX Впускной направляющий аппарат | Сигнализация | да | да | да | да | 3013 | Только на неработающем оборудовании
331 | 74VT951A | C-7402002CX Вибрация 3 ступени по оси Y | Сигнализация | откл. блок. ключом 74VSH951AВ_МО | да | нет | нет | 3014 | Разрешение пуска С-7402002CX
332 | 74VT951B | C-7402002CX Вибрация 3 ступени по оси Y | Сигнализация | откл. блок. ключом 74VSH951AВ_МО | да | нет | нет | 3014 | Разрешение пуска С-7402002CX
333 | 74VT952A | C-7402002CX Встречная вибрация 3 ступени по оси Х | Сигнализация | откл. блок. ключом 74VSH952AВ_МО | да | нет | нет | 3014 | Разрешение пуска С-7402002CX
334 | 74VT952B | C-7402002CX Встречная вибрация 3 ступени по оси Х | Сигнализация | откл. блок. ключом 74VSH952AВ_МО | да | нет | нет | 3014 | Разрешение пуска С-7402002CX
335 | 74VT953A | C-7402002CX Вибрация 1 ступени по оси Х | Сигнализация | откл. блок. ключом 74VSH953AВ_МО | да | нет | нет | 3014 | Разрешение пуска С-7402002CX
336 | 74VT953B | C-7402002CX Вибрация 1 ступени по оси Y | Сигнализация | откл. блок. ключом 74VSH953AВ_МО | да | нет | нет | 3014 | Разрешение пуска С-7402002CX
337 | 74VT954A | C-7402002CX Вибрация 2 ступени по оси Х | Сигнализация | откл. блок. ключом 74VSH954AВ_МО | да | нет | нет | 3014 | Разрешение пуска С-7402002CX
338 | 74VT954B | C-7402002CX Вибрация 2 ступени по оси Y | Сигнализация | откл. блок. ключом 74VSH954AВ_МО | да | нет | нет | 3014 | Разрешение пуска С-7402002CX
339 | 74ZT951 | C-7402002CX Осевое положение шестерни HS 2 ст | Сигнализация | откл. блок. ключом 74ZSH951_МО | да | нет | нет | 3014 | Разрешение пуска С-7402002CX
340 | 74ZT952 | C-7402002CX Осевое положение шестерни HS 1 ст | Сигнализация | откл. блок. ключом 74ZSH952_МО | да | нет | нет | 3014 | Разрешение пуска С-7402002CX
341 | 74-TIRSA-301 | Температура верхней части адсорберов | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3701 | A-7402001AX. Проведение ППР только после перехода на другую УОВ
342 | 74-TIRSA-302 | Температура верхней части адсорберов | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3701 | A-7402001AX. Проведение ППР только после перехода на другую УОВ
343 | 74-TIRA-305 | Температура трубопровода выхода воздуха регенерации | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3701 | A-7402001AX. Проведение ППР только после перехода на другую УОВ
344 | 74-PIRSA-303 | Давление трубопровода на входе/выходе из адсорбера | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3701 | A-7402001AX. Проведение ППР только после перехода на другую УОВ
345 | 74-PIRSA-304 | Давление трубопровода на входе/выходе из адсорбера | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3701 | A-7402001AX. Проведение ППР только после перехода на другую УОВ
346 | 74-PIRSA-305 | Давление на трубопроводе после воздуходувки | Индикация | нет | да | нет | нет | 3701 | A-7402001AX. Проведение ППР только после перехода на другую УОВ
347 | 74-PDIRA-306 | Перепад давления на фильтре S-7402001A | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3701 | A-7402001AX. Проведение ППР только после перехода на другую УОВ
348 | 74-PDIRA-307 | Перепад давления на фильтре S-7402001B | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3701 | A-7402001AX. Проведение ППР только после перехода на другую УОВ
349 | 74AIA301 | Значение точки росы трубопровод на выходе установки осушки | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3701 | A-7402001AX. Проведение ППР только после перехода на другую УОВ
350 | 74-TIRSA-351 | Температура верхней части адсорберов | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3711 | A-7402001ASX. Проведение ППР только после перехода на другую УОВ
351 | 74-TIRSA-352 | Температура верхней части адсорберов | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3711 | A-7402001ASX. Проведение ППР только после перехода на другую УОВ
352 | 74-TIRA-355 | Температура трубопровода выхода воздуха регенерации | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3711 | A-7402001ASX. Проведение ППР только после перехода на другую УОВ
353 | 74-PIRSA-353 | Давление трубопровода на входе/выходе из адсорбера | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3711 | A-7402001ASX. Проведение ППР только после перехода на другую УОВ
354 | 74-PIRSA-354 | Давление трубопровода на входе/выходе из адсорбера | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3711 | A-7402001ASX. Проведение ППР только после перехода на другую УОВ
355 | 74-PIRSA-355 | Давление на трубопроводе после воздуходувки | Индикация | нет | да | нет | нет | 3711 | A-7402001ASX. Проведение ППР только после перехода на другую УОВ
356 | 74-PDIRA-356 | Перепад на фильтре S-7402001A | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3711 | A-7402001ASX. Проведение ППР только после перехода на другую УОВ
357 | 74-PDIRA-357 | Перепад на фильтре S-7402001B | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3711 | A-7402001ASX. Проведение ППР только после перехода на другую УОВ
358 | 74AIA351 | Значение точки росы трубопровод на выходе установки осушки | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3711 | A-7402001ASX. Проведение ППР только после перехода на другую УОВ
359 | 74-TIRSA-401 | Температура верхней части адсорберов | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3721 | A-7402001BX. Проведение ППР только после перехода на другую УОВ
360 | 74-TIRSA-402 | Температура верхней части адсорберов | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3721 | A-7402001BX. Проведение ППР только после перехода на другую УОВ
361 | 74-TIRA-405 | Температура трубопровода выхода воздуха регенерации | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3721 | A-7402001BX. Проведение ППР только после перехода на другую УОВ
362 | 74-PIRSA-403 | Давление трубопровода на входе/выходе из адсорбера | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3721 | A-7402001BX. Проведение ППР только после перехода на другую УОВ
363 | 74-PIRSA-404 | Давление трубопровода на входе/выходе из адсорбера | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3721 | A-7402001BX. Проведение ППР только после перехода на другую УОВ
364 | 74-PIRSA-405 | Давление на трубопроводе после воздуходувки | Индикация | нет | да | нет | нет | 3721 | A-7402001BX. Проведение ППР только после перехода на другую УОВ
365 | 74-PDIRA-406 | Перепад на фильтре S-7402001A | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3721 | A-7402001BX. Проведение ППР только после перехода на другую УОВ
366 | 74-PDIRA-407 | Перепад на фильтре S-7402001B | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3721 | A-7402001BX. Проведение ППР только после перехода на другую УОВ
367 | 74AIA401 | Значение точки росы трубопровод на выходе установки осушки | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3721 | A-7402001BX. Проведение ППР только после перехода на другую УОВ
368 | 74-TIRSA-451 | Температура верхней части адсорберов | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3741 | A-7402001CX. Проведение ППР только после перехода на другую УОВ
369 | 74-TIRSA-452 | Температура верхней части адсорберов | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3741 | A-7402001CX. Проведение ППР только после перехода на другую УОВ
370 | 74-TIRA-455 | Температура трубопровода выхода воздуха регенерации | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3741 | A-7402001CX. Проведение ППР только после перехода на другую УОВ
371 | 74-PIRSA-453 | Давление трубопровода на входе/выходе из адсорбера | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3741 | A-7402001CX. Проведение ППР только после перехода на другую УОВ
372 | 74-PIRSA-454 | Давление трубопровода на входе/выходе из адсорбера | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3741 | A-7402001CX. Проведение ППР только после перехода на другую УОВ
373 | 74-PIRSA-455 | Давление на трубопроводе после воздуходувки | Индикация | нет | да | нет | нет | 3741 | A-7402001CX. Проведение ППР только после перехода на другую УОВ
374 | 74-PDIRA-456 | Перепад на фильтре S-7402004A | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3741 | A-7402001CX. Проведение ППР только после перехода на другую УОВ
375 | 74-PDIRA-457 | Перепад на фильтре S-7402004B | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3741 | A-7402001CX. Проведение ППР только после перехода на другую УОВ
376 | 74AIA451 | Значение точки росы трубопровод на выходе установки осушки | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3741 | A-7402001CX. Проведение ППР только после перехода на другую УОВ
377 | 74-TIRSA-501 | Температура верхней части адсорберов | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3741 | A-7402001DX. Проведение ППР только после перехода на другую УОВ
378 | 74-TIRSA-502 | Температура верхней части адсорберов | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3741 | A-7402001DX. Проведение ППР только после перехода на другую УОВ
379 | 74-TIRA-505 | Температура трубопровода выхода воздуха регенерации | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3741 | A-7402001DX. Проведение ППР только после перехода на другую УОВ
380 | 74-PIRSA-503 | Давление трубопровода на входе/выходе из адсорбера | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3741 | A-7402001DX. Проведение ППР только после перехода на другую УОВ
381 | 74-PIRSA-504 | Давление трубопровода на входе/выходе из адсорбера | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3741 | A-7402001DX. Проведение ППР только после перехода на другую УОВ
382 | 74-PIRSA-505 | Давление на трубопроводе после воздуходувки | Индикация | нет | да | нет | нет | 3741 | A-7402001DX. Проведение ППР только после перехода на другую УОВ
383 | 74-PDIRA-506 | Перепад на фильтре S-7402005A | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3741 | A-7402001DX. Проведение ППР только после перехода на другую УОВ
384 | 74-PDIRA-507 | Перепад на фильтре S-7402005B | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3741 | A-7402001DX. Проведение ППР только после перехода на другую УОВ
385 | 74AIA501 | Значение точки росы трубопровод на выходе установки осушки | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3741 | A-7402001DX. Проведение ППР только после перехода на другую УОВ
386 | 74-TIRSA-551 | Температура верхней части адсорберов | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3751 | A-7402001EX. Проведение ППР только после перехода на другую УОВ
387 | 74-TIRSA-552 | Температура верхней части адсорберов | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3751 | A-7402001EX. Проведение ППР только после перехода на другую УОВ
388 | 74-TIRA-555 | Температура трубопровода выхода воздуха регенерации | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3751 | A-7402001EX. Проведение ППР только после перехода на другую УОВ
389 | 74-PIRSA-553 | Давление трубопровода на входе/выходе из адсорбера | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3751 | A-7402001EX. Проведение ППР только после перехода на другую УОВ
390 | 74-PIRSA-554 | Давление трубопровода на входе/выходе из адсорбера | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3751 | A-7402001EX. Проведение ППР только после перехода на другую УОВ
391 | 74-PIRSA-555 | Давление на трубопроводе после воздуходувки | Индикация | нет | да | нет | нет | 3751 | A-7402001EX. Проведение ППР только после перехода на другую УОВ
392 | 74-PDIRA-556 | Перепад давления на фильтре S-7402006A | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3751 | A-7402001EX. Проведение ППР только после перехода на другую УОВ
393 | 74-PDIRA-557 | Перепад давления на фильтре S-7402006B | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3751 | A-7402001EX. Проведение ППР только после перехода на другую УОВ
394 | 74AIA551 | Значение точки росы трубопровод на выходе установки осушки | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3751 | A-7402001EX. Проведение ППР только после перехода на другую УОВ
395 | 74-РIR-035 | Давление в воздухосборнике V-7402003А | Индикация | нет | нет | нет | нет | 3018
396 | 74-РIR-036 | Давление в воздухосборнике V-7402003В | Индикация | нет | нет | нет | нет | 3018
397 | 74-РIR-045 | Давление в воздухосборнике V-7402004А | Индикация | нет | нет | нет | нет | 3018
398 | 74-РIR-046 | Давление в воздухосборнике V-7402004В | Индикация | нет | нет | нет | нет | 3018
399 | 74-РIR-049 | Давление в воздухосборнике V-7402001 | Индикация | нет | нет | нет | нет | 3018
400 | 74-РIRA-037 | Давление в трубопроводе сжатого воздух КИП и А на выходе из объекта | Сигнализация | нет | нет | нет | да | 3018 | Компенсация в 74FI001.
401 | 74-ТIR-034 | Температура в трубопроводе сжатого воздух КИП и А на выходе из объекта | Индикация | нет | нет | нет | да | 3018 | Компенсация в 74FI001, 74FI003.
402 | 74-FQIR-002 | Расход в трубопроводе сжатого воздуха технологического на выходе из объекта | Индикация | нет | нет | нет | да | 3018 | Компенсация от 74PI047, 74TI046.
403 | 74-РIR-047 | Давление в трубопроводе сжатого воздуха технологического на выходе из объекта | Сигнализация | нет | нет | нет | да | 3018 | Компенсация 74FI002.
404 | 74-ТIR-046 | Температура в трубопроводе сжатого воздуха технологического на выходе из объекта | Индикация | нет | нет | нет | да | 3018 | Компенсация 74FI002.
405 | 74-FQIR-003 | Расход в трубопроводе сжатого воздух КИП и А на нужды, компрессорной | Индикация | нет | нет | нет | да | 3018 | Компенсация от 74PI050A, 74TI034.
406 | 74-РIRA-050А | Давление в трубопроводе сжатого воздух КИП и А на нужды, компрессорной | Сигнализация | нет | нет | нет | да | 3018 | Компенсация 74FI003.
407 | 74-PIRS-050B | Давление в трубопроводе сжатого воздух КИП и А на нужды, компрессорной | Сигнализация | нет | да | нет | нет | 3018 | Отключить автоматику (управление задвижкой 74XV012) DCS MOS ключем на мнемосхеме 74MOS_DCS.
408 | 74-FQIR-004 | Расход в трубопроводе сжатого воздух технолог. на нужды, компр-ой | Индикация | нет | нет | нет | нет | 3018
409 | 74АIНA001 | Трубопровод сжатого воздух КИП и А на выходе из объекта, влажность | Сигнализация | нет | нет | нет | нет | 3018
410 | 74АIНA002 | Трубопровод сжатого воздуха технолог. на вых. из объекта, влажность | Сигнализация | нет | нет | нет | нет | 3018
411 | 74-FQIR-001 | Расход в трубопроводе сжатого воздух КИП и А на выходе из объекта | Индикация | нет | нет | нет | да | 3018 | Компенсация от 74PI037, 74TI034.
412 | 74-ТIRA-047 | Температура дренажной ёмкости F-7402001АХ | Сигнализация | нет | нет | нет | нет | 3019
413 | 74-ТIR-048 | Температура азота перед сбросом в атмосферу | Индикация | нет | нет | нет | нет | 3019
414 | 74-ТIRA-071 | Температура в ёмкости для отработанного масла F-7402002АХ | Сигнализация | да | нет | нет | нет | 3019
415 | 74-РIR-051 | Температура в трубопроводе на нагнетании насоса Р-7402002АХ/SХ | Индикация | нет | нет | нет | нет | 3019
416 | 74-LIRSA-001А | Уровень в дренажной ёмкости F-7402001АХ | Сигнализация | откл. блок. ключом 74LI001B_МО | нет | нет | нет | 3019
417 | 74-LIRS-001В | Уровень в дренажной ёмкости F-7402001АХ | Сигнализация | откл. блок. ключом 74LI001B_МО | нет | нет | нет | 3019
418 | 74-LIRA-002 | Уровень в ёмкости для отработанного масла F-7402002АХ | Сигнализация | нет | нет | нет | нет | 3019
419 | 74-ТIRA-065 | Температура в трубопроводе оборотной воды 2 системы на выходе с компрессора С-7402001АХ, температура | Сигнализация | нет | нет | нет | нет | 3021
420 | 74-ТIRA-066 | Температура в трубопроводе воды 2 системы на выходе с компрессора С-7402001SХ, температура | Сигнализация | нет | нет | нет | нет | 3021
421 | 74-ТIRA-067 | Температура в трубопроводе оборотной воды 2 системы на выходе с компрессора С-7402002АХ, температура | Сигнализация | нет | нет | нет | нет | 3021
422 | 74-ТIRA-068 | Температура в трубопроводе оборотной воды 2 системы на выходе с компрессора С-7402002BХ, температура | Сигнализация | нет | нет | нет | нет | 3021
423 | 74-ТIRA-069 | Температура в трубопроводе оборотной воды 2 системы на выходе с компрессора С-7402002CХ, температура | Сигнализация | нет | нет | нет | нет | 3021
424 | 74-ТIRС-070 | Температура в трубопроводе горячей воды на мытье полов компрессорной | Индикация | нет | нет | да | нет | 3017 | Перевод регулятора 74TC070 в MAN.
425 | 74-ТIRS-075 | Температура в трубопроводе обратной воды после Е-7402001А | Сигнализация | откл. блок. ключом 74TI075_МО | нет | нет | нет | 3017
426 | 74-ТIRS-075A | Температура в трубопроводе обратной воды после Е-7402001А | Сигнализация | откл. блок. ключом 74TI075_МО | нет | нет | нет | 3017
427 | 74-ТIRS-076 | Температура в трубопроводе обратной воды после Е-7402001S | Сигнализация | откл. блок. ключом 74TI076_МО | нет | нет | нет | 3017
428 | 74-ТIRS-076A | Температура в трубопроводе обратной воды после Е-7402001S | Сигнализация | откл. блок. ключом 74TI076_МО | нет | нет | нет | 3017
429 | 74-ТIRS-077 | Температура в трубопроводе обратной воды после Е-7402002А | Сигнализация | откл. блок. ключом 74TI077_МО | нет | нет | нет | 3017
430 | 74-ТIRS-077A | Температура в трубопроводе обратной воды после Е-7402002А | Сигнализация | откл. блок. ключом 74TI077_МО | нет | нет | нет | 3017
431 | 74-ТIRS-078 | Температура в трубопроводе обратной воды после Е-7402002B | Сигнализация | откл. блок. ключом 74TI078_МО | нет | нет | нет | 3017
432 | 74-ТIRS-078A | Температура в трубопроводе обратной воды после Е-7402002А | Сигнализация | откл. блок. ключом 74TI078_МО | нет | нет | нет | 3017
433 | 74-ТIRS-079 | Температура в трубопроводе обратной воды после Е-7402002C | Сигнализация | откл. блок. ключом 74TI079_МО | нет | нет | нет | 3017
434 | 74-ТIRS-079A | Температура в трубопроводе обратной воды после Е-7402002А | Сигнализация | откл. блок. ключом 74TI079_МО | нет | нет | нет | 3017
435 | 74-РIRS-052 | Давление на циркуляционном насосе Р-7402004АХ | Сигнализация | откл. блок. ключом 74PI052_МО | нет | нет | нет | 3017
436 | 74-РIRS-052A | Давление на циркуляционном насосе Р-7402004АХ | Сигнализация | откл. блок. ключом 74PI052_МО | нет | нет | нет | 3017
437 | 74-РIRS-053 | Давление на циркуляционном насосе Р-7402004SХ | Сигнализация | откл. блок. ключом 74PI053_МО | нет | нет | нет | 3017
438 | 74-РIRS-053A | Давление на циркуляционном насосе Р-7402004SХ | Сигнализация | откл. блок. ключом 74PI053_МО | нет | нет | нет | 3017
439 | 74-РIRS-054 | Давление на циркуляционном насосе Р-7402005АХ | Сигнализация | откл. блок. ключом 74PI054_МО | нет | нет | нет | 3017
440 | 74-РIRS-054A | Давление на циркуляционном насосе Р-7402005АХ | Сигнализация | откл. блок. ключом 74PI054_МО | нет | нет | нет | 3017
441 | 74-РIRS-055 | Давление на циркуляционном насосе Р-7402005BХ | Сигнализация | откл. блок. ключом 74PI055_МО | нет | нет | нет | 3017
442 | 74-РIRS-055A | Давление на циркуляционном насосе Р-7402005BХ | Сигнализация | откл. блок. ключом 74PI055_МО | нет | нет | нет | 3017
443 | 74-РIRS-056 | Давление на циркуляционном насосе Р-7402005CХ | Сигнализация | откл. блок. ключом 74PI056_МО | нет | нет | нет | 3017
444 | 74-РIRS-056A | Давление на циркуляционном насосе Р-7402005CХ | Сигнализация | откл. блок. ключом 74PI056_МО | нет | нет | нет | 3017
445 | 74-РIRA-063 | Давление в трубопроводе обор. охлажденной воды 2 сис. на входе на объект | Сигнализация | нет | нет | нет | нет | 3021
446 | 74-ТIRA-064 | Температура в трубопроводе обор. охлажденной воды 2 сис. на входе на объект | Сигнализация | нет | нет | нет | да | 3021 | Компенсация в 74FI013.
447 | 74-FQIR-013 | Расход в трубопроводе оборотной воды 2 системы на выходе с объекта | Индикация | нет | нет | нет | да | 3021 | Компенсация от 74TI063.
448 | 74-FQIR-014 | Расход в трубопроводе обор. охлажденной воды 2 системы на входе на объект | Индикация | нет | нет | нет | да | 3021 | Компенсация от 74TI064.
449 | 74-РIR-064 | Давление в трубопроводе оборотной воды 2 системы на выходе с объекта | Индикация | нет | нет | нет | нет | 3021
450 | 74-ТIRA-063 | Температура в трубопроводе обор. воды 2 системы на выходе с объекта | Сигнализация | нет | нет | нет | нет | 3021 | Компенсация в 74FI014.
451 | 74-ТIRSA-901 | Температура подшипника насоса Р-7402002АХ | Сигнализация | откл. блок. ключом 74TI091_МО | нет | нет | нет | 3020
452 | 74-PIRA-901 | Давление в системе уплотнения насоса Р-7402002АХ, давление | Сигнализация | нет | нет | нет | нет | 3020
453 | 74-HV-301 | Трубопровод влажного воздуха в адсорбер А-7402001А | Индикация | нет | да | нет | нет | 3701 | Задействован на тактах осушки. ТО только на выключенной установке осушки.
454 | 74-HV-302 | Трубопровод влажного воздуха в адсорбер А-7402001B | Индикация | нет | да | нет | нет | 3701 | Задействован на тактах осушки. ТО только на выключенной установке осушки.
455 | 74-HV-303 | Трубопровод воздуха регенерации из адсорбера А-7402001А в атмосферу | Индикация | нет | да | нет | нет | 3701 | Задействован на тактах осушки. ТО только на выключенной установке осушки.
456 | 74-HV-304 | Трубопровод воздуха регенерации из адсорбера А-7402001В в атмосферу | Индикация | нет | да | нет | нет | 3701 | Задействован на тактах осушки. ТО только на выключенной установке осушки.
457 | 74-HV-351 | Трубопровод влажного воздуха в адсорбер А-7402002А | Индикация | нет | да | нет | нет | 3711 | Задействован на тактах осушки. ТО только на выключенной установке осушки.
458 | 74-HV-352 | Трубопровод влажного воздуха в адсорбер А-7402002В | Индикация | нет | да | нет | нет | 3711 | Задействован на тактах осушки. ТО только на выключенной установке осушки.
459 | 74-HV-353 | Трубопровод воздуха регенерации из адсорбера А-7402002А в атмосферу | Индикация | нет | да | нет | нет | 3711 | Задействован на тактах осушки. ТО только на выключенной установке осушки.
460 | 74-HV-354 | Трубопровод воздуха регенерации из адсорбера А-7402002В в атмосферу | Индикация | нет | да | нет | нет | 3711 | Задействован на тактах осушки. ТО только на выключенной установке осушки.
461 | 74-HV-401 | Трубопровод влажного воздуха в адсорбер А-7402003А | Индикация | нет | да | нет | нет | 3721 | Задействован на тактах осушки. ТО только на выключенной установке осушки.
462 | 74-HV-402 | Трубопровод влажного воздуха в адсорбер А-7402003В | Индикация | нет | да | нет | нет | 3721 | Задействован на тактах осушки. ТО только на выключенной установке осушки.
463 | 74-HV-403 | Трубопровод воздуха регенерации из адсорбера А-7402003А в атмосферу | Индикация | нет | да | нет | нет | 3721 | Задействован на тактах осушки. ТО только на выключенной установке осушки.
464 | 74-HV-404 | Трубопровод воздуха регенерации из адсорбера А-7402003В в атмосферу | Индикация | нет | да | нет | нет | 3721 | Задействован на тактах осушки. ТО только на выключенной установке осушки.
465 | 74-HV-451 | Трубопровод влажного воздуха в адсорбер А-7402004А | Индикация | нет | да | нет | нет | 3731 | Задействован на тактах осушки. ТО только на выключенной установке осушки.
466 | 74-HV-452 | Трубопровод влажного воздуха в адсорбер А-7402004В | Индикация | нет | да | нет | нет | 3731 | Задействован на тактах осушки. ТО только на выключенной установке осушки.
467 | 74-HV-453 | Трубопровод воздуха регенерации из адсорбера А-7402004А в атмосферу | Индикация | нет | да | нет | нет | 3731 | Задействован на тактах осушки. ТО только на выключенной установке осушки.
468 | 74-HV-454 | Трубопровод воздуха регенерации из адсорбера А-7402004В в атмосферу | Индикация | нет | да | нет | нет | 3731 | Задействован на тактах осушки. ТО только на выключенной установке осушки.
469 | 74-HV-501 | Трубопровод влажного воздуха в адсорбер А-7402005А | Индикация | нет | да | нет | нет | 3741 | Задействован на тактах осушки. ТО только на выключенной установке осушки.
470 | 74-HV-502 | Трубопровод влажного воздуха в адсорбер А-7402005В | Индикация | нет | да | нет | нет | 3741 | Задействован на тактах осушки. ТО только на выключенной установке осушки.
471 | 74-HV-503 | Трубопровод воздуха регенерации из адсорбера А-7402005А в атмосферу | Индикация | нет | да | нет | нет | 3741 | Задействован на тактах осушки. ТО только на выключенной установке осушки.
472 | 74-HV-504 | Трубопровод воздуха регенерации из адсорбера А-7402005В в атмосферу | Индикация | нет | да | нет | нет | 3741 | Задействован на тактах осушки. ТО только на выключенной установке осушки.
473 | 74-HV-551 | Трубопровод влажного воздуха в адсорбер А-7402006А | Индикация | нет | да | нет | нет | 3751 | Задействован на тактах осушки. ТО только на выключенной установке осушки.
474 | 74-HV-552 | Трубопровод влажного воздуха в адсорбер А-7402006В | Индикация | нет | да | нет | нет | 3751 | Задействован на тактах осушки. ТО только на выключенной установке осушки.
475 | 74-HV-553 | Трубопровод воздуха регенерации из адсорбера А-7402006А в атмосферу | Индикация | нет | да | нет | нет | 3751 | Задействован на тактах осушки. ТО только на выключенной установке осушки.
476 | 74-HV-554 | Трубопровод воздуха регенерации из адсорбера А-7402006В в атмосферу | Индикация | нет | да | нет | нет | 3751 | Задействован на тактах осушки. ТО только на выключенной установке осушки.
477 | 74-TV-070 | Пар в E-7402003 | Индикация | нет | нет | да | нет | 3017 | Перевод регулятора 74TC070 в MAN. Перевод клапана на байпас.
478 | 74-HV-001 | Вода прямая\обратная до и после E-7402001A | Индикация | нет | нет | да | нет | 3017 | Перевод регулятора 74HC001 в MAN. Перевод клапана на байпас.
479 | 74-НV-002 | Вода прямая\обратная до и после E-7402001S | Индикация | нет | нет | да | нет | 3017 | Перевод регулятора 74HC002 в MAN. Перевод клапана на байпас.
480 | 74-HV-003 | Вода прямая\обратная до и после E-7402002A | Индикация | нет | нет | да | нет | 3017 | Перевод регулятора 74HC003 в MAN. Перевод клапана на байпас.
481 | 74-HV-004 | Вода прямая\обратная до и после E-7402002B | Индикация | нет | нет | да | нет | 3017 | Перевод регулятора 74HC004 в MAN. Перевод клапана на байпас.
482 | 74-HV-005 | Вода прямая\обратная до и после E-7402002C | Индикация | нет | нет | да | нет | 3017 | Перевод регулятора 74HC005 в MAN. Перевод клапана на байпас.

## ЦЕХ 14 (930-01)
ООО "КИНЕФ"
| СОГЛАСОВАНО | [6 empty] | УТВЕРЖДАЮ
| Главный метролог | [6 empty] | Зам. директора технического
| __________________А.Н. Гарцев | [6 empty] | __________________А.В. Верещагин
| "____" ____________________20__ г. | [6 empty] | "____" ____________________20__ г.
Таблица ТО приборов КИПиА объекта 930-20 "Установка утилизации углеводородных газов" цеха №6
№ | Номер позиции | Технологическое описание | ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ |  |  |  |  | № мнемосхем | Примечание
№ | Номер позиции | Технологическое описание | Индикация | Блокировка | Разр. Пуска/ автоматика | Регулир./Помпаж | Расчёты/Компенс. | № мнемосхем | Примечание
1 | 93-PIRCA-054 | Тр-д сжатого воздуха КИП | Индикация | не требуется |  | Перевести регулятор в MAN. |  | 93pl3095
2 | 93-PIRC-080 | Трубопровод водяного пара среднего давления | Индикация | не требуется |  | Перевести регулятор в MAN. |  | 93pl3091
3 | 93-PIR-081 | Трубопровод водяного пара низкого давления | Индикация | не требуется |  | не требуется |  | 93pl3091
4 | 93-PIRC-056 | Азот в факельный коллектор низкого давления | Индикация | не требуется |  | Перевести регулятор в MAN. |  | 93pl3099
5 | 93-PIRC-057 | Азот в факельный коллектор низкого давления | Индикация | не требуется |  | Перевести регулятор в MAN. |  | 93pl3099
6 | 93-PIR-058 | Азот | Индикация | не требуется |  | не требуется |  | 93pl3099
7 | 93-PIR-061 | Топливный газ в факельный коллектор низкого давления | Индикация | не требуется |  | не требуется |  | 93pl3099
8 | 93-PIRC-082 | Трубопровод азота | Индикация | не требуется |  | Перевести регулятор в MAN. |  | 93pl3087
9 | 93-PIR-084 | Трубопровод ВСГ | Индикация | не требуется |  | не требуется |  | 93pl3099
10 | 93-PIRC-085 | Трубопровод азота | Индикация | не требуется |  | Перевести регулятор в MAN. |  | 73pl3102
11 | 93-PIRSA-087 | Коллектор воздуха КИП | Индикация | Отключить блокировку ключом 93PI088МО. |  | не требуется |  | 93pl3095
12 | 93-PIRSA-088 | Коллектор воздуха КИП | Индикация | Отключить блокировку ключом 93PI088МО. |  | не требуется |  | 93pl3095
13 | 93-PIRA-089 | Рессивер E-7 | Индикация | не требуется |  | не требуется |  | 93pl3103
14 | 93-PIR-083 | Трубопровод ВСГ | Индикация | не требуется |  | не требуется |  | 93pl3103
15 | 93-PIRC-091 | Трубопровод азота | Индикация | не требуется |  | Перевести регулятор в MAN. |  | 93pl3103
16 | 93-PIR-092 | Трубопровод азота | Индикация | не требуется |  | не требуется |  | 93pl3103
17 | 93-PIR-093 | Трубопровод топливного газа | Индикация | не требуется |  | не требуется |  | 93pl3103
18 | 93-PIRC-059 | Азот в факельный коллектор высокого давления | Индикация | не требуется |  | Перевести регулятор в MAN. |  | 93pl3031
19 | 93-PIR-060 | Азот | Индикация | не требуется |  | не требуется |  | 93pl3031
20 | 93-PIR-062 | Топливный газ в факельный коллектор высокого давления | Индикация | не требуется |  | не требуется |  | 93pl3031
21 | 93-PIRC-064 | Пар водяной низкого давления | Индикация | не требуется |  | Перевести регулятор в MAN. |  | 93pl3094
22 | 93-PIR-065 | Пар водяной среднего давления с об. 430-10 | Индикация | не требуется |  | не требуется |  | 93pl3094
23 | 93-PIR-066 | Пар водяной среднего давления с об. 430-10 | Индикация | не требуется |  | не требуется |  | 93pl3094
24 | 93-PIRA-067 | Факельный газ | Индикация | не требуется |  | не требуется |  | 93pl3031
25 | 93-PIRS-068 | Факельный газ | Индикация | Отключить блокировку ключом 93PI068МО. |  | не требуется |  | 93pl3031
26 | 93-PIR-072 | Обессоленная вода | Индикация | не требуется |  | не требуется |  | 93pl3082
27 | 93-PV-054 | Трубопровод сжатого воздуха КИП | Индикация | не требуется |  | Перевести клапан на байпас. Отсечь клапан запорной арматурой. |  | 93pl3095
28 | 93-PV-080 | Трубопровод водяного пара | Индикация | не требуется |  | Перевести клапан на байпас. Отсечь клапан запорной арматурой. |  | 93pl3091
29 | 93-PV-056 | Азот в факельный коллектор низкого давления | Индикация | не требуется |  | Перевести клапан на байпас. Отсечь клапан запорной арматурой. |  | 93pl3099
30 | 93-PV-057 | Азот в факельный коллектор низкого давления | Индикация | не требуется |  | Перевести клапан на байпас. Отсечь клапан запорной арматурой. |  | 93pl3099
31 | 93-PV-082 | Трубопровод азота | Индикация | не требуется |  | Перевести клапан на байпас. Отсечь клапан запорной арматурой. |  | 93pl3087
32 | 93-PV-085 | Трубопровод азота | Индикация | не требуется |  | Перевести клапан на байпас. Отсечь клапан запорной арматурой. |  | 73pl3102
33 | 93-PV-091 | Трубопровод азота | Индикация | не требуется |  | Перевести клапан на байпас. Отсечь клапан запорной арматурой. |  | 93pl3103
34 | 93-PV-059 | Азот в факельный коллектор высокого давления | Индикация | не требуется |  | Перевести клапан на байпас. Отсечь клапан запорной арматурой. |  | 93pl3031
35 | 93-PV-064 | Пар водяной среднего давления | Индикация | не требуется |  | Перевести клапан на байпас. Отсечь клапан запорной арматурой. |  | 93pl3094
36 | 93-FIR-050 | Азот | Индикация | не требуется |  | не требуется |  | 73pl4000
37 | 93-PV-086 | Технологический воздух | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести клапан на байпас. Отсечь клапан запорной арматурой. | не требуется | 93pl3001
38 | 93-PIRC-086 | Технологический воздух | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести регулятор ТС086 в MAN. | не требуется | 93pl3001
39 | 93-TIR-061 | Трубопровод водяного пара | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3091
40 | 93-UQUIR-008 | Расход водяного пара на вводе 43010 | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3091
41 | 93-UQUIR-009 | Расход водяного пара на вводе 43010 | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3091
|  |  |  | Начальник цеха №14 | _______________ | Гергало Л.Г.
|  |  |  | Начальник цеха №12 | _______________ | Шаец А.А.
|  |  |  | Начальник цеха №45 | _______________ | Румянцев В.В.
|  |  |  | Начальник участка цеха №14 | _______________ | Шмонькин Р.А.
|  |  |  | Начальник установки АС и ВК цеха №14 | _______________ | Миронов А.В.
|  |  |  | Начальник отдела АСУТП | _______________ | Дроганов И.П.
|  |  |  | Начальник сектора АСУТП | _______________ | Занин О.А.
|  |  |  | Начальник участка №3 цеха №12 | _______________ | Вовденко Ю.В.

## facel
ООО "КИНЕФ"
| СОГЛАСОВАНО | [6 empty] | УТВЕРЖДАЮ
| Главный метролог | [6 empty] | Зам. директора технического
| __________________А.Н. Гарцев | [6 empty] | __________________А.В. Верещагин
| "____" ____________________20__ г. | [6 empty] | "____" ____________________20__ г.
Таблица ТО приборов КИПиА объекта 930-20 "Установка утилизации углеводородных газов" цеха №6
№ | Номер позиции | Технологическое описание | ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ |  |  |  |  | № мнемосхем | Примечание
№ | Номер позиции | Технологическое описание | Индикация | Блокировка | Разр. Пуска/ автоматика | Регулир./Помпаж | Расчёты/Компенс. | № мнемосхем | Примечание
1 | 93-TIRA-250 | Конденсат факельного сброса в V-9300901A | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3037
2 | 93-TIRA-251 | Конденсат факельного сброса в V-9300901B | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3037
3 | 93-TIRA-252 | Вода в HV-9300901A | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3039
4 | 93-TIRA-253 | Вода в HV-9300901AS | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3039
5 | 93-TIRA-254 | Вода в HV-9300901B | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3039
6 | 93-TIRA-255 | Вода в HV-9300901C | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3041
7 | 93-TIRA-256 | Конденсат факельных сбросов, топливного газа, вода в V-9300902A | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3046
8 | 93-TIRA-257 | Конденсат факельных сбросов, топливного газа, вода в V-9300902B | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3046
9 | 93-TIRA-258 | Кислая вода в V-9300903 | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3041
10 | 93-TIRA-259 | Конденсат факельных сбросов, топливного газа, вода в F-9300904 AX (заглубленная емкость) | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3046
11 | 93-TIR-260 | Сброс на свечу | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3046
12 | 93-TIRA-274 | Вода в HV-9300902 | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3039
13 | 93-TIR-275 | Ввод пара водяного среднего давления на установку | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3144
14 | 93-TIR-276 | Ввод пара водяного среднего давления на установку | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3144
15 | 93-TIR-277 | Пар водяной низкого давления после клапапна | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3144
16 | 93-TIR-278 | Ввод воды отопительной прямой на усиановку | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3144
17 | 93-TIR-279 | Вывод воды отопительной обратной с установки | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3144
18 | 93-TIR-280 | Конденсат низкого давления от F-9300905AX | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3144
19 | 93-TIR-283 | Ввод воды промтеплофикации прямой на установку | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3144
20 | 93-TIR-284 | Вывод воды промтеплофикации обратной | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3144
21 | 93-TIRA-290 | Конденсат факельного сброса в V9300901C | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3039
22 | 93-TIR-291 | Ввод азота низкого давления | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3050
23 | 93-TIR-292 | Ввод воздуха КИП | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3050
24 | 93-TIR-293 | Ввод технического воздуха | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3050
25 | 93-TIRA-294 | Конденсат углеводородного газа в FL-9300901AX | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3043
26 | 93-TIRA-295 | Кислая вода в FL-9300901AX | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3043
27 | 93-TIRA-296 | Конденсат углеводородного газа в FL-9300901SX | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3044
28 | 93-TIRA-297 | Кислая вода в FL-9300901SX | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3044
29 | 93-TIRA-298 | Замер температуры подшипника насоса P-9300905AX | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3144
30 | 93-TIRA-994 | P-9300901 SX | Индикация | не требуется | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3079
31 | 93-TIRA-995 | P-9300901 SX | Индикация | не требуется | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3079
32 | 93-TIRSA-996 | P-9300901 SX | Индикация | Отключить блокировку ключом 93TI996МО. | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3079
33 | 93-TIRA-997 | P-9300901 AX | Индикация | не требуется | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3079
34 | 93-TIRA-998 | P-9300901 AX | Индикация | не требуется | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3079
35 | 93-TIRSA-999 | P-9300901 AX | Индикация | Отключить блокировку ключом 93TI999МО. | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3079
36 | 93-TIRA-988 | P-9300902 SX | Индикация | не требуется | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3079
37 | 93-TIRA-989 | P-9300902 SX | Индикация | не требуется | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3079
38 | 93-TIRSA-990 | P-9300902 SX | Индикация | Отключить блокировку ключом 93TI990МО. | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3079
39 | 93-TIRA-991 | P-9300902 AX | Индикация | не требуется | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3079
40 | 93-TIRA-992 | P-9300902 AX | Индикация | не требуется | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3079
41 | 93-TIRSA-993 | P-9300902 AX | Индикация | Отключить блокировку ключом 93TI993МО. | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3079
42 | 93-TIRA-975 | Система уплотнения P-9300904AX (на заглубленной емкости) | Индикация | не требуется | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3079
43 | 93-TIRA-901 | обнаружение пламени в горелке факела FL-9300901AX (внутр.монтаж) | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3043
44 | 93-TIRA-902 | обнаружение пламени в горелке факела FL-9300901AX (внутр.монтаж) | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3043
45 | 93-TIRA-903 | обнаружение пламени в горелке факела FL-9300901AX (внутр.монтаж) | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3043
46 | 93-TIRA-904 | обнаружение пламени в горелке факела FL-9300901AX (внутр.монтаж) | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3043
47 | 93-TIRA-905 | обнаружение пламени в горелке факела FL-9300901AX (внутр.монтаж) | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3043
48 | 93-TIRA-906 | обнаружение пламени в горелке факела FL-9300901AX (внутр.монтаж) | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3043
49 | 93-TIRA-911 | обнаружение пламени в горелке факела FL-9300901SX (внутр.монтаж) | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3044
50 | 93-TIRA-912 | обнаружение пламени в горелке факела FL-9300901SX (внутр.монтаж) | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3044
51 | 93-TIRA-913 | обнаружение пламени в горелке факела FL-9300901SX (внутр.монтаж) | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3044
52 | 93-TIRA-914 | обнаружение пламени в горелке факела FL-9300901SX (внутр.монтаж) | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3044
53 | 93-TIRA-915 | обнаружение пламени в горелке факела FL-9300901SX (внутр.монтаж) | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3044
54 | 93-TIRA-916 | обнаружение пламени в горелке факела FL-9300901SX (внутр.монтаж) | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3044
55 | 93-PIRA-218 | Индикатор давления топливного газа пилотов | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3043
56 | 93-PIRA-220 | Индикатор давления топливного газа пилотов | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3044
57 | 93-PIR-250 | Пары углеводорода, аммиак, азот в V-9300901A | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3037
58 | 93-PIR-251 | Пары углеводорода, аммиак, азот в V-9300901B | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3037
59 | 93-PIRC-252 | Азот к V-9300901A | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести регулятор в MAN. | не требуется | 93pl3037
60 | 93-PIRC-253 | Азот к V-9300901B | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести регулятор в MAN. | не требуется | 93pl3037
61 | 93-PIR-259 | Подача топливного газа к дежурным горелкам | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3043
62 | 93-PIR-260 | Подача топливного газа к дежурным горелкам | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3044
63 | 93-PIR-261 | Азот к факельным стволам | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3045
64 | 93-PIR-262 | Азот к факельным стволам | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3045
65 | 93-PIR-266 | Топливный газ в B-9300903 | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3045
66 | 93-PIR-267 | Пары углеводорода, аммиак, азот в V-9300902A | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3046
67 | 93-PIR-268 | Пары углеводорода, аммиак, азот в V-9300902B | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3046
68 | 93-PIRC-269 | Регулирование азота | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести регулятор в MAN. | не требуется | 93pl3046
69 | 93-PIRC-270 | Регулирование азота | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести регулятор в MAN. | не требуется | 93pl3046
70 | 93-PIR-271 | Пары углеводорода, аммиак, азот в V-9300903 | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3041
71 | 93-PIRC-272 | Регулирование азота | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести регулятор в MAN. | не требуется | 93pl3041
72 | 93-PIRA-273 | Воздух к V-9300904 | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3050
73 | 93-PIRS-274 | Воздух к V-9300904 | Индикация | Отключить блокировку ключом 93PI274МО. | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3050
74 | 93-PIR-275 | Воздух в V-9300904 | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3050
75 | 93-PIR-276 | Конденсат факельного газа | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3046
76 | 93-PIRC-282 | Кислая вода | Индикация | не требуется | требуется | Перевести регулятор в MAN. | не требуется | 93pl3041
77 | 93-PIR-285 | Ввод пара водяного среднего давления | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3144
78 | 93-PIR-286 | Ввод пара водяного среднего давления | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3144
79 | 93-PIRC-287 | Пар водяной низкого давления после клапана | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести регулятор в MAN. | не требуется | 93pl3144
80 | 93-PIR-288 | Ввод воды отопительной прямой | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3144
81 | 93-PIR-289 | Вывод воды отопительной обратной | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3144
82 | 93-PIR-290 | Вывод конденсата низкого давления | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3144
83 | 93-PIR-302 | Ввод воды промтеплофикационной прямой | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3144
84 | 93-PIR-303 | Вывод воды промтеплофикационной обратной | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3144
85 | 93-PIR-305 | Кислая вода после насоса P-9300902AX | Индикация | не требуется | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3041
86 | 93-PIR-307 | Кислая вода после насоса P-9300902SX | Индикация | не требуется | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3041
87 | 93-PIR-309 | Конденсат углеводородного газа после P-9300901AX | Индикация | не требуется | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3046
88 | 93-PIR-311 | Конденсат углеводородного газа после P-9300901SX | Индикация | не требуется | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3046
89 | 93-PIR-350 | Пары углеводорода, аммиак, азот в V-9300901C | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3039
90 | 93-PIRC-351 | Азот к V-9300901C | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести регулятор в MAN. | не требуется | 93pl3039
91 | 93-PIRS-352 | Углеводородный факельный сброс | Индикация | Отключить блокировку ключом 93PI352МО. | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3043
92 | 93-PIRS-353 | Кислый факельный сброс | Индикация | Отключить блокировку ключом 93PI353МО. | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3043
93 | 93-PIRS-354 | Углеводородный факельный сброс | Индикация | Отключить блокировку ключом 93PI354МО. | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3044
94 | 93-PIRS-355 | Кислый факельный сброс | Индикация | Отключить блокировку ключом 93PI355МО. | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3044
95 | 93-PIR-356 | Подача сжатого воздуха к системе зажигания | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3043
96 | 93-PIR-357 | Подача сжатого воздуха к системе зажигания | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3044
97 | 93-PIR-358 | Ввод азота низкого давления | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3050
98 | 93-PIR-359 | Ввод сжатого воздуха | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3050
99 | 93-PIRA-906 | Определение плотности потока в углевод-ном пламени FL-9300901AX | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3043
100 | 93-PIRA-916 | Определение плотности потока в углевод-ном пламени FL-9300901SX | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3044
101 | 93-PIRA-975 | Система уплотнения P-9300904AX (на заглубленной емкости) | Индикация | не требуется | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3079
102 | 93-PIRA-996 | Контроль герметизир. стакана P-9300902 SX (вварной) | Индикация | не требуется | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3079
103 | 93-PIRA-997 | Контроль герметизир. стакана P-9300902 AX (вварной) | Индикация | не требуется | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3079
104 | 93-PIRA-998 | Контроль герметизир. стакана P-9300901 SX (вварной) | Индикация | не требуется | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3079
105 | 93-PIRA-999 | Контроль герметизир. стакана P-9300901 AX (вварной) | Индикация | не требуется | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3079
106 | 93-LIRSA-200 | Конденсат факельного сброса в B-9300901A | Индикация | Отключить блокировку ключом 93LI201МО. | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3037
107 | 93-LIRSA-201 | Конденсат факельного сброса в B-9300901A | Индикация | Отключить блокировку ключом 93LI201МО. | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3037
108 | 93-LIRSA-202 | Конденсат факельного сброса в B-9300901В | Индикация | Отключить блокировку ключом 93LI203МО. | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3037
109 | 93-LIRSA-203 | Конденсат факельного сброса в B-9300901В | Индикация | Отключить блокировку ключом 93LI203МО. | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3037
110 | 93-LIRSA-204 | Конденсат факельного сброса в V-9300901A | Индикация | Отключить блокировку ключом 93LI205МО. | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3037
111 | 93-LIRSA-205 | Конденсат факельного сброса в V-9300901A | Индикация | Отключить блокировку ключом 93LI205МО. | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3037
112 | 93-LIRSA-206 | Конденсат факельного сброса в V-9300901B | Индикация | Отключить блокировку ключом 93LI207МО. | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3037
113 | 93-LIRSA-207 | Конденсат факельного сброса в V-9300901B | Индикация | Отключить блокировку ключом 93LI207МО. | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3037
114 | 93-LIRA-208 | Вода в HV-9300901A | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3039
115 | 93-LIRA-209 | Вода в HV-9300901AS | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3039
116 | 93-LIRA-210 | Вода в HV-9300901B | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3039
117 | 93-LIRSA-211 | Конденсат факельного сброса в B-9300901C | Индикация | Отключить блокировку ключом 93LI212МО. | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3041
118 | 93-LIRSA-212 | Конденсат факельного сброса в B-9300901C | Индикация | Отключить блокировку ключом 93LI212МО. | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3041
119 | 93-LIRA-213 | Вода в HV-9300901C | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3041
120 | 93-LIRSA-214 | Кислая вода в B-9300902A | Индикация | Отключить блокировку ключом 93LI215МО. | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3041
121 | 93-LIRSA-215 | Кислая вода в B-9300902A | Индикация | Отключить блокировку ключом 93LI215МО. | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3041
122 | 93-LIRSA-216 | Конденсат факельных сбросов, топливного газа, вода в V-9300902A | Индикация | Отключить блокировку ключом 93LI217МО. | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3046
123 | 93-LIRSA-217 | Конденсат факельных сбросов, топливного газа, вода в V-9300902A | Индикация | Отключить блокировку ключом 93LI217МО. | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3046
124 | 93-LIRSA-218 | Конденсат факельных сбросов, топливного газа, вода в V-9300902B | Индикация | Отключить блокировку ключом 93LI219МО. | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3046
125 | 93-LIRSA-219 | Конденсат факельных сбросов, топливного газа, вода в V-9300902B | Индикация | Отключить блокировку ключом 93LI219МО. | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3046
126 | 93-LIRA-220 | Конденсат топливного газа в B-9300903 | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3045
127 | 93-LIRSA-221 | Кислая вода в V-9300903 | Индикация | Отключить блокировку ключом 93LI222МО. | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3041
128 | 93-LIRSA-222 | Кислая вода в V-9300903 | Индикация | Отключить блокировку ключом 93LI222МО. | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3041
129 | 93-LIRSA-223 | Конденсат факельных сбросов, топливного газа, вода в F-9300904 AX (заглубленная емкость) | Индикация | Отключить блокировку ключом 93LI224МО. | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3046
130 | 93-LIRSA-224 | Конденсат факельных сбросов, топливного газа, вода в F-9300904 AX (заглубленная емкость) | Индикация | Отключить блокировку ключом 93LI224МО. | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3046
131 | 93-LIRA-225 | Вода в HV-9300902 | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3039
132 | 93-LIRSA-230 | Конденсат в F-9300905AX (заглубленная емкость) | Индикация | Отключить блокировку ключом 93LI231МО. | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3144
133 | 93-LIRSA-231 | Конденсат в F-9300905AX (заглубленная емкость) | Индикация | Отключить блокировку ключом 93LI231МО. | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3144
134 | 93-LIRSA-260 | Конденсат факельного сброса в B-9300901D | Индикация | Отключить блокировку ключом 93LI261МО. | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3039
135 | 93-LIRSA-261 | Конденсат факельного сброса в B-9300901D | Индикация | Отключить блокировку ключом 93LI261МО. | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3039
136 | 93-LIRSA-262 | Конденсат факельного сброса в V-9300901C | Индикация | Отключить блокировку ключом 93LI263МО. | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3039
137 | 93-LIRSA-263 | Конденсат факельного сброса в V-9300901C | Индикация | Отключить блокировку ключом 93LI263МО. | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3039
138 | 93-LIRSA-264 | Конденсат углеводородного газа в FL-9300901AX | Индикация | Отключить блокировку ключом 93LI264МО. | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3043
139 | 93-LIRSA-265 | Кислая вода в FL-9300901AX | Индикация | Отключить блокировку ключом 93LI265МО. | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3043
140 | 93-LIRSA-266 | Конденсат углеводородного газа в FL-9300901SX | Индикация | Отключить блокировку ключом 93LI266МО. | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3044
141 | 93-LIRSA-267 | Кислая вода в FL-9300901SX | Индикация | Отключить блокировку ключом 93LI267МО. | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3044
142 | 93-BV-200A | Внешняя система подачи водяного пара на бездымное сжигание | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести регулятор в MAN.Перевести клапан на байпас. Отсечь клапан запорной арматурой. | не требуется | 93pl3043
143 | 93-BV-200B | Внутренняя система подачи водяного пара на бездымное сжигание | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести регулятор в MAN.Перевести клапан на байпас. Отсечь клапан запорной арматурой. | не требуется | 93pl3043
144 | 93-BV-201A | Внешняя система подачи водяного пара на бездымное сжигание | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести регулятор в MAN.Перевести клапан на байпас. Отсечь клапан запорной арматурой. | не требуется | 93pl3044
145 | 93-BV-201B | Внутренняя система подачи водяного пара на бездымное сжигание | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести регулятор в MAN.Перевести клапан на байпас. Отсечь клапан запорной арматурой. | не требуется | 93pl3044
146 | 93-PV-252 | Подача азота к V-9300901A | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести регулятор в MAN.Перевести клапан на байпас. Отсечь клапан запорной арматурой. | не требуется | 93pl3037
147 | 93-PV-253 | Подача азота к V-9300901B | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести регулятор в MAN.Перевести клапан на байпас. Отсечь клапан запорной арматурой. | не требуется | 93pl3037
148 | 93-PV-269 | Подача азота к V-9300902A | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести регулятор в MAN.Перевести клапан на байпас. Отсечь клапан запорной арматурой. | не требуется | 93pl3046
149 | 93-PV-270 | Подача азота к V-9300902B | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести регулятор в MAN.Перевести клапан на байпас. Отсечь клапан запорной арматурой. | не требуется | 93pl3046
150 | 93-PV-272 | Подача азота к V-9300903 | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести регулятор в MAN.Перевести клапан на байпас. Отсечь клапан запорной арматурой. | не требуется | 93pl3041
151 | 93-PV-282 | Кислая вода на нагнетание насоса P-9300902AX, SX | Индикация | не требуется | требуется | Перевести регулятор в MAN.Перевести клапан на байпас. Отсечь клапан запорной арматурой. | не требуется | 93pl3041
152 | 93-PV-287 | Ввод водяного пара среднего давления на установку | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести регулятор в MAN.Перевести клапан на байпас. Отсечь клапан запорной арматурой. | не требуется | 93pl3144
153 | 93-PV-351 | Подача азота к V-9300901C | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести регулятор в MAN.Перевести клапан на байпас. Отсечь клапан запорной арматурой. | не требуется | 93pl3039
154 | 93-FQIRA-200 | Топливный газ к факельному стволу для углеводородных сбросов | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3045
155 | 93-FQIRA-202 | Топливный газ к факельному стволу для углеводородных сбросов | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3045
156 | 93-FQIR-206 | Конденсат углеводоролного газа от насосов P-9300901AX, SX | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3046
157 | 93-FQIR-207 | Кислая вода от насосов P-9300902AX, SX | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3041
158 | 93-FQIR-210 | Ввод пара водяного среднего давления на установку | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3144
159 | 93-FQIR-211 | Пар водяной низкого давления после клапана | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3144
160 | 93-FQIR-212 | Ввод воды отопительной прямой на установку | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3144
161 | 93-FQIR-213 | Вывод воды отопительной обратной с установки | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3144
162 | 93-FQIR-217 | Ввод воды промтеплофикационной прямой на установку | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3144
163 | 93-FQIR-218 | Вывод воды промтеплофикации обратной | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3144
164 | 93-FQIR-220 | Ввод азота низкого давления | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3050
165 | 93-FQIR-221 | Ввод воздуха КИП | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3050
166 | 93-FQIR-222 | Ввод технического воздуха | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3050
167 | 93-FQIR-223 | Внешняя система подачи водяного пара на бездымное сжигание | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3043
168 | 93-FQIR-224 | Внутренняя система подачи водяного пара на бездымное сжигание | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3043
169 | 93-FQIR-225 | Внешняя система подачи водяного пара на бездымное сжигание | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3044
170 | 93-FQIR-226 | Внутренняя система подачи водяного пара на бездымное сжигание | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3044
171 | 93-FQIRA-201 | Топливный газ к факельному стволу для сероводородных сбросов | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3045
172 | 93-FQIRA-203 | Топливный газ к факельному стволу для сероводородных сбросов | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3045
173 | 93-FQIR-204 | Топливный газ к дежурным горелкам | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3043
174 | 93-FQIR-205 | Топливный газ к дежурным горелкам | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3044
175 | 93-PDIRA-255 | Сероводородный газ перепад на FD-9300901S | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3043
176 | 93-PDIRA-256 | Сероводородный газ перепад на FD-9300901A | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3043
177 | 93-PDIRA-257 | Сероводородный газ перепад на FD-9300902B | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3044
178 | 93-PDIRA-258 | Сероводородный газ перепад на FD-9300902S | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3044
179 | 93-PDIR-264 | Топливный газ перепад на S-9300901A | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3045
180 | 93-PDIR-265 | Топливный газ перепад на S-9300901S | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3045
181 | 93-PIRS-352A | Углеводородный факельный сброс | Индикация | Отключить блокировку ключом 93PI352МО. | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3043
182 | 93-PIRS-353A | Кислый факельный сброс | Индикация | Отключить блокировку ключом 93PI353МО. | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3043
183 | 93-PIRS-354A | Углеводородный факельный сброс | Индикация | Отключить блокировку ключом 93PI354МО. | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3044
184 | 93-PIRS-355A | Кислый факельный сброс | Индикация | Отключить блокировку ключом 93PI355МО. | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3044
185 | 93-LIRSA-264A | Конденсат углеводородного газа в FL-9300901AX | Индикация | Отключить блокировку ключом 93LI264МО. | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3043
186 | 93-LIRSA-265A | Кислая вода в FL-9300901AX | Индикация | Отключить блокировку ключом 93LI265МО. | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3043
187 | 93-LIRSA-266A | Конденсат углеводородного газа в FL-9300901SX | Индикация | Отключить блокировку ключом 93LI266МО. | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3044
188 | 93-LIRSA-267A | Кислая вода в FL-9300901SX | Индикация | Отключить блокировку ключом 93LI267МО. | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3044
189 | 93-FQIR-241 | Расход углеводородного газа факельного сброса | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3043
190 | 93-FQIR-242 | Расход сероводородного газа факельного сброса | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3043
191 | 93-FQIR-244 | Расход углеводородного газа факельного сброса | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3044
192 | 93-FQIR-245 | Расход сероводородного газа факельного сброса | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3044
193 | 93-UQUIR-026 | Расход топливного газа на об.430-10 | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 73pl3102
194 | 93-UQUIRT-027 | Расход топливного газа с об.430-10 | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 73pl3102
195 | 93-PIRC-059 | Давление азота в факельном коллекторе высокого давления | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести регулятор в MAN. | не требуется | 93pl3031
196 | 93-PIR-060 | Давление азота | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3031
197 | 93-PIR-062 | Давление топливного газа в факельный коллектор высокого давления | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3031
198 | 93-PIRA-067 | Давление факельного газа | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3031
199 | 93-PIRS-068 | Давление факельного газа | Индикация | Отключить блокировку ключом 93PI068МО. | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3031
200 | 93-FQIRCA-010 | Расход топливного газа в факельный коллектор высокого давления | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести регулятор в MAN. | не требуется | 93pl3031
201 | 93-FQIRS-016 | Расход топливного газа в факельный коллектор высокого давления | Индикация | Отключить блокировку ключом 93FI016МО. | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3031
202 | 93-PIRC-056 | Давление азота в факельный коллектор низкого давления | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести регулятор в MAN. | не требуется | 93pl3099
203 | 93-PIRC-057 | Давление азота в факельный коллектор низкого давления | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести регулятор в MAN. | не требуется | 93pl3099
204 | 93-PIR-058 | Давление азота | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3099
205 | 93-PIR-061 | Давление топливного газа в факельный коллектор низкого давления | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3099
206 | 93-PIR-084 | Давление ВСГ | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3099
207 | 93-PIRSA-087 | Давление воздуха КИП | Индикация | Отключить блокировку ключом 93PI088МО. | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3095
208 | 93-PIRSA-088 | Давление воздуха КИП | Индикация | Отключить блокировку ключом 93PI088МО. | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3095
209 | 93-PIRA-089 | Давление воздуха КИП | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3103
211 | 93-FQIRCA-011/ 93-FIRSA-011A | Расход топливного газа в факельный коллектор низкого давления | Индикация | Отключить блокировку ключом 93FI017МО | требуется | Перевести регулятор 93FC011 в MAN. | не требуется | 93pl3099 | Сигнал датчика заходит в шкаф EMC3, на барьер-повторитель с двумя выходами, один выход идет в ESD для блокировки, другой в DCS на регулятор 93FC011
213 | 93-FQIRCA-012/ 93-FIRSA-012A | Расход топливного газа в факельный коллектор низкого давления | Индикация | Отключить блокировку ключом 93FI018МО | требуется | Перевести регулятор 93FC012 в MAN. | не требуется | 93pl3099 | Сигнал датчика заходит в шкаф EMC3, на барьер-повторитель с двумя выходами, один выход идет в ESD для блокировки, другой в DCS на регулятор 93FC012
214 | 93-FQIRSA-017 | Расход топливного газа в факельный коллектор низкого давления | Индикация | Отключить блокировку ключом 93FI017МО | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3099
215 | 93-FQIRS-018 | Расход топливного газа в факельный коллектор низкого давления | Индикация | Отключить блокировку ключом 93FI018МО | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3099
217 | 93-FQIRCA-022/ 93-FIRSA-022A | Расход ВСГ | Индикация | Отключить блокировку ключом 93FI023МО | требуется | Перевести регулятор 93FC022 в MAN. | не требуется | 93pl3099 | Сигнал датчика заходит в шкаф EMC3, на барьер-повторитель с двумя выходами, один выход идет в ESD для блокировки, другой в DCS на регулятор 93FC022
218 | 93-FIRSA-023 | Расход ВСГ | Индикация | Отключить блокировку ключом 93FI023МО | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3099
219 | 93-FQIRCA-024/ 93-FIRSA-024A | Расход ВСГ | Индикация | Отключить блокировку ключом 93FI025МО | требуется | Перевести регулятор 93FC024 в MAN. | не требуется | 93pl3099 | Сигнал датчика заходит в шкаф EMC3, на барьер-повторитель с двумя выходами, один выход идет в ESD для блокировки, другой в DCS на регулятор 93FC024
221 | 93-FIRSA-025 | Расход ВСГ | Индикация | Отключить блокировку ключом 93FI025МО | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3099
222 | 93-PIR-083 | Давление ВСГ | Индикация | не требуется |  | не требуется |  | 93pl3103
223 | 93-PIRC-091 | Давление азота | Индикация | не требуется |  | Перевести регулятор в MAN. |  | 93pl3103
224 | 93-PIR-092 | Давление азота | Индикация | не требуется |  | не требуется |  | 93pl3103
225 | 93-PIR-093 | Давление топливного газа | Индикация | не требуется |  | не требуется |  | 93pl3103
226 | 93-FQIRC-021 | Расход ВСГ | Индикация | не требуется |  | Перевести регулятор в MAN. |  | 93pl3103
228 | 93-FQIRCA-028/ 93-FIRSA-028A | Расход топливного газа | Индикация | Отключить блокировку ключом 93FI029МО | требуется | Перевести регулятор 93FC028 в MAN. | не требуется | 93pl3103 | Сигнал датчика заходит в шкаф EMC3, на барьер-повторитель с двумя выходами, один выход идет в ESD для блокировки, другой в DCS на регулятор 93FC028
229 | 93-FIRSA-029 | Расход топливного газа | Индикация | Отключить блокировку ключом 93FI029МО | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3103
|  | Начальник цеха №6 | _______________ |  | Тимофеев И.И.
|  | Начальник цеха №12 | _______________ |  | Шаец А.А.
|  | Начальник цеха №45 | _______________ |  | Румянцев В.В.
|  | Старший мастер цеха №6 | _______________ |  | Мешалов Е.А.
|  | Начальник отдела АСУТП | _______________ |  | Дроганов И.П.
|  | Начальник сектора АСУТП | _______________ |  | Занин О.А.
|  | Начальник участка №3 цеха №12 | _______________ |  | Вовденко Ю.В.

## 88014
ООО "КИНЕФ"
| СОГЛАСОВАНО | [5 empty] | УТВЕРЖДАЮ
| Главный метролог | [5 empty] | Зам. директора технического
| __________________А.Н. Гарцев | [5 empty] | __________________А.В. Верещагин
| "____" ____________________20__ г. | [5 empty] | "____" ____________________20__ г.
Таблица ТО приборов КИПиА объекта 930-09,10 "Факельное хозяйство" цеха №6
|  | Технологическое описание | ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ |  |  |  |  | № мнемосхем | Примечание
№ | Номер позиции | Технологическое описание | Индикация | Блокировка | Разр. Пуска/ автоматика | Регулир./Помпаж | Расчёты/Компенс. | № мнемосхем | Примечание
1 | 88FT020 | Деаэрированная вода к насосам P-8801401A/B/S | индикация | нет | нет | нет | нет | 88PL3003
2 | 88FT021 | Деаэрированная вода перед насосом P-8801402A/B/S | индикация | нет | нет | нет | нет | 88PL3002
3 | 88FT022 | Ввод конденсата водяного пара низкого давления | индикация | нет | нет | нет | нет | 88PL3001
4 | 88FT023 | Ввод конденсата водяного пара среднего давления | индикация | нет | нет | нет | нет | 88PL3001
5 | 88FT024 | Ввод водяного пара среднего давления | индикация | нет | нет | нет | да | 88PL3001 | Компенсирован по 88PI052 и 88TI064
6 | 88FT025 | Ввод воды отопительной обратной | индикация | нет | нет | нет | да | 88PL3001 | Компенсирован по 88TI065 и плотности
7 | 88FT026 | Вывод воды отопительной прямой | индикация | нет | нет | нет | да | 88PL3001 | Компенсирован по 88TI066 и плотности
8 | 88FT027 | Ввод воды промтеплофикации обратной | индикация | нет | нет | нет | да | 88PL3001 | Компенсирован по 88TI067 и плотности
9 | 88FT028 | Вывод воды промтеплофикации прямой | индикация | нет | нет | нет | да | 88PL3001 | Компенсирован по 88TI068 и плотности
10 | 88FT029 | Ввод химочищенной воды | индикация | нет | нет | нет | да | 88PL3001 | Компенсирован по 88TI069 и плотности
11 | 88FT030 | Вывод конденсата водяного пара | индикация | нет | нет | нет | да | 88PL3001 | Компенсирован по 88TI070 и плотности
12 | 88FT031 | Ввод воздуха КИП | индикация | нет | нет | нет | да | 88PL3001 | Компенсирован по 88TI071 и 88PI083
13 | 88FT032 | Ввод охлажденной воды 1 системы на установку | индикация | нет | нет | нет | нет | 88PL3001
14 | 88PT052 | Ввод водяного пара среднего давления | индикация | нет | нет | нет | да | 88PL3001 | компенсация в 88FI024
15 | 88PT053 | Ввод воды отопительной обратной | индикация | нет | нет | нет | нет | 88PL3001
16 | 88PT054 | Вывод воды отопительной прямой | индикация | нет | нет | нет | нет | 88PL3001
17 | 88PT055 | Ввод воды промтеплофикации обратной | индикация | нет | нет | нет | нет | 88PL3001
18 | 88PT056 | Вывод воды промтеплофикационной прямой | индикация | нет | нет | нет | нет | 88PL3001
19 | 88PT057 | Ввод химочищенной воды | индикация | нет | нет | нет | нет | 88PL3001
20 | 88PT058 | Вывод напорного конденсата | индикация | нет | нет | нет | нет | 88PL3001
21 | 88PT080 | Пар водяной насыщенный в K-8801401X | индикация | нет | нет | да | нет | 88PL3004 | Перевод регулятора 88PC080 в ручной режим
22 | 88PT081 | Отопительная вода обратная перед P-8801401A/B/S | сигнализация | нет | нет | да | нет | 88PL3003 | Перевод регулятора 88PC081 в ручной режим
23 | 88PT082 | Промтеплофикационная вода обратная перед P-8801402A/B/S | сигнализация | нет | нет | да | нет | 88PL3002 | Перевод регулятора 88PC082 в ручной режим
24 | 88PT083 | Ввод воздуха КИП | сигнализация | нет | нет | нет | да | 88PL3001 | Компенсация в 88FI031
25 | 88PT084 | Ввод охлажденной воды 1 системы оборотного водоснабжения на уст-ку | сигнализация | нет | нет | нет | нет | 88PL3001
26 | 88PT085 | Выход нагретой воды 1 системы оборотного водоснабжения с уст-ки | индикация | нет | нет | нет | нет | 88PL3001
27 | 88PT090 | Деаэрированная вода после P-8801403/S | сигнализация | нет | да | нет | нет | 88PL3004 | При проверке датчика перевести ключ 88HS041 в режим "ОТКЛЮЧ".
28 | 88PT091 | Отопительная вода обратная после P-8801401A/B/S | сигнализация | нет | да | нет | нет | 88PL3003 | При проверке датчика перевести ключ 88HS039 в режим "ОТКЛЮЧ".
29 | 88PT092 | Промтеплофикационная вода обратная после P-8801402A/B/S | сигнализация | нет | да | нет | нет | 88PL3002 | При проверке датчика перевести ключ 88HS040 в режим "ОТКЛЮЧ".
30 | 88PT991 | P-8801402A | сигнализация | нет | нет | нет | нет | 88PL3006
31 | 88PT992 | P-8801402B | сигнализация | нет | нет | нет | нет | 88PL3006
32 | 88PT993 | P-8801402S | сигнализация | нет | нет | нет | нет | 88PL3006
33 | 88PT995 | P-8801404A | сигнализация | нет | нет | нет | нет | 88PL3009
34 | 88PT996 | P-8801404B | сигнализация | нет | нет | нет | нет | 88PL3009
35 | 88PT997 | P-8801404S | сигнализация | нет | нет | нет | нет | 88PL3009
36 | 88PV080 | Пар водяной перегретый к K-8801401X | индикация | нет | нет | да | нет | 88PL3004 | Перевод клапана на байпас
37 | 88PV081 | Деаэрированная вода после P-8801403S | сигнализация | нет | нет | да | нет | 88PL3003 | Перевод клапана на байпас
38 | 88PV082 | Деаэрированная вода после P-8801403S | сигнализация | нет | нет | да | нет | 88PL3002 | Перевод клапана на байпас
39 | 88TI064 | Температура пара водяного среднего давления на вводе на установку, трубопровод MS | индикация | нет | нет | нет | да | 88PL3001 | Компенсация в 88FI024
40 | 88TI065 | Температура отопительной воды обратной на вводе на установку, трубопровод HWR1 | индикация | нет | нет | нет | да | 88PL3001 | Компенсация в 88FI025
41 | 88TI066 | Температура отопительной воды прямой на выводе с установки, трубопровод HWS1 | индикация | нет | нет | нет | да | 88PL3001 | Компенсация в 88FI026
42 | 88TI067 | Температура промтеплофикационной воды обрат-ной на вводе на установку, трубопровод HWR2 | индикация | нет | нет | нет | да | 88PL3001 | Компенсация в 88FI027
43 | 88TI068 | Температура промтеплофикационной воды пря-мой на выводе с установки, трубопровод HWS2 | индикация | нет | нет | нет | да | 88PL3001 | Компенсация в 88FI028
44 | 88TI069 | Температура химочищенной воды на вводе на установку, трубопровод CTW | индикация | нет | нет | нет | да | 88PL3001 | Компенсация в 88FI029
45 | 88TI070 | Температура конденсата напорного на выводе с установки, трубопровод LCP | индикация | нет | нет | нет | да | 88PL3001 | Компенсация в 88FI030
46 | 88TI071 | Температура воздуха КИП | индикация | нет | нет | нет | да | 88PL3001 | Компенсация в 88FI030
47 | 88TI072 | Температура оборотной воды охлаждённой 1-ой системы на вводе на установку | сигнализация | нет | нет | нет | нет | 88PL3001
48 | 88TI073 | Температура оборотной воды горячей 1-ой системы на выходе с установки | сигнализация | нет | нет | нет | нет | 88PL3001
49 | 88TC080 | Температура отопительной воды прямой после подогревателя Е-8801401А/В, трубопровод HWS1 | индикация | нет | нет | да | нет | 88PL3003 | Перевести регулятор 88TC080 в ручной режим.
50 | 88TC081 | Температура отопительной воды прямой после подогревателя Е-8801401А/В, трубопровод HWS1 | индикация | нет | нет | да | нет | 88PL3003 | Перевести регулятор 88TC081 в ручной режим.
51 | 88TC082 | Температура промтеплофикационной воды прямой после подогревателя Е-8801402А/В, трубопровод HWS2 | индикация | нет | нет | да | нет | 88PL3002 | Перевести регулятор 88TC082 в ручной режим.
52 | 88TC083 | Температура промтеплофикационной воды прямой после подогревателя Е-8801402А/В, трубопровод HWS2 | индикация | нет | нет | да | нет | 88PL3002 | Перевести регулятор 88TC083 в ручной режим.
53 | 88TC084 | Температура конденсата водяного пара низкого давления на выходе из аппарата воздушного охлаждения A-8801401, трубопровод LC | индикация | нет | нет | да | нет | 88PL3005 | Перевести регулятор 88TC084, 88SY001A1, 88SY002A1 в ручной режим.
54 | 88TC085 | Температура конденсата водяного пара низкого давления на выходе из аппарата воздушного охлаждения A-8801401, трубопровод LC | индикация | нет | нет | да | нет | 88PL3005 | Перевести регулятор 88TC085, 88SY001B1, 88SY002B1 в ручной режим.
55 | 88TI901A,B | Температура подшипников насоса Р-8801401А | сигнализация | нет | нет | нет | нет | 88PL3007 | После проверки датчиков необходимо сбросить TF.
56 | 88TI902A,B | Температура подшипников насоса Р-8801401В | сигнализация | нет | нет | нет | нет | 88PL3007 | После проверки датчиков необходимо сбросить TF.
57 | 88TI903A,B | Температура подшипников насоса Р-8801401S | сигнализация | нет | нет | нет | нет | 88PL3007 | После проверки датчиков необходимо сбросить TF.
58 | 88TI981A,B | Температура подшипников насоса Р-8801402А | сигнализация | нет | нет | нет | нет | 88PL3006
59 | 88TI982A,B | Температура подшипников насоса Р-8801402В | сигнализация | нет | нет | нет | нет | 88PL3006
60 | 88TI983A,B | Температура подшипников насоса Р-8801402S | сигнализация | нет | нет | нет | нет | 88PL3006
61 | 88TI987A,B | Температура подшипников насоса Р-8801403 | сигнализация | нет | нет | нет | нет | 88PL3008
62 | 88TI988A,B | Температура подшипников насоса Р-8801403/S | сигнализация | нет | нет | нет | нет | 88PL3008
63 | 88TI991A,B | Температура подшипников насоса Р-8801404А | сигнализация | нет | нет | нет | нет | 88PL3009
64 | 88TI992A,B | Температура подшипников насоса Р-8801404В | сигнализация | нет | нет | нет | нет | 88PL3009
65 | 88TI993A,B | Температура подшипников насоса Р-8801404S | сигнализация | нет | нет | нет | нет | 88PL3009
66 | 88TI998A | Температура воздуха в рециркуляционной коробке А-8801401 | индикация | нет | нет | да | нет | 88PL3005 | Рассчет 88TY998. Перевести регулятор 88TC998 в ручной режим.
67 | 88TI998B | Температура воздуха в рециркуляционной коробке А-8801401 | индикация | нет | нет | да | нет | 88PL3005 | Рассчет 88TY998. Перевести регулятор 88TC998 в ручной режим.
68 | 88TI998C | Температура воздуха в рециркуляционной коробке А-8801401. | индикация | нет | нет | да | нет | 88PL3005 | Рассчет 88TY998. Перевести регулятор 88TC998 в ручной режим.
69 | 88TI998D | Температура воздуха в рециркуляционной коробке А-8801401 | индикация | нет | нет | да | нет | 88PL3005 | Рассчет 88TY998. Перевести регулятор 88TC998 в ручной режим.
70 | 88TI999A | Температура воздуха в рециркуляционной коробке А-8801401. | индикация | нет | нет | да | нет | 88PL3005 | Рассчет 88TY999. Перевести регулятор 88TC999 в ручной режим.
71 | 88TI999B | Температура воздуха в рециркуляционной коробке А-8801401 | индикация | нет | нет | да | нет | 88PL3005 | Рассчет 88TY999. Перевести регулятор 88TC999 в ручной режим.
72 | 88TI999C | Температура воздуха в рециркуляционной коробке А-8801401. | индикация | нет | нет | да | нет | 88PL3005 | Рассчет 88TY999. Перевести регулятор 88TC999 в ручной режим.
73 | 88TI999D | Температура воздуха в рециркуляционной коробке А-8801401 | индикация | нет | нет | да | нет | 88PL3005 | Рассчет 88TY999. Перевести регулятор 88TC999 в ручной режим.
74 | 88LI020 | Уровень в ёмкости конденсата V-8801401A. Конденсат водяного пара | сигнализация | нет | да | нет | нет | 88PL3005 | Перевести ключ 88HS042 в состояние "ОТКЛЮЧЕН".
75 | 88LI021 | Уровень в ёмкости конденсата V-8801401B. Конденсат водяного пара | сигнализация | нет | да | нет | нет | 88PL3005 | Перевести ключ 88HS042 в состояние "ОТКЛЮЧЕН".
76 | 88LI022 | Уровень в баке К-8801401Х. Деаэрированная вода | сигнализация | нет | да | нет | нет | 88PL3005 | Перевести ключ 88HS041 в состояние "ОТКЛЮЧЕН".
77 | 88LI030 | Уровень в емкости конденсата V-8801401A/B | сигнализация | нет | да | да | нет | 88PL3005 | Перевести регулятор 88LC030 в ручной режим.
78 | 88LC031 | Уровень в деаэраторном баке К-8801401Х | сигнализация | нет | нет | да | нет | 88PL3004 | Перевести регулятор 88LC031 в ручной режим.
79 | 88LI032 | Уровень в емкости конденсата V-8801401A/B | сигнализация | нет | да | да | нет | 88PL3005 | Перевести регулятор 88LC030 в ручной режим.
80 | 88LI991 | Уровень в резервуаре системы уплотнения насоса Р-8801402А. Жидкость системы уплотнения. | сигнализация | нет | нет | нет | нет | 88PL3006
81 | 88LI992 | Уровень в резервуаре системы уплотнения насоса Р-8801402B. Жидкость системы уплотнения. | сигнализация | нет | нет | нет | нет | 88PL3006
82 | 88LI993 | Уровень в резервуаре системы уплотнения насоса Р-8801402S. Жидкость системы уплотнения. | сигнализация | нет | нет | нет | нет | 88PL3006
83 | 88LI995 | Уровень в резервуаре системы уплотнения насоса Р-8801404А. Жидкость системы уплотнения. | сигнализация | нет | нет | нет | нет | 88PL3009
84 | 88LI996 | Уровень в резервуаре системы уплотнения насоса Р-8801404B. Жидкость системы уплотнения. | сигнализация | нет | нет | нет | нет | 88PL3009
85 | 88LI997 | Уровень в резервуаре системы уплотнения насоса Р-8801404S. Жидкость системы уплотнения. | сигнализация | нет | нет | нет | нет | 88PL3009
86 | 88HV998A | Пневмопривод решеток АВО (с позиционером) | индикация | нет | нет | да | нет | 88PL3005 | Перевод клапана на байпас
87 | 88HV998B | Пневмопривод решеток АВО (с позиционером) | индикация | нет | нет | да | нет | 88PL3005 | Перевод клапана на байпас
88 | 88HV999A | Пневмопривод решеток АВО (с позиционером) | индикация | нет | нет | да | нет | 88PL3005 | Перевод клапана на байпас
89 | 88HV999B | Пневмопривод решеток АВО (с позиционером) | индикация | нет | нет | да | нет | 88PL3005 | Перевод клапана на байпас
90 | 88TV998 | Пневмопривод решеток АВО (с позиционером) | индикация | нет | нет | да | нет | 88PL3005 | Перевод клапана на байпас
91 | 88TV999 | Пневмопривод решеток АВО (с позиционером) | индикация | нет | нет | да | нет | 88PL3005 | Перевод клапана на байпас
92 | 88LV030 | Конденсат напорный после P-8801404A/B/S | индикация | нет | нет | да | нет | 88PL3005 | Перевод клапана на байпас
93 | 88LV031 | Конденсат водяного пара к E-8801403 | индикация | нет | нет | да | нет | 88PL3004 | Перевод клапана на байпас
94 | 88TV080 | Конденсат водяного пара к E-8801401A | индикация | нет | нет | да | нет | 88PL3004 | Перевод клапана на байпас
95 | 88TV081 | Конденсат водяного пара от E-8801401B | индикация | нет | нет | да | нет | 88PL3003 | Перевод клапана на байпас
96 | 88TV082 | Конденсат водяного пара от E-8801402A | индикация | нет | нет | да | нет | 88PL3002 | Перевод клапана на байпас
97 | 88TV083 | Конденсат водяного пара от E-8801402B | индикация | нет | нет | да | нет | 88PL3002 | Перевод клапана на байпас
|  |  | Начальник цеха №14 | _______________ | Гергало Л.Г.
|  |  | Начальник цеха №12 | _______________ | Шаец А.А.
|  |  | Начальник отдела АСУТП | _______________ | Дроганов И.П.
|  |  | Начальник сектора АСУТП | _______________ | Занин О.А.
|  |  | Начальник участка №3 цеха №12 | _______________ | Коновалов А.Ю.
|  |  | Начальник участка цеха №14 | _______________ | Шмонькин Р.А.

## uuug
ООО "КИНЕФ"
| СОГЛАСОВАНО | [6 empty] | УТВЕРЖДАЮ
| Главный метролог | [6 empty] | Зам. директора технического
| __________________А.Н. Гарцев | [6 empty] | __________________А.В. Верещагин
| "____" ____________________20__ г. | [6 empty] | "____" ____________________20__ г.
Таблица ТО приборов КИПиА объекта 930-20 "Установка утилизации углеводородных газов" цеха №6
№ | Номер позиции | Технологическое описание | ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ |  |  |  |  | № мнемосхем | Примечание
№ | Номер позиции | Технологическое описание | Индикация | Блокировка | Разр. Пуска/ автоматика | Регулир./Помпаж | Расчёты/Компенс. | № мнемосхем | Примечание
1 | 93-PIRC-445 | Конденсат углеводородного газа после насоса P-9302001AX | Индикация | не требуется | требуется | Перевести регулятор в MAN. | не требуется | 93pl3003
2 | 93-PIRC-447 | Конденсат углеводородного газа после насоса P-9302001BX | Индикация | не требуется | требуется | Перевести регулятор в MAN. | не требуется | 93pl3003
3 | 93-PIRC-449 | Конденсат углеводородного газа после насоса P-9302001SX | Индикация | не требуется | требуется | Перевести регулятор в MAN. | не требуется | 93pl3003
4 | 93-PIR-450 | Ввод пара низкого давления | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3145
5 | 93-PIR-451 | Ввод воды отопительной прямой | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3145
6 | 93-PIR-452 | Вывод воды отопительной обратной | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3145
7 | 93-PIRA-453 | Оборотная вода 2 системы охлаждающая | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3014
8 | 93-PIR-454 | Оборотная вода 2 системы горячая | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3014
9 | 93-PIR-455 | Оборотная вода 2 системы горячая в V-9302007 | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3014
10 | 93-PIR-457 | Ввод воды промтеплофикации прямой | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3145
11 | 93-PIR-458 | Вывод воды промтеплофикации обратной | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3145
12 | 93-PIRSA-460 | Ввод воздуха КИП | Индикация | Отключить блокировку ключом 93PI461МО. | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3001
13 | 93-PIRSA-461 | Ввод воздуха КИП | Индикация | Отключить блокировку ключом 93PI461МО. | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3001
14 | 93-PIRA-462 | Воздух КИП в V-9302006 | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3001
15 | 93-PIR-463 | Ввод углеводородного газа | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3002
16 | 93-PIR-464 | Вывод конденсата углеводородного газа | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3003
17 | 93-PIR-465 | Вывод топливного газа | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3012
18 | 93-PIR-466 | Дренаж из V-9302005 (заглубленная емкость) | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3005
19 | 93-PIR-467 | Конденсат углеводорода в V-9302003A | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3006
20 | 93-PIR-468 | Конденсат углеводорода в V-9302003B | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3006
21 | 93-PIR-469 | Конденсат углеводорода в V-9302003C | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3006
22 | 93-PIR-470 | Факельный газ и конденсат углеводорода в B-9302001A | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3007
23 | 93-PIR-471 | Факельный газ и конденсат углеводорода в B-9302001B | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3007
24 | 93-PIR-472 | Факельный газ и конденсат углеводорода в B-9302001C | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3007
25 | 93-PIRS-473 | Факельный газ и конденсат углеводорода в B-9302002A | Индикация | Отключить блокировку ключом 93PI473МО. | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3008
26 | 93-PIR-474A | Факельный газ и конденсат углеводорода в B-9302002A | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3008
27 | 93-PIRA-474B | Факельный газ и конденсат углеводорода в B-9302002A | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3008
28 | 93-PIRS-475 | Факельный газ и конденсат углеводорода в B-9302002B | Индикация | Отключить блокировку ключом 93PI475МО. | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3008
29 | 93-PIR-476A | Факельный газ и конденсат углеводорода в B-9302002B | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3008
30 | 93-PIRA-476B | Факельный газ и конденсат углеводорода в B-9302002B | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3008
31 | 93-PIRS-477 | Факельный газ и конденсат углеводорода в B-9302002C | Индикация | Отключить блокировку ключом 93PI477МО. | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3008
32 | 93-PIR-478A | Факельный газ и конденсат углеводорода в B-9302002C | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3008
33 | 93-PIRA-478B | Факельный газ и конденсат углеводорода в B-9302002C | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3008
34 | 93-PIRC-479 | Ввод азота | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести регулятор в MAN. | не требуется | 93pl3001
35 | 93-PIR-480 | Топливный газ в B-9302003A | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3012
36 | 93-PIRA-481 | Топливный газ в B-9302003A | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3012
37 | 93-PIR-482 | Топливный газ в B-9302003B | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3012
38 | 93-PIRA-483 | Топливный газ в B-9302003B | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3012
39 | 93-PIR-484 | Топливный газ в B-9302003C | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3012
40 | 93-PIRA-485 | Топливный газ в B-9302003C | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3012
41 | 93-PIRC-486 | Топливный газ от B-9302002A | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести регулятор в MAN. | не требуется | 93pl3008
42 | 93-PIRC-487 | Топливный газ от B-9302002B | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести регулятор в MAN. | не требуется | 93pl3008
43 | 93-PIRC-488 | Топливный газ от B-9302002C | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести регулятор в MAN. | не требуется | 93pl3008
44 | 93-PIRC-489 | Топливный газ от B-9302003A | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести регулятор в MAN. | не требуется | 93pl3012
45 | 93-PIRC-490 | Топливный газ от B-9302003B | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести регулятор в MAN. | не требуется | 93pl3012
46 | 93-PIRC-491 | Топливный газ от B-9302003C | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести регулятор в MAN. | не требуется | 93pl3012
47 | 93-PIRA-495 | Оборотная вода 1 системы охлаждающая | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3014
48 | 93-PIR-496 | Оборотная вода 1 системы горячая | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3014
49 | 93-PIRA-756 | Давление продувочного газа, уплотнение, цил. 1 C-9302001AX | Индикация | не требуется | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3019
50 | 93-PIRA-757 | Давление продувочного газа, привод клапанов C-9302001AX | Индикация | не требуется | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3020
51 | 93-PIRA-760 | Давление продувочного газа, уплотнение, цил. 2 C-9302001AX | Индикация | не требуется | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3020
52 | 93-PIRA-763 | Давление продувочного газа к дистанц. втулкам C-9302001AX | Индикация | не требуется | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3019
53 | 93-PIRSA-764 | Давление технологического газа, вход цил. 1 C-9302001AX (внутр.монтаж) | Индикация | Отключить блокировку ключом 93PI764МО | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3019
54 | 93-PIRSA-765 | Давление технологического газа, вход цил. 1 C-9302001AX (внутр.монтаж) | Индикация | Отключить блокировку ключом 93PI764МО | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3019
55 | 93-PIRSA-768 | Давление технологического газа, вход цил. 2 C-9302001AX (внутр.монтаж) | Индикация | Отключить блокировку ключом 93PI769MO | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3020
56 | 93-PIRSA-769 | Давление технологического газа, вход цил. 2 C-9302001AX (внутр.монтаж) | Индикация | Отключить блокировку ключом 93PI769MO | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3020
57 | 93-PIRSA-770 | Давление технологического газа, выход цил. 2 C-9302001AX (внутр.монтаж) | Индикация | Отключить блокировку ключом 93PI771MO | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3020
58 | 93-PIRSA-771 | Давление технологического газа, выход цил. 2 C-9302001AX (внутр.монтаж) | Индикация | Отключить блокировку ключом 93PI771MO | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3020
59 | 93-PIRA-774 | Давление нагнетания маслянного насоса C-9302001AX-Р1 (внутр.монтаж) | Индикация | не требуется | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3025
60 | 93-PIRA-775 | Давление нагнетания вспомогательного маслянного насоса C-9302001AX-Р2 (внутр.монтаж) | Индикация | не требуется | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3025
61 | 93-PIRSA-776 | Давление масла в картере C-9302001AX (внутр.монтаж) | Индикация | Отключить блокировку ключом 93PI776МО | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3025
62 | 93-PIRSA-777 / 93-PIRS-777A | Давление масла в картере C-9302001AX (внутр.монтаж) | Индикация | Отключить блокировку ключом 93PI776МО, перевести MOS_DCS по датчику 93PT777 на мнемосхеме 93MOS_DCS в режим MAN | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3025 | Сигнал датчика заходит в шкаф EMC3, на барьер-повторитель с двумя выходами, один выход идет в ESD для блокировки, другой в DCS в алгоритм управления маслонасосом.
63 | 93-PIRSA-783 | Давление подачи продувочного газа C-9302001AX | Индикация | Отключить блокировку ключом 93PI784МО. | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3019
64 | 93-PIRSA-784 | Давление подачи продувочного газа C-9302001AX | Индикация | Отключить блокировку ключом 93PI784МО. | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3019
65 | 93-PIRA-806 | Давление продувочного газа, уплотнение, цил. 1 C-9302001BX | Индикация | не требуется | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3021
66 | 93-PIRA-807 | Давление продувочного газа, привод клапанов C-9302001BX | Индикация | не требуется | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3022
67 | 93-PIRA-810 | Давление продувочного газа, уплотнение, цил. 2 C-9302001BX | Индикация | не требуется | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3021
68 | 93-PIRA-813 | Давление продувочного газа к дистанц. втулкам C-9302001BX | Индикация | не требуется | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3021
69 | 93-PIRSA-814 | Давление технологического газа, вход цил. 1 C-9302001BX (внутр.монтаж) | Индикация | Отключить блокировку ключом 93PI814МО | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3021
70 | 93-PIRSA-815 | Давление технологического газа, вход цил. 1 C-9302001BX (внутр.монтаж) | Индикация | Отключить блокировку ключом 93PI814МО | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3021
71 | 93-PIRSA-818 | Давление технологического газа, вход цил. 2 C-9302001BX (внутр.монтаж) | Индикация | Отключить блокировку ключом 93PI819MO | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3021
72 | 93-PIRSA-819 | Давление технологического газа, вход цил. 2 C-9302001BX (внутр.монтаж) | Индикация | Отключить блокировку ключом 93PI819MO | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3021
73 | 93-PIRSA-820 | Давление технологического газа, выход цил. 2 C-9302001BX (внутр.монтаж) | Индикация | Отключить блокировку ключом 93PI821MO | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3022
74 | 93-PIRSA-821 | Давление технологического газа, выход цил. 2 C-9302001BX (внутр.монтаж) | Индикация | Отключить блокировку ключом 93PI821MO | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3022
75 | 93-PIRA-824 | Давление нагнетания маслянного насоса C-9302001ВX-Р1 (внутр.монтаж) | Индикация | не требуется | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3026
76 | 93-PIRA-825 | Давление нагнетания вспомогательного маслянного насоса C-9302001ВX-Р2 (внутр.монтаж) | Индикация | не требуется | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3026
77 | 93-PIRSA-826 | Давление масла в картере C-9302001BX (внутр.монтаж) | Индикация | Отключить блокировку ключом 93PI826МО | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3026
78 | 93-PIRSA-827 / 93-PIRS-827A | Давление масла в картере C-9302001BX (внутр.монтаж) | Индикация | Отключить блокировку ключом 93PI826МО, перевести MOS_DCS по датчику 93PT827 на мнемосхеме 93MOS_DCS в режим MAN | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3026 | Сигнал датчика заходит в шкаф EMC3, на барьер-повторитель с двумя выходами, один выход идет в ESD для блокировки, другой в DCS в алгоритм управления маслонасосом.
79 | 93-PIRSA-833 | Давление подачи продувочного газа C-9302001BX | Индикация | Отключить блокировку ключом 93PI834МО. | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3021
80 | 93-PIRSA-834 | Давление подачи продувочного газа C-9302001BX | Индикация | Отключить блокировку ключом 93PI834МО. | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3021
81 | 93-PIRA-856 | Давление продувочного газа, уплотнение, цил. 1 C-9302001CX | Индикация | не требуется | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3023
82 | 93-PIRA-857 | Давление продувочного газа, привод клапанов C-9302001CX | Индикация | не требуется | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3024
83 | 93-PIRA-860 | Давление продувочного газа, уплотнение, цил. 2 C-9302001CX | Индикация | не требуется | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3024
84 | 93-PIRSA-863 | Давление продувочного газа к дистанц. втулкам C-9302001CX | Индикация | не требуется | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3023
85 | 93-PIRSA-864 | Давление технологического газа, вход цил. 1 C-9302001CX (внутр.монтаж) | Индикация | Отключить блокировку ключом 93PI864МО | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3023
86 | 93-PIRSA-865 | Давление технологического газа, вход цил. 1 C-9302001CX (внутр.монтаж) | Индикация | Отключить блокировку ключом 93PI864МО | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3023
87 | 93-PIRSA-868 | Давление технологического газа, вход цил. 2 C-9302001CX (внутр.монтаж) | Индикация | Отключить блокировку ключом 93PI869MO | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3023
88 | 93-PIRSA-869 | Давление технологического газа, вход цил. 2 C-9302001CX (внутр.монтаж) | Индикация | Отключить блокировку ключом 93PI869MO | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3023
89 | 93-PIRSA-870 | Давление технологического газа, выход цил. 2 C-9302001CX (внутр.монтаж) | Индикация | Отключить блокировку ключом 93PI871MO | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3024
90 | 93-PIRSA-871 | Давление технологического газа, выход цил. 2 C-9302001CX (внутр.монтаж) | Индикация | Отключить блокировку ключом 93PI871MO | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3024
91 | 93-PIRA-874 | Давление нагнетания маслянного насоса C-9302001СX-Р1 (внутр.монтаж) | Индикация | не требуется | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3027
92 | 93-PIRA-875 | Давление нагнетания вспомогательного маслянного насоса C-9302001СX-Р2 (внутр.монтаж) | Индикация | не требуется | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3027
93 | 93-PIRSA-876 | Давление масла в картере C-9302001CX (внутр.монтаж) | Индикация | Отключить блокировку ключом 93PI876МО | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3027
94 | 93-PIRSA-877 / 93-PIRS-877A | Давление масла в картере C-9302001CX (внутр.монтаж) | Индикация | Отключить блокировку ключом 93PI876МО, перевести MOS_DCS по датчику 93PT877 на мнемосхеме 93MOS_DCS в режим MAN | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3027 | Сигнал датчика заходит в шкаф EMC3, на барьер-повторитель с двумя выходами, один выход идет в ESD для блокировки, другой в DCS в алгоритм управления маслонасосом.
95 | 93-PIRSA-883 | Давление подачи продувочного газа C-9302001CX | Индикация | Отключить блокировку ключом 93PI884МО. | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3023
96 | 93-PIRSA-884 | Давление подачи продувочного газа C-9302001CX | Индикация | Отключить блокировку ключом 93PI884МО. | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3023
97 | 93-PIRSA-926 | Давление охлаждающей воды C-9302001 | Индикация | Отключить блокировку ключом 93PI926МО | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3018
98 | 93-PIRA-927 / 93-PIRS-927A | Давление охлаждающей воды C-9302001 | Индикация | Отключить блокировку ключом 93PI926МО, перевести MOS_DCS по датчику 93PT927 на мнемосхеме 93MOS_DCS в режим MAN | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3018 | Сигнал датчика заходит в шкаф EMC3, на барьер-повторитель с двумя выходами, один выход идет в ESD для блокировки, другой в DCS: ( менее 130,0 кПа Включается: -насос, который находится в резерве C-9302001PM1 или C-9302001PM2. Останавливается: -насос, который находится в работе и выбран на локальной панели охл. водяной станции как рабочий C-9302001PM1 или C-9302001PM2.)
99 | 93-PIR-929 | Давление охлаждающей воды после главного насоса C-9302001-РМ1 | Индикация | не требуется | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3018
100 | 93-PIR-931 | Давление охлаждающей воды после вспомогательного насоса C-9302001-РМ1S | Индикация | не требуется | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3018
101 | 93-PIRA-973 | Система уплотнения P-9302003AX (на заглубленной емкости) | Индикация | не требуется | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3015
102 | 93-PIRA-993 | Контроль герметизир. стакана P-9302001 SX (вварной) | Индикация | не требуется | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3015
103 | 93-PIRA-994 | Контроль герметизир. стакана P-9302001 BX (вварной) | Индикация | не требуется | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3015
104 | 93-PIRA-995 | Контроль герметизир. стакана P-9302001 AX (вварной) | Индикация | не требуется | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3015
105 | 93LSL755 | Уровень масла в картере C-9302001AX | Индикация | перевести MOS_DCS по датчику 93LS755 на мнемосхеме 93MOS_DCS в режим MAN | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3025 | есть логика в DCS: Отключается электрический нагреватель масла C-9302001-AX-H1.
106 | 93LSL805 | Уровень масла в картере C-9302001BX | Индикация | перевести MOS_DCS по датчику 93LS805 на мнемосхеме 93MOS_DCS в режим MAN | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3026 | есть логика в DCS: Отключается электрический нагреватель масла C-9302001-BX-H1.
107 | 93LSL855 | Уровень масла в картере C-9302001CX | Индикация | перевести MOS_DCS по датчику 93LS855 на мнемосхеме 93MOS_DCS в режим MAN | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3027 | есть логика в DCS: Отключается электрический нагреватель масла C-9302001-CX-H1.
108 | 93LSL902 | Уровнь охлаждающей воды C-9302001 | Индикация | перевести MOS_DCS по датчику 93LS902 на мнемосхеме 93MOS_DCS в режим MAN | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3018 | есть логика в DCS: Отключается нагреватель резервуара для охлаждающей жидкости C-9302001-H1
109 | 93-LIRA-401 | Горячая вода в V-9302007 | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3014
110 | 93-LIRA-401 | Дренаж в V-9302005 (заглубленная емкость) | Индикация | Отключить блокировку ключом 93LI411МО. | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3005
111 | 93-LIRSA-410 | Дренаж в V-9302005 (заглубленная емкость) | Индикация | Отключить блокировку ключом 93LI411МО. | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3005
112 | 93-LIRSA-411 | Конденсат углеводородного газа в V-9302003A | Индикация | Отключить блокировку ключом 93LI413МО. | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3006
113 | 93-LIRSA-412 | Конденсат углеводородного газа в V-9302003A | Индикация | Отключить блокировку ключом 93LI413МО. | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3006
114 | 93-LIRSA-413 | Конденсат углеводородного газа в V-9302003B | Индикация | Отключить блокировку ключом 93LI415МО. | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3006
115 | 93-LIRSA-414 | Конденсат углеводородного газа в V-9302003B | Индикация | Отключить блокировку ключом 93LI415МО. | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3006
116 | 93-LIRSA-415 | Конденсат углеводородного газа в V-9302003C | Индикация | Отключить блокировку ключом 93LI417МО. | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3006
117 | 93-LIRSA-416 | Конденсат углеводородного газа в V-9302003C | Индикация | Отключить блокировку ключом 93LI417МО. | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3006
118 | 93-LIRSA-417 | Конденсат углеводородного газа в B-9302001A | Индикация | Отключить блокировку ключом 93LI419МО. | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3007
119 | 93-LIRSA-418 | Конденсат углеводородного газа в B-9302001A | Индикация | Отключить блокировку ключом 93LI419МО. | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3007
120 | 93-LIRSA-419 | Конденсат углеводородного газа в B-9302001B | Индикация | Отключить блокировку ключом 93LI421МО. | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3007
121 | 93-LIRSA-420 | Конденсат углеводородного газа в B-9302001B | Индикация | Отключить блокировку ключом 93LI421МО. | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3007
122 | 93-LIRSA-421 | Конденсат углеводородного газа в B-9302001C | Индикация | Отключить блокировку ключом 93LI423МО. | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3007
123 | 93-LIRSA-422 | Конденсат углеводородного газа в B-9302001C | Индикация | Отключить блокировку ключом 93LI423МО. | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3007
124 | 93-LIRSA-424 | Конденсат углеводородного газа в B-9302002A | Индикация | Отключить блокировку ключом 93LI425МО. | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3008
125 | 93-LIRSA-425 | Конденсат углеводородного газа в B-9302002A | Индикация | Отключить блокировку ключом 93LI425МО. | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3008
126 | 93-LIRSA-426 | Конденсат углеводородного газа в B-9302002B | Индикация | Отключить блокировку ключом 93LI427МО. | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3008
127 | 93-LIRSA-427 | Конденсат углеводородного газа в B-9302002B | Индикация | Отключить блокировку ключом 93LI427МО. | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3008
128 | 93-LIRSA-428 | Конденсат углеводородного газа в B-9302002C | Индикация | Отключить блокировку ключом 93LI429МО. | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3008
129 | 93-LIRSA-429 | Конденсат углеводородного газа в B-9302002C | Индикация | Отключить блокировку ключом 93LI429МО. | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3008
130 | 93-LIRSA-433 | Конденсат углеводородного газа в B-9302003A | Индикация | Отключить блокировку ключом 93LI434МО. | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3012
131 | 93-LIRSA-434 | Конденсат углеводородного газа в B-9302003A | Индикация | Отключить блокировку ключом 93LI434МО. | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3012
132 | 93-LIRSA-435 | Конденсат углеводородного газа в B-9302003B | Индикация | Отключить блокировку ключом 93LI436МО. | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3012
133 | 93-LIRSA-436 | Конденсат углеводородного газа в B-9302003B | Индикация | Отключить блокировку ключом 93LI436МО. | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3012
134 | 93-LIRSA-437 | Конденсат углеводородного газа в B-9302003C | Индикация | Отключить блокировку ключом 93LI438МО. | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3012
135 | 93-LIRSA-438 | Конденсат углеводородного газа в B-9302003C | Индикация | Отключить блокировку ключом 93LI438МО. | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3012
136 | 93-LIRA-439 | Ёмкость с охлаждающей жидкостью V-9302008 (заглубленная емкость) | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3005
137 | 93-LIRSA-751 | Сепаратор уровня 1 ступень (C-9302001AX-V5) | Индикация | Отключить блокировку ключом 93LI751МО. | требуется | Отсечь клапан 93-LV-752 ручной запорной арматурой. Контроль уровня осуществлять поз.93-LT-752 При достижении критических значений осуществлять дренаж сепаратора при помощи байпаса. Обеспечить (контролировать) положение задвижек в 93-XV-431; 93-XV-441; 93 -HV-428; 93 -HV- 436; 93-HV-485; 93-HV-429; 93-HV-430; 93-HV-490; 93-HV-440; 93-HV-437; 93-HV-438; 93-HV-439 закрытом состоянии и 93-HV-486; 93-HV-491; 93-HV-496; 93-HV-498; 93-HV-484; 93-HV-489 в открытом состоянии | не требуется | 93pl3019
138 | 93-LIRSA-752 / 93-LIRS-752A | Сепаратор уровня 1 ступень (C-9302001AX-V5) | Индикация | Отключить блокировку ключом 93LI751МО. | требуется | Отсечьь клапан 93-LV-752 ручной запорной арматурой. Контроль уровня осуществлять поз.93-LT-751 При достижении критических значений осуществлять дренаж сепаратора при помощи байпасаОбеспечить (контролировать) положение задвижек в 93-XV-431; 93-XV-441; 93 -HV-428; 93 -HV- 436; 93-HV-485; 93-HV-429; 93-HV-430; 93-HV-490; 93-HV-440; 93-HV-437; 93-HV-438; 93-HV-439 закрытом состоянии и 93-HV-486; 93-HV-491; 93-HV-496; 93-HV-498; 93-HV-484; 93-HV-489 в открытом состоянии | не требуется | 93pl3019 | Сигнал датчика заходит в шкаф EMC3, на барьер-повторитель с двумя выходами, один выход идет в ESD для блокировки, другой в DCS в алгоритм управления клапаном 93LV752 и в алгоритм переключения задвижек- !!!!для алгоритма в DCS нет ключа DCS MOS!!!!.
139 | 93-LIRSA-753 | Сепаратор уровня 2 ступень (C-9302001AX-V6) | Индикация | Отключить блокировку ключом 93LI753МО. | требуется | Отсечь клапан 93-LV-754 ручной запорной арматурой. Контроль уровня осуществлять поз .93-LT-754 При достижении критических значений осуществлять дренаж сепаратора при помощи байпаса Обеспечить (контролировать) положение задвижек в 93-XV-431; 93-XV-441; 93 -HV-428; 93 -HV- 436; 93-HV-485; 93-HV-429; 93-HV-430; 93-HV-490; 93-HV-440; 93-HV-437; 93-HV-438; 93-HV-439 закрытом состоянии и 93-HV-486; 93-HV-491; 93-HV-496; 93-HV-498; 93-HV-484; 93-HV-489 в открытом состоянии | не требуется | 93pl3020
140 | 93-LIRSA-754 / 93-LIRS-754A | Сепаратор уровня 2 ступень (C-9302001AX-V6) | Индикация | Отключить блокировку ключом 93LI753МО. | требуется | Отсечь клапан 93-LV-754 ручной запорной арматурой. Контроль уровня осуществлять поз .93-LT-753 При достижении критических значений осуществлять дренаж сепаратора при помощи байпаса.Обеспечить (контролировать) положение задвижек в 93-XV-431; 93-XV-441; 93 -HV-428; 93 -HV- 436; 93-HV-485; 93-HV-429; 93-HV-430; 93-HV-490; 93-HV-440; 93-HV-437; 93-HV-438; 93-HV-439 закрытом состоянии и 93-HV-486; 93-HV-491; 93-HV-496; 93-HV-498; 93-HV-484; 93-HV-489 в открытом состоянии | не требуется | 93pl3020 | Сигнал датчика заходит в шкаф EMC3, на барьер-повторитель с двумя выходами, один выход идет в ESD для блокировки, другой в DCS в алгоритм управления клапаном 93LV754 и в алгоритм переключения задвижек- !!!!для алгоритма в DCS нет ключа DCS MOS!!!!.
141 | 93LT801 | Сепаратор уровня 1 ступень (C-9302001BX-V5) | Индикация | Отключить блокировку ключом 93LI801МО. | требуется | Отсечь клапан 93-LV-802 ручной запорной арматурой. Контроль уровня осуществлять поз .93-LT-802 При достижении критических значений осуществлять дренаж сепаратора при помощи байпаса. Обеспечить (контролировать) положение задвижек в 93-XV-431; 93-XV-441; 93 -HV-428; 93 -HV- 436; 93-HV-485; 93-HV-429; 93-HV-430; 93-HV-490; 93-HV-440; 93-HV-437; 93-HV-438; 93-HV-439 закрытом состоянии и 93-HV-486; 93-HV-491; 93-HV-496; 93-HV-498; 93-HV-484; 93-HV-489 в открытом состоянии | не требуется | 93pl3021
142 | 93-LIRSA-802 / 93-LIRS-802A | Сепаратор уровня 1 ступень (C-9302001BX-V5) | Индикация | Отключить блокировку ключом 93LI801МО. | требуется | Отсечь клапан 93-LV-802 ручной запорной арматурой. Контроль уровня осуществлять поз .93-LT-801 При достижении критических значений осуществлять дренаж сепаратора при помощи байпаса. Обеспечить (контролировать) положение задвижек в 93-XV-431; 93-XV-441; 93 -HV-428; 93 -HV- 436; 93-HV-485; 93-HV-429; 93-HV-430; 93-HV-490; 93-HV-440; 93-HV-437; 93-HV-438; 93-HV-439 закрытом состоянии и 93-HV-486; 93-HV-491; 93-HV-496; 93-HV-498; 93-HV-484; 93-HV-489 в открытом состоянии | не требуется | 93pl3021 | Сигнал датчика заходит в шкаф EMC3, на барьер-повторитель с двумя выходами, один выход идет в ESD для блокировки, другой в DCS в алгоритм управления клапаном 93LV802 и в алгоритм переключения задвижек- !!!!для алгоритма в DCS нет ключа DCS MOS!!!!.
143 | 93-LIRSA-803 | Сепаратор уровня 2 ступень (C-9302001BX-V6) | Индикация | Отключить блокировку ключом 93LI803МО. | требуется | Отсечь клапан 93-LV-804 ручной запорной арматурой. Контроль уровня осуществлять поз .93-LT-804 При достижении критических значений осуществлять дренаж сепаратора при помощи байпаса Обеспечить (контролировать) положение задвижек в 93-XV-431; 93-XV-441; 93 -HV-428; 93 -HV- 436; 93-HV-485; 93-HV-429; 93-HV-430; 93-HV-490; 93-HV-440; 93-HV-437; 93-HV-438; 93-HV-439 закрытом состоянии и 93-HV-486; 93-HV-491; 93-HV-496; 93-HV-498; 93-HV-484; 93-HV-489 в открытом состоянии | не требуется | 93pl3022
144 | 93-LIRSA-804 / 93-LIRS-804A | Сепаратор уровня 2 ступень (C-9302001BX-V6) | Индикация | Отключить блокировку ключом 93LI803МО. | требуется | Отсечь клапан 93-LV-804 ручной запорной арматурой. Контроль уровня осуществлять поз .93-LT-803 При достижении критических значений осуществлять дренаж сепаратора при помощи байпаса. Обеспечить (контролировать) положение задвижек в 93-XV-431; 93-XV-441; 93 -HV-428; 93 -HV- 436; 93-HV-485; 93-HV-429; 93-HV-430; 93-HV-490; 93-HV-440; 93-HV-437; 93-HV-438; 93-HV-439 закрытом состоянии и 93-HV-486; 93-HV-491; 93-HV-496; 93-HV-498; 93-HV-484; 93-HV-489 в открытом состоянии | не требуется | 93pl3022 | Сигнал датчика заходит в шкаф EMC3, на барьер-повторитель с двумя выходами, один выход идет в ESD для блокировки, другой в DCS в алгоритм управления клапаном 93LV804 и в алгоритм переключения задвижек- !!!!для алгоритма в DCS нет ключа DCS MOS!!!!.
145 | 93-LIRSA-851 | Сепаратор уровня 1 ступень (C-9302001CX-V5) | Индикация | Отключить блокировку ключом 93LI851МО. | требуется | Отсечь клапан 93-LV-852 ручной запорной арматурой. Контроль уровня осуществлять поз .93-LT-852 При достижении критических значений осуществлять дренаж сепаратора при помощи байпаса Обеспечить (контролировать) положение задвижек в 93-XV-431; 93-XV-441; 93 -HV-428; 93 -HV- 436; 93-HV-485; 93-HV-429; 93-HV-430; 93-HV-490; 93-HV-440; 93-HV-437; 93-HV-438; 93-HV-439 закрытом состоянии и 93-HV-486; 93-HV-491; 93-HV-496; 93-HV-498; 93-HV-484; 93-HV-489 в открытом состоянии | не требуется | 93pl3023
146 | 93-LIRSA-852 / 93-LIRS-852A | Сепаратор уровня 1 ступень (C-9302001CX-V5) | Индикация | Отключить блокировку ключом 93LI851МО. | требуется | Отсечь клапан 93-LV-852 ручной запорной арматурой. Контроль уровня осуществлять поз .93-LT-851 При достижении критических значений осуществлять дренаж сепаратора при помощи байпаса. Обеспечить (контролировать) положение задвижек в 93-XV-431; 93-XV-441; 93 -HV-428; 93 -HV- 436; 93-HV-485; 93-HV-429; 93-HV-430; 93-HV-490; 93-HV-440; 93-HV-437; 93-HV-438; 93-HV-439 закрытом состоянии и 93-HV-486; 93-HV-491; 93-HV-496; 93-HV-498; 93-HV-484; 93-HV-489 в открытом состоянии | не требуется | 93pl3023 | Сигнал датчика заходит в шкаф EMC3, на барьер-повторитель с двумя выходами, один выход идет в ESD для блокировки, другой в DCS в алгоритм управления клапаном 93LV854 и в алгоритм переключения задвижек- !!!!для алгоритма в DCS нет ключа DCS MOS!!!!.
147 | 93-LIRSA-853 | Сепаратор уровня 2 ступень (C-9302001CX-V6) | Индикация | Отключить блокировку ключом 93LI853МО. | требуется | Отсечь клапан 93-LV-854 ручной запорной арматурой. Контроль уровня осуществлять поз .93-LT-854 При достижении критических значений осуществлять дренаж сепаратора при помощи байпаса Обеспечить (контролировать) положение задвижек в 93-XV-431; 93-XV-441; 93 -HV-428; 93 -HV- 436; 93-HV-485; 93-HV-429; 93-HV-430; 93-HV-490; 93-HV-440; 93-HV-437; 93-HV-438; 93-HV-439 закрытом состоянии и 93-HV-486; 93-HV-491; 93-HV-496; 93-HV-498; 93-HV-484; 93-HV-489 в открытом состоянии | не требуется | 93pl3024
148 | 93-LIRSA-854 / 93-LIRS-854A | Сепаратор уровня 2 ступень (C-9302001CX-V6) | Индикация | Отключить блокировку ключом 93LI853МО. | требуется | Отсечь клапан 93-LV-854 ручной запорной арматурой. Контроль уровня осуществлять поз .93-LT-853 При достижении критических значений осуществлять дренаж сепаратора при помощи байпаса. Обеспечить (контролировать) положение задвижек в 93-XV-431; 93-XV-441; 93 -HV-428; 93 -HV- 436; 93-HV-485; 93-HV-429; 93-HV-430; 93-HV-490; 93-HV-440; 93-HV-437; 93-HV-438; 93-HV-439 закрытом состоянии и 93-HV-486; 93-HV-491; 93-HV-496; 93-HV-498; 93-HV-484; 93-HV-489 в открытом состоянии | не требуется | 93pl3024 | Сигнал датчика заходит в шкаф EMC3, на барьер-повторитель с двумя выходами, один выход идет в ESD для блокировки, другой в DCS в алгоритм управления клапаном 93LV854 и в алгоритм переключения задвижек- !!!!для алгоритма в DCS нет ключа DCS MOS!!!!.
149 | 93ZSLL753 | Выключатель защитного кожуха маховика C-9302001AX (концевик) | Индикация | Отключить блокировку ключом 93ZSLL753МО | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3025
150 | 93ZSLL754 | Выключатель защитного кожуха маховика C-9302001AX (концевик) | Индикация | Отключить блокировку ключом 93ZSLL754МО | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3025
151 | 93ZSLL803 | Выключатель защитного кожуха маховика C-9302001BX (концевик) | Индикация | Отключить блокировку ключом 93ZSLL803МО | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3026
152 | 93ZSLL804 | Выключатель защитного кожуха маховика C-9302001BX (концевик) | Индикация | Отключить блокировку ключом 93ZSLL804МО | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3026
153 | 93ZSLL853 | Выключатель защитного кожуха маховика C-9302001CX (концевик) | Индикация | Отключить блокировку ключом 93ZSLL853МО | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3027
154 | 93ZSLL854 | Выключатель защитного кожуха маховика C-9302001CX (концевик) | Индикация | Отключить блокировку ключом 93ZSLL854МО | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3027
155 | 93PV445 | Конденсат углеводородного газа после P-9302001AX | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести клапан на байпас. Отсечь клапан запорной арматурой. | не требуется | 93pl3003
156 | 93PV447 | Конденсат углеводородного газа после P-9302001BX | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести клапан на байпас. Отсечь клапан запорной арматурой. | не требуется | 93pl3003
157 | 93PV449 | Конденсат углеводородного газа после P-9302001SX | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести клапан на байпас. Отсечь клапан запорной арматурой. | не требуется | 93pl3003
158 | 93PV479 | Подача азота к оборудованию | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести клапан на байпас. Отсечь клапан запорной арматурой. | не требуется | 93pl3001
159 | 93PV486A | Топливный газ от B-9302003A | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести клапан на байпас. Отсечь клапан запорной арматурой. | не требуется | 93pl3008
160 | 93PV486B | Топливный газ от B-9302003A | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести клапан на байпас. Отсечь клапан запорной арматурой. | не требуется | 93pl3008
161 | 93PV487A | Топливный газ от B-9302003B | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести клапан на байпас. Отсечь клапан запорной арматурой. | не требуется | 93pl3008
162 | 93PV487B | Топливный газ от B-9302003B | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести клапан на байпас. Отсечь клапан запорной арматурой. | не требуется | 93pl3008
163 | 93PV488A | Топливный газ от B-9302003C | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести клапан на байпас. Отсечь клапан запорной арматурой. | не требуется | 93pl3008
164 | 93PV488B | Топливный газ от B-9302003C | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести клапан на байпас. Отсечь клапан запорной арматурой. | не требуется | 93pl3008
165 | 93PV489 | Топливный газ от B-9302003A в V9302003A, B, C | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести клапан на байпас. Отсечь клапан запорной арматурой. | не требуется | 93pl3012
166 | 93PV490 | Топливный газ от B-9302003B в V9302003A, B, C | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести клапан на байпас. Отсечь клапан запорной арматурой. | не требуется | 93pl3012
167 | 93PV491 | Топливный газ от B-9302003C в V9302003A, B, C | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести клапан на байпас. Отсечь клапан запорной арматурой. | не требуется | 93pl3012
168 | 93-TIR-450 | Ввод пара водяного низкого давления на установку | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3145
169 | 93-TIR-451 | Ввод воды отопительной прямой на установку | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3145
170 | 93-TIR-452 | Вывод воды отопительной обратной с установки | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3145
171 | 93-TIRA-453 | Ввод воды оборотной холодной 2 системы | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3014
172 | 93-TIRA-454 | Вывод воды оборотной горячей 2 системы | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3014
173 | 93-TIR-457 | Ввод воды промтеплофикации прямой на установку | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3145
174 | 93-TIR-458 | Вывод воды промтеплофикации обратной | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3145
175 | 93-TIRA-460 | Углеводородный газ к A-9302001AX, BX, CX | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3002
176 | 93-TIR-461 | Конденсат углеводородного газа от P-9302001AX, BX, SX | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3003
177 | 93-TIR-462 | Топливный газ на выходе с установки | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3012
178 | 93-TIRC-463 | Пары углеводородов, конденсат пара с углеводородами в GV-9302001 | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести регулятор в MAN. | не требуется | 93pl3005
179 | 93-TIRCA-464 | Конденсат углеводородного газа в V-9302005 (заглубленная емкость) | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести регулятор в MAN. | не требуется | 93pl3005
180 | 93-TIRC-465 | Конденсат углеводородного газа в V-9302003A | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести регулятор в MAN. | не требуется | 93pl3006
181 | 93-TIRC-466 | Конденсат углеводородного газа в V-9302003B | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести регулятор в MAN. | не требуется | 93pl3006
182 | 93-TIRC-467 | Конденсат углеводородного газа в V-9302003C | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести регулятор в MAN. | не требуется | 93pl3006
183 | 93-TIRC-468 | Конденсат углеводородного газа в В-9302001A | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести регулятор в MAN. | не требуется | 93pl3007
184 | 93-TIRC-469 | Конденсат углеводородного газа в В-9302001B | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести регулятор в MAN. | не требуется | 93pl3007
185 | 93-TIRC-470 | Конденсат углеводородного газа в В-9302001C | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести регулятор в MAN. | не требуется | 93pl3007
186 | 93-TIRCA-471 | Конденсат углеводородного газа в В-9302002A | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести регулятор в MAN. | не требуется | 93pl3007
187 | 93-TIR-751 | темп. технологического газа, вход цил. 1 C-9302001AX | Индикация | не требуется | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3019
188 | 93-TIRSA-752 | темп. охлаждающей воды, выход цил. 1 C-9302001AX | Индикация | Отключить блокировку ключом 93TI753МО | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3019
189 | 93-TIRSA-753 | темп. охлаждающей воды, выход цил. 1 C-9302001AX | Индикация | Отключить блокировку ключом 93TI753МО | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3019
190 | 93-TIRSA-754 | темп. уплотнения цил. 1 C-9302001AX | Индикация | Отключить блокировку ключом 93TI754МО. | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3019
191 | 93-TIRSA-757 | темп. уплотнения цил. 2 C-9302001AX | Индикация | Отключить блокировку ключом 93TI757МО. | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3020
192 | 93-TIRSA-758 | темп. охлаждающей воды, выход цил. 2 C-9302001AX | Индикация | Отключить блокировку ключом 93TI759МО | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3020
193 | 93-TIRSA-759 | темп. охлаждающей воды, выход цил. 2 C-9302001AX | Индикация | Отключить блокировку ключом 93TI759МО | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3020
194 | 93-TIRSA-760 | темп. технологического газа, выход цил. 1 C-9302001AX | Индикация | Отключить блокировку ключом 93TI761МО | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3019
195 | 93-TIRSA-761 | темп. технологического газа, выход цил. 1 C-9302001AX | Индикация | Отключить блокировку ключом 93TI761МО | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3019
196 | 93-TIRSA-762 | темп. охлажд. воды, вход охладитель 1 C-9302001AX | Индикация | Отключить блокировку ключом 93TI762МО | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3019
197 | 93-TIRA-763 / 93-TIRS-763A | темп. охлажд. воды, выход охладитель 1 C-9302001AX | Индикация | Отключить блокировку ключом 93TI762МО | требуется | Перевести регулятор 93TC764 в MAN. | не требуется | 93pl3019 | Сигнал датчика заходит в шкаф EMC3, на барьер-повторитель с двумя выходами, один выход идет в ESD для блокировки, другой в DCS в алгоритм управления клапаном 93TV764- !!!!для алгоритма в DCS нет ключа DCS MOS!!!!.
198 | 93-TIRC-764 | темп. технологического газа после охладителя 1 C-9302001AX | Индикация | не требуется | требуется | Перевести регулятор в MAN. | не требуется | 93pl3019
199 | 93-TIR-765 | темп. технологического газа, вход цил. 2 C-9302001AX | Индикация | не требуется | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3020
200 | 93-TIRSA-766 | темп. технологического газа, выход цил. 2 C-9302001AX | Индикация | Отключить блокировку ключом 93TI767МО. | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3020
201 | 93-TIRSA-767 | темп. технологического газа, выход цил. 2 C-9302001AX | Индикация | Отключить блокировку ключом 93TI767МО. | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3020
202 | 93-TIRSA-768 | темп. охлажд. воды, вход охладитель 2 C-9302001AX | Индикация | Отключить блокировку ключом 93TI768МО | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3020
203 | 93-TIRA-769 / 93-TIRS-769A | темп. охлажд. воды, выход охладитель 2 C-9302001AX | Индикация | Отключить блокировку ключом 93TI768МО | требуется | Перевести регулятор 93TC770 в MAN. | не требуется | 93pl3020 | Сигнал датчика заходит в шкаф EMC3, на барьер-повторитель с двумя выходами, один выход идет в ESD для блокировки, другой в DCS в алгоритм управления клапаном 93TV770- !!!!для алгоритма в DCS нет ключа DCS MOS!!!!.
204 | 93-TIRC-770 | темп. технологического газа после охладителя 2 C-9302001AX | Индикация | не требуется | требуется | Перевести регулятор в MAN. | не требуется | 93pl3020
205 | 93-TIRA-771 | темп. подачи смазочного масла | Индикация | не требуется | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3025
206 | 93-TIR-776 | темп. подачи смазочного масла перед охладителем | Индикация | не требуется | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3025
207 | 93-TIRSA-778 | темп. гл. подшипника неприводная сторона C-9302001AX | Индикация | Отключить блокировку ключом 93TI836МО. | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3025
208 | 93-TIRSA-836 | темп. гл. подшипника неприводная сторона C-9302001AX | Индикация | Отключить блокировку ключом 93TI836МО. | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3025
209 | 93-TIRSA-779 | темп. гл. подшипника приводная сторона C-9302001AX | Индикация | Отключить блокировку ключом 93TI837МО. | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3025
210 | 93-TIRSA-837 | темп. гл. подшипника приводная сторона C-9302001AX | Индикация | Отключить блокировку ключом 93TI837МО. | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3025
211 | 93-TIRA-780 | темп. масла резервуара картера C-9302001AX | Индикация | не требуется | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3025
212 | 93-TIRA-781 | темп. подачи охлаждающей воды C-9302001AX | Индикация | не требуется | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3020
213 | 93-TIRA-782 | темп. двиг. CM-9302001AX | Индикация | не требуется | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3025
214 | 93-TIRA-783A | темп. обмотки CM-9302001AX | Индикация | не требуется | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3025
215 | 93-TIRA-783B | темп. обмотки CM-9302001AX | Индикация | не требуется | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3025
216 | 93-TIRA-783C | темп. обмотки CM-9302001AX | Индикация | не требуется | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3025
217 | 93-TIRSA-784 | темп. охлажд. воды на выходе маслоохладителя | Индикация | Отключить блокировку ключом 93TI784МО | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3025
218 | 93-TIRSA-785 | темп. охлажд. воды на выходе маслоохладителя | Индикация | Отключить блокировку ключом 93TI784МО | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3025
219 | 93-TIR-838 | температура охлажд.воды на входе охладителя 1 | Индикация | не требуется | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3019
220 | 93-TIR-839 | температура охлажд.воды на входе охладителя 2 | Индикация | не требуется | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3020
221 | 93TV463 | Пар водяной к GV-930201 | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести клапан на байпас. Отсечь клапан запорной арматурой. | не требуется | 93pl3005
222 | 93TV464 | Пар водяной к V-9302005 | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести клапан на байпас. Отсечь клапан запорной арматурой. | не требуется | 93pl3005
223 | 93TV465 | Пар водяной к V-9302003A | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести клапан на байпас. Отсечь клапан запорной арматурой. | не требуется | 93pl3006
224 | 93TV466 | Пар водяной к V-9302003B | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести клапан на байпас. Отсечь клапан запорной арматурой. | не требуется | 93pl3006
225 | 93TV467 | Пар водяной к V-9302003C | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести клапан на байпас. Отсечь клапан запорной арматурой. | не требуется | 93pl3006
226 | 93TV468 | Пар водяной к B-9302001A | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести клапан на байпас. Отсечь клапан запорной арматурой. | не требуется | 93pl3007
227 | 93TV469 | Пар водяной к B-9302001B | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести клапан на байпас. Отсечь клапан запорной арматурой. | не требуется | 93pl3007
228 | 93TV470 | Пар водяной к B-9302001C | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести клапан на байпас. Отсечь клапан запорной арматурой. | не требуется | 93pl3007
229 | 93TV471 | Пар водяной к B-9302002A | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести клапан на байпас. Отсечь клапан запорной арматурой. | не требуется | 93pl3008
230 | 93TV764 | Нитка охлаждающей воды C-9302001AX | Индикация | не требуется | требуется | Перевести клапан на байпас. Отсечь клапан запорной арматурой. | не требуется | 93pl3019
231 | 93TV770 | Нитка охлаждающей воды C-9302001AX | Индикация | не требуется | требуется | Перевести клапан на байпас. Отсечь клапан запорной арматурой. | не требуется | 93pl3020
232 | 93XY767 | Разгрузка клапанов C-9302001AX (соленоид) | Индикация | не требуется | требуется | Работы производить только на остановленном компрессоре | не требуется | 93pl3019
233 | 93XY768 | Разгрузка клапанов C-9302001AX (соленоид) | Индикация | не требуется | требуется | Работы производить только на остановленном компрессоре | не требуется | 93pl3019
234 | 93XY817 | Разгрузка клапанов C-9302001BX (соленоид) | Индикация | не требуется | требуется | Работы производить только на остановленном компрессоре | не требуется | 93pl3021
235 | 93-TIRCA-472 | Конденсат углеводородного газа в В-9302002B | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести регулятор в MAN. | не требуется | 93pl3008
236 | 93-TIRCA-473 | Конденсат углеводородного газа в В-9302002С | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести регулятор в MAN. | не требуется | 93pl3008
237 | 93-TIRCA-476 | Конденсат углеводородного газа в В-9302003A | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести регулятор в MAN. | не требуется | 93pl3012
238 | 93-TIRCA-477 | Конденсат углеводородного газа в В-9302003B | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести регулятор в MAN. | не требуется | 93pl3012
239 | 93-TIRCA-478 | Конденсат углеводородного газа в В-9302003С | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести регулятор в MAN. | не требуется | 93pl3012
240 | 93-TIRS-482 | Факельный газ от B-9302002A к C-9302001AX | Индикация | Отключить блокировку ключом 93TI482МО. | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3008
241 | 93-TIRS-483 | Факельный газ от B-9302002B к C-9302001BX | Индикация | Отключить блокировку ключом 93TI483МО. | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3008
242 | 93-TIRS-484 | Факельный газ от B-9302002C к C-9302001CX | Индикация | Отключить блокировку ключом 93TI484МО. | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3008
243 | 93-TIRC-503 | Вода от E-9302002 на мытье полов | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести регулятор в MAN. | не требуется | 93pl3145
244 | 93-TIRA-504 | Ввод оборотной холодной воды 1 системы | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3014
245 | 93-TIRA-505 | Вывод оборотной горячей воды 1 системы | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3014
246 | 93-TIRC-510 | Углеводородный газ после А-9302001AX | Индикация | не требуется | требуется | Перевести регулятор в MAN. | не требуется | 93pl3002
247 | 93-TIRC-511 | Углеводородный газ после А-9302001BX | Индикация | не требуется | требуется | Перевести регулятор в MAN. | не требуется | 93pl3002
248 | 93-TIRC-512 | Углеводородный газ после А-9302001CX | Индикация | не требуется | требуется | Перевести регулятор в MAN. | не требуется | 93pl3002
249 | 93-TIRA-979 | P-9302001 SX | Индикация | не требуется | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3015
250 | 93-TIRA-980 | P-9302001 SX | Индикация | не требуется | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3015
251 | 93-TIRSA-981 | P-9302001 SX | Индикация | Отключить блокировку ключом 93TI981МО. | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3015
252 | 93-TIRA-982 | P-9302001 BX | Индикация | не требуется | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3015
253 | 93-TIRA-983 | P-9302001 BX | Индикация | не требуется | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3015
254 | 93-TIRSA-984 | P-9302001 BX | Индикация | Отключить блокировку ключом 93TI984МО. | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3015
255 | 93-TIRA-985 | P-9302001 AX | Индикация | не требуется | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3015
256 | 93-TIRA-986 | P-9302001 AX | Индикация | не требуется | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3015
257 | 93-TIRSA-987 | P-9302001 AX | Индикация | Отключить блокировку ключом 93TI987МО. | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3015
258 | 93-TIR-801 | темп. технологического газа, вход цил. 1 C-9302001BX | Индикация | не требуется | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3021
259 | 93-TIRSA-802 | темп. охлаждающей воды, выход цил. 1 C-9302001BX | Индикация | Отключить блокировку ключом 93TI803МО | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3021
260 | 93-TIRSA-803 | темп. охлаждающей воды, выход цил. 1 C-9302001BX | Индикация | Отключить блокировку ключом 93TI803МО | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3021
261 | 93-TIRSA-804 | темп. уплотнения цил. 1 C-9302001BX | Индикация | Отключить блокировку ключом 93TI804МО. | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3021
262 | 93-TIRSA-807 | темп. уплотнения цил. 2 C-9302001BX | Индикация | Отключить блокировку ключом 93TI807МО. | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3022
263 | 93-TIRSA-808 | темп. охлаждающей воды, выход цил. 2 C-9302001BX | Индикация | Отключить блокировку ключом 93TI809МО | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3022
264 | 93-TIRSA-809 | темп. охлаждающей воды, выход цил. 2 C-9302001BX | Индикация | Отключить блокировку ключом 93TI809МО | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3022
265 | 93-TIRSA-810 | темп. технологического газа, выход цил. 1 C-9302001BX | Индикация | Отключить блокировку ключом 93TI811МО | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3021
266 | 93-TIRSA-811 | темп. технологического газа, выход цил. 1 C-9302001BX | Индикация | Отключить блокировку ключом 93TI811МО | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3021
267 | 93-TIRSA-812 | темп. охлажд. воды, вход охладитель 1 C-9302001BX | Индикация | Отключить блокировку ключом 93TI812МО | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3021
268 | 93-TIRA-813 / 93-TIRS-813A | темп. охлажд. воды, выход охладитель 1 C-9302001BX | Индикация | Отключить блокировку ключом 93TI812МО | требуется | Перевести регулятор 93TC814 в MAN. | не требуется | 93pl3021 | Сигнал датчика заходит в шкаф EMC3, на барьер-повторитель с двумя выходами, один выход идет в ESD для блокировки, другой в DCS в алгоритм управления клапаном 93TV814- !!!!для алгоритма в DCS нет ключа DCS MOS!!!!.
269 | 93-TIRC-814 | темп. технологического газа после охладителя 1 C-9302001BX | Индикация | не требуется | требуется | Перевести регулятор в MAN. | не требуется | 93pl3021
270 | 93-TIR-815 | темп. технологического газа, вход цил. 2 C-9302001BX | Индикация | не требуется | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3022
271 | 93-TIRSA-816 | темп. технологического газа, выход цил. 2 C-9302001BX | Индикация | Отключить блокировку ключом 93TI817МО. | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3022
272 | 93-TIRSA-817 | темп. технологического газа, выход цил. 2 C-9302001BX | Индикация | Отключить блокировку ключом 93TI817МО. | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3022
273 | 93-TIRSA-818 | темп. охлажд. воды, вход охладитель 2 C-9302001BX | Индикация | Отключить блокировку ключом 93TI818МО | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3022
274 | 93-TIRA-819 / 93-TIRS-819A | темп. охлажд. воды, выход охладитель 2 C-9302001BX | Индикация | Отключить блокировку ключом 93TI818МО | требуется | Перевести регулятор 93TC820 в MAN. | не требуется | 93pl3022 | Сигнал датчика заходит в шкаф EMC3, на барьер-повторитель с двумя выходами, один выход идет в ESD для блокировки, другой в DCS в алгоритм управления клапаном 93TV820- !!!!для алгоритма в DCS нет ключа DCS MOS!!!!.
275 | 93-TIRC-820 | темп. технологического газа после охладителя 2 C-9302001BX | Индикация | не требуется | требуется | Перевести регулятор в MAN. | не требуется | 93pl3022
276 | 93-TIRA-821 | темп. подачи смазочного масла | Индикация | не требуется | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3026
277 | 93-TIR-826 | темп. подачи смазочного масла перед охладителем | Индикация | не требуется | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3026
278 | 93-TIRSA-828 | темп. гл. подшипника неприводная сторона C-9302001BX | Индикация | Отключить блокировку ключом 93TI886МО. | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3026
279 | 93-TIRSA-886 | темп. гл. подшипника неприводная сторона C-9302001BX | Индикация | Отключить блокировку ключом 93TI886МО. | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3026
280 | 93-TIRSA-829 | темп. гл. подшипника приводная сторона C-9302001BX | Индикация | Отключить блокировку ключом 93TI887МО. | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3026
281 | 93-TIRSA-887 | темп. гл. подшипника приводная сторона C-9302001BX | Индикация | Отключить блокировку ключом 93TI887МО. | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3026
282 | 93-TIRA-830 | темп. масла резервуара картера C-9302001BX | Индикация | не требуется | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3026
283 | 93-TIRA-831 | темп. подачи охлаждающей воды C-9302001BX | Индикация | не требуется | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3026
284 | 93-TIRA-832 | темп. двиг. CM-9302001BX | Индикация | не требуется | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3026
285 | 93-TIRA-833A | темп. обмотки CM-9302001BX | Индикация | не требуется | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3026
286 | 93-TIRA-833B | темп. обмотки CM-9302001BX | Индикация | не требуется | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3026
287 | 93-TIRA-833C | темп. обмотки CM-9302001BX | Индикация | не требуется | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3026
288 | 93-TIRSA-834 | темп. охлажд. воды на выходе маслоохладителя | Индикация | Отключить блокировку ключом 93TI834МО | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3026
289 | 93-TIRSA-835 | темп. охлажд. воды на выходе маслоохладителя | Индикация | Отключить блокировку ключом 93TI834МО | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3026
290 | 93-TIR-888 | температура охлажд.воды на входе охладителя 1 | Индикация | не требуется | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3021
291 | 93-TIR-889 | температура охлажд.воды на входе охладителя 2 | Индикация | не требуется | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3022
292 | 93-TIR-851 | темп. технологического газа, вход цил. 1 C-9302001CX | Индикация | не требуется | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3023
293 | 93-TIRSA-852 | темп. охлаждающей воды, выход цил. 1 C-9302001CX | Индикация | Отключить блокировку ключом 93TI853МО | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3023
294 | 93-TIRSA-853 | темп. охлаждающей воды, выход цил. 1 C-9302001CX | Индикация | Отключить блокировку ключом 93TI853МО | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3023
295 | 93-TIRSA-854 | темп. уплотнения цил. 1 C-9302001CX | Индикация | Отключить блокировку ключом 93TI854МО. | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3023
296 | 93-TIRSA-857 | темп. уплотнения цил. 2 C-9302001CX | Индикация | Отключить блокировку ключом 93TI857МО. | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3024
297 | 93-TIRSA-858 | темп. охлаждающей воды, выход цил. 2 C-9302001CX | Индикация | Отключить блокировку ключом 93TI859МО | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3024
298 | 93-TIRSA-859 | темп. охлаждающей воды, выход цил. 2 C-9302001CX | Индикация | Отключить блокировку ключом 93TI859МО | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3024
299 | 93-TIRSA-860 | темп. технологического газа, выход цил. 1 C-9302001CX | Индикация | Отключить блокировку ключом 93TI861МО | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3023
300 | 93-TIRSA-861 | темп. технологического газа, выход цил. 1 C-9302001CX | Индикация | Отключить блокировку ключом 93TI861МО | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3023
301 | 93-TIRSA-862 | темп. охлажд. воды, вход охладитель 1 C-9302001CX | Индикация | Отключить блокировку ключом 93TI862МО | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3023
302 | 93-TIRA-863 / 93-TIRS-863A | темп. охлажд. воды, выход охладитель 1 C-9302001CX | Индикация | Отключить блокировку ключом 93TI862МО | требуется | Перевести регулятор 93TC864 в MAN. | не требуется | 93pl3023 | Сигнал датчика заходит в шкаф EMC3, на барьер-повторитель с двумя выходами, один выход идет в ESD для блокировки, другой в DCS в алгоритм управления клапаном 93TV864- !!!!для алгоритма в DCS нет ключа DCS MOS!!!!.
303 | 93-TIRC-864 | темп. технологического газа после охладителя 1 C-9302001CX | Индикация | не требуется | требуется | Перевести регулятор в MAN. | не требуется | 93pl3023
304 | 93-TIR-865 | темп. технологического газа, вход цил. 2 C-9302001CX | Индикация | не требуется | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3024
305 | 93-TIRSA-866 | темп. технологического газа, выход цил. 2 C-9302001CX | Индикация | Отключить блокировку ключом 93TI867МО. | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3024
306 | 93-TIRSA-867 | темп. технологического газа, выход цил. 2 C-9302001CX | Индикация | Отключить блокировку ключом 93TI867МО. | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3024
307 | 93-TIRSA-868 | темп. охлажд. воды, вход охладитель 2 C-9302001CX | Индикация | Отключить блокировку ключом 93TI868МО | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3024
308 | 93-TIRA-869 / 93-TIRS-869A | темп. охлажд. воды, выход охладитель 2 C-9302001CX | Индикация | Отключить блокировку ключом 93TI868МО | требуется | Перевести регулятор 93TC870 в MAN. | не требуется | 93pl3024 | Сигнал датчика заходит в шкаф EMC3, на барьер-повторитель с двумя выходами, один выход идет в ESD для блокировки, другой в DCS в алгоритм управления клапаном 93TV870- !!!!для алгоритма в DCS нет ключа DCS MOS!!!!.
309 | 93-TIRC-870 | темп. технологического газа после охладителя 2 C-9302001CX | Индикация | не требуется | требуется | Перевести регулятор в MAN. | не требуется | 93pl3024
310 | 93-TIRA-871 | темп. подачи смазочного масла | Индикация | не требуется | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3027
311 | 93-TIR-876 | темп. подачи смазочного масла перед охладителем | Индикация | не требуется | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3027
312 | 93-TIRSA-878 | темп. гл. подшипника неприводная сторона C-9302001CX | Индикация | Отключить блокировку ключом 93TI936МО. | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3027
313 | 93-TIRSA-936 | темп. гл. подшипника неприводная сторона C-9302001CX | Индикация | Отключить блокировку ключом 93TI936МО. | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3027
314 | 93-TIRSA-879 | темп. гл. подшипника приводная сторона C-9302001CX | Индикация | Отключить блокировку ключом 93TI937МО. | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3027
315 | 93-TIRSA-937 | темп. гл. подшипника приводная сторона C-9302001CX | Индикация | Отключить блокировку ключом 93TI937МО. | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3027
316 | 93-TIRA-880 | темп. масла резервуара картера C-9302001CX | Индикация | не требуется | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3027
317 | 93-TIRA-881 | темп. подачи охлаждающей воды C-9302001CX | Индикация | не требуется | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3027
318 | 93-TIRA-882 | темп. двиг. CM-9302001CX | Индикация | не требуется | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3027
319 | 93-TIRA-883A | темп. обмотки CM-9302001СX | Индикация | не требуется | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3027
320 | 93-TIRA-883B | темп. обмотки CM-9302001СX | Индикация | не требуется | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3027
321 | 93-TIRA-883C | темп. обмотки CM-9302001СX | Индикация | не требуется | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3027
322 | 93-TIRSA-884 | темп. охлажд. воды на выходе маслоохладителя | Индикация | Отключить блокировку ключом 93TI884МО | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3027
323 | 93-TIRSA-885 | темп. охлажд. воды на выходе маслоохладителя | Индикация | Отключить блокировку ключом 93TI884МО | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3027
324 | 93-TIR-938 | температура охлажд.воды на входе охладителя 1 | Индикация | не требуется | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3023
325 | 93-TIR-939 | температура охлажд.воды на входе охладителя 2 | Индикация | не требуется | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3023
326 | 93-TIR-926 | темп. охлажд. воды, возврат С-9302001 | Индикация | не требуется | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3018
327 | 93-TIRSA-929 | темп. подачи охлажд. воды С-9302001 | Индикация | Отключить блокировку ключом 93TI929МО | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3018
328 | 93-TIRSA-930 | темп. подачи охлажд. воды С-9302001 | Индикация | Отключить блокировку ключом 93TI929МО | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3018
329 | 93-TIRA-932 | темп. подачи охлажд. воды после охладителя С-9302001 | Индикация | не требуется | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3018
330 | 93-TIR-934 | темп. подачи охлажд. воды перед охладителем С-9302001 | Индикация | не требуется | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3018
331 | 93-TIRA-971 | Система уплотнения P-9302003AX (на заглубленной емкости) | Индикация | не требуется | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3015
332 | 93-TIRCA-960A | Темпер. в камере АВО А-9302001 АХ | Индикация | не требуется | требуется | Перевести регулятор ТС960 в MAN. | не требуется | 93pl3002
333 | 93-TIRCA-960B | Темпер. в камере АВО А-9302001 АХ | Индикация | не требуется | требуется | Перевести регулятор ТС960 в MAN. | не требуется | 93pl3002
334 | 93-TIRCA-960C | Темпер. в камере АВО А-9302001 АХ | Индикация | не требуется | требуется | Перевести регулятор ТС960 в MAN. | не требуется | 93pl3002
335 | 93-TIRCA-960D | Темпер. в камере АВО А-9302001 АХ | Индикация | не требуется | требуется | Перевести регулятор ТС960 в MAN. | не требуется | 93pl3002
336 | 93-TIRCA-961A | Темпер. в камере АВО А-9302001 ВХ | Индикация | не требуется | требуется | Перевести регулятор ТС961 в MAN. | не требуется | 93pl3002
337 | 93-TIRCA-961B | Темпер. в камере АВО А-9302001 ВХ | Индикация | не требуется | требуется | Перевести регулятор ТС961 в MAN. | не требуется | 93pl3002
338 | 93-TIRCA-961C | Темпер. в камере АВО А-9302001 ВХ | Индикация | не требуется | требуется | Перевести регулятор ТС961 в MAN. | не требуется | 93pl3002
339 | 93-TIRCA-961D | Темпер. в камере АВО А-9302001 ВХ | Индикация | не требуется | требуется | Перевести регулятор ТС961 в MAN. | не требуется | 93pl3002
340 | 93-TIRCA-962A | Темпер. в камере АВО А-9302001 СХ | Индикация | не требуется | требуется | Перевести регулятор ТС962 в MAN. | не требуется | 93pl3002
341 | 93-TIRCA-962B | Темпер. в камере АВО А-9302001 СХ | Индикация | не требуется | требуется | Перевести регулятор ТС962 в MAN. | не требуется | 93pl3002
342 | 93-TIRCA-962C | Темпер. в камере АВО А-9302001 СХ | Индикация | не требуется | требуется | Перевести регулятор ТС962 в MAN. | не требуется | 93pl3002
343 | 93-TIRCA-962D | Темпер. в камере АВО А-9302001 СХ | Индикация | не требуется | требуется | Перевести регулятор ТС962 в MAN. | не требуется | 93pl3002
344 | 93-FQIR-401 | Ввод пара водяного низкого давления на установку | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3145
345 | 93-FQIR-402 | Ввод воды отопительной на установку | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3145
346 | 93-FQIR-403 | Вывод воды отопительной обратной с установки | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3145
347 | 93-FQIR-404 | Ввод воды оборотной холодной 2 системы | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3014
348 | 93-FQIR-405 | Вывод воды оборотной горячей 2 системы | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3014
349 | 93-FQIR-407 | Ввод воды промтеплофикации прямой на установку | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3145
350 | 93-FQIR-408 | Вывод воды промтеплофикации обратной | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3145
351 | 93-FQIR-410 | Конденсат углеводоролного газа от насосов P-9302001AX, BX, SX | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3003
352 | 93-FQIR-411 | Топливный газ от B-9302003A, B, C | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3012
353 | 93-FQIR-412 | Топливный газ от B-9302003A | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3012
354 | 93-FQIR-413 | Топливный газ от B-9302003B | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3012
355 | 93-FQIR-414 | Топливный газ от B-9302003C | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3012
356 | 93-FQIR-416 | Ввод воды оборотной холодной 1 системы | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3014
357 | 93-FQIR-417 | Вывод воды оборотной горячей 1 системы | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3014
358 | 93-FQIRSA-419 | Оборотная охлажденная вода 1 сист. к маслохоз-ву С-9302001AX | Индикация | Отключить блокировку ключом 93FI420МО | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3014
359 | 93-FQIRSA-420 | Оборотная охлажденная вода 1 сист. к маслохоз-ву С-9302001AX | Индикация | Отключить блокировку ключом 93FI420МО | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3014
360 | 93-FQIRSA-421 | Оборотная охлажденная вода 1 сист. к маслохоз-ву С-9302001BX | Индикация | Отключить блокировку ключом 93FI422МО | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3014
361 | 93-FQIRSA-422 | Оборотная охлажденная вода 1 сист. к маслохоз-ву С-9302001BX | Индикация | Отключить блокировку ключом 93FI422МО | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3014
362 | 93-FQIRSA-423 | Оборотная охлажденная вода 1 сист. к маслохоз-ву С-9302001CX | Индикация | Отключить блокировку ключом 93FI424МО | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3014
363 | 93-FQIRSA-424 | Оборотная охлажденная вода 1 сист. к маслохоз-ву С-9302001CX | Индикация | Отключить блокировку ключом 93FI424МО | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3014
364 | 93-FQIRSA-425 | Оборотная охлажденная вода 2 сист. к холодильнику С-9302001AX | Индикация | Отключить блокировку ключом 93FI426МО | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3014
365 | 93-FQIRSA-426 | Оборотная охлажденная вода 2 сист. к холодильнику С-9302001AX | Индикация | Отключить блокировку ключом 93FI426МО | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3014
366 | 93-FQIRSA-427 | Оборотная охлажденная вода 2 сист. к холодильнику С-9302001BX | Индикация | Отключить блокировку ключом 93FI428МО | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3014
367 | 93-FQIRSA-428 | Оборотная охлажденная вода 2 сист. к холодильнику С-9302001BX | Индикация | Отключить блокировку ключом 93FI428МО | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3014
368 | 93-FQIRSA-429 | Оборотная охлажденная вода 2 сист. к холодильнику С-9302001CX | Индикация | Отключить блокировку ключом 93FI430МО | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3014
369 | 93-FQIRSA-430 | Оборотная охлажденная вода 2 сист. к холодильнику С-9302001CX | Индикация | Отключить блокировку ключом 93FI430МО | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3014
370 | 93-FQIRA-418 | Трубопровод воды оборотной холодной 1 системы к узлу охлаждения | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3014
371 | 93-FIRSA-754 | Проток охлажд. воды выход цилиндра 1 C-9302001AX | Индикация | Отключить блокировку ключом 93FI754МО | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3019
372 | 93-FIRSA-755 | Проток охлажд. воды выход цилиндра 2 C-9302001AX | Индикация | Отключить блокировку ключом 93FI755МО | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3020
373 | 93-FIRSA-804 | Проток охлажд. воды выход цилиндра 1 C-9302001BX | Индикация | Отключить блокировку ключом 93FI804МО | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3021
374 | 93-FIRSA-805 | Проток охлажд. воды выход цилиндра 2 C-9302001BX | Индикация | Отключить блокировку ключом 93FI805МО | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3022
375 | 93-FIRSA-854 | Проток охлажд. воды выход цилиндра 1 C-9302001CX | Индикация | Отключить блокировку ключом 93FI854МО | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3023
376 | 93-FIRSA-855 | Проток охлажд. воды выход цилиндра 2 C-9302001CX | Индикация | Отключить блокировку ключом 93FI855МО | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3024
377 | 93-FIRSA-901 | Проток охлаждающей воды C-9302001 | Индикация | Отключить блокировку ключом 93FI901МО | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3018
378 | 93-FIRSA-902 | Проток охлаждающей воды C-9302001 | Индикация | Отключить блокировку ключом 93FI901МО | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3018
379 | 93-PDIRA-772 | Перепад давления фильтр-масло C-9302001AX | Индикация | не требуется | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3025
380 | 93-PDIRSA-779 | Перепад давления технологического газа цил. 1 C-9302001AX (внутр.монтаж) | Индикация | Отключить блокировку ключом 93PDI780МО. | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3019
381 | 93-PDIRSA-780 | Перепад давления технологического газа цил. 1 C-9302001AX (внутр.монтаж) | Индикация | Отключить блокировку ключом 93PDI780МО. | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3020
382 | 93-PDIRSA-781 | Перепад давления технологического газа цил. 2 C-9302001AX (внутр.монтаж) | Индикация | Отключить блокировку ключом 93PDI781МО. | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3020
383 | 93-PDIRSA-782 | Перепад давления технологического газа цил. 2 C-9302001AX (внутр.монтаж) | Индикация | Отключить блокировку ключом 93PDI781МО. | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3020
384 | 93-PDIRA-822 | Перепад давления фильтр-масло C-9302001BX | Индикация | не требуется | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3026
385 | 93-PDIRSA-829 | Перепад давления технологического газа цил. 1 C-9302001BX (внутр.монтаж) | Индикация | Отключить блокировку ключом 93PDI830МО. | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3021
386 | 93-PDIRSA-830 | Перепад давления технологического газа цил. 1 C-9302001BX (внутр.монтаж) | Индикация | Отключить блокировку ключом 93PDI830МО. | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3021
387 | 93-PDIRSA-831 | Перепад давления технологического газа цил. 2 C-9302001BX (внутр.монтаж) | Индикация | Отключить блокировку ключом 93PDI831МО. | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3022
388 | 93-PDIRSA-832 | Перепад давления технологического газа цил. 2 C-9302001BX (внутр.монтаж) | Индикация | Отключить блокировку ключом 93PDI831МО. | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3022
389 | 93-PDIRSA-872 | Перепад давления фильтр-масло C-9302001CX | Индикация | не требуется | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3027
390 | 93-PDIRSA-879 | Перепад давления технологического газа цил. 1 C-9302001CX (внутр.монтаж) | Индикация | Отключить блокировку ключом 93PDI880МО. | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3023
391 | 93-PDIRSA-880 | Перепад давления технологического газа цил. 1 C-9302001CX (внутр.монтаж) | Индикация | Отключить блокировку ключом 93PDI880МО. | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3023
392 | 93-PDIRSA-881 | Перепад давления технологического газа цил. 2 C-9302001CX (внутр.монтаж) | Индикация | Отключить блокировку ключом 93PDI881МО. | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3024
393 | 93-PDIRSA-882 | Перепад давления технологического газа цил. 2 C-9302001CX (внутр.монтаж) | Индикация | Отключить блокировку ключом 93PDI881МО. | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3091
394 | 93TV472 | Пар водяной к B-9302002B | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести клапан на байпас. Отсечь клапан запорной арматурой. | не требуется | 93pl3008
395 | 93TV473 | Пар водяной к B-9302002C | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести клапан на байпас. Отсечь клапан запорной арматурой. | не требуется | 93pl3008
396 | 93TV476 | Пар водяной к B-9302003A | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести клапан на байпас. Отсечь клапан запорной арматурой. | не требуется | 93pl3012
397 | 93TV477 | Пар водяной к B-9302003B | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести клапан на байпас. Отсечь клапан запорной арматурой. | не требуется | 93pl3012
398 | 93TV478 | Пар водяной к B-9302003C | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести клапан на байпас. Отсечь клапан запорной арматурой. | не требуется | 93pl3012
399 | 93TV503 | Пар водяной к водоподогревателю E-9302002 | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести клапан на байпас. Отсечь клапан запорной арматурой. | не требуется | 93pl3145
400 | 93TV814 | Нитка охлаждающей воды C-9302001BX | Индикация | не требуется | требуется | Перевести клапан на байпас. Отсечь клапан запорной арматурой. | не требуется | 93pl3021
401 | 93TV820 | Нитка охлаждающей воды C-9302001BX | Индикация | не требуется | требуется | Перевести клапан на байпас. Отсечь клапан запорной арматурой. | не требуется | 93pl3022
402 | 93TV864 | Нитка охлаждающей воды C-9302001CX | Индикация | не требуется | требуется | Перевести клапан на байпас. Отсечь клапан запорной арматурой. | не требуется | 93pl3023
403 | 93TV870 | Нитка охлаждающей воды C-9302001CX | Индикация | не требуется | требуется | Перевести клапан на байпас. Отсечь клапан запорной арматурой. | не требуется | 93pl3024
404 | 93HV960A | Пневмопривод решеток АВО (с позиционером) | Индикация | не требуется | требуется | при не обходимости осуществлять контроль температры | не требуется | 93pl3002
405 | 93HV960B | Пневмопривод решеток АВО (с позиционером) | Индикация | не требуется | требуется | при не обходимости осуществлять контроль температры | не требуется | 93pl3002
406 | 93HV961A | Пневмопривод решеток АВО (с позиционером) | Индикация | не требуется | требуется | при не обходимости осуществлять контроль температры | не требуется | 93pl3002
407 | 93HV961B | Пневмопривод решеток АВО (с позиционером) | Индикация | не требуется | требуется | при не обходимости осуществлять контроль температры | не требуется | 93pl3002
408 | 93HV962A | Пневмопривод решеток АВО (с позиционером) | Индикация | не требуется | требуется | при не обходимости осуществлять контроль температры | не требуется | 93pl3002
409 | 93HV962B | Пневмопривод решеток АВО (с позиционером) | Индикация | не требуется | требуется | при не обходимости осуществлять контроль температры | не требуется | 93pl3002
410 | 93TV960 | Пневмопривод решеток АВО (с позиционером) | Индикация | не требуется | требуется | при не обходимости осуществлять контроль температры | не требуется | 93pl3002
411 | 93TV961 | Пневмопривод решеток АВО (с позиционером) | Индикация | не требуется | требуется | при не обходимости осуществлять контроль температры | не требуется | 93pl3002
412 | 93TV962 | Пневмопривод решеток АВО (с позиционером) | Индикация | не требуется | требуется | при не обходимости осуществлять контроль температры | не требуется | 93pl3002
413 | 93XV753 | Линия технологического газа C-9302001AX (отсекатель) | Индикация | не требуется | требуется | Перевести клапан на байпас. Отсечь клапан запорной арматурой. | не требуется | 93pl3020
414 | 93XV803 | Линия технологического газа (отсекатель) | Индикация | не требуется | требуется | Перевести клапан на байпас. Отсечь клапан запорной арматурой. | не требуется | 93pl3022
415 | 93XV853 | Линия технологического газа (отсекатель) | Индикация | не требуется | требуется | Перевести клапан на байпас. Отсечь клапан запорной арматурой. | не требуется | 93pl3024
416 | 93LV752 | Линия конденсата C-9302001AX | Индикация | не требуется | требуется | Отсечь клапан 93-LV-752 ручной запорной арматурой. Контроль уровня осуществлять поз .93-LT-752 При достижении критических значений осуществлять дренаж сепаратора при помощи байпаса Обеспечить (контролировать) положение задвижек в 93-XV-431; 93-XV-441; 93 -HV-428; 93 -HV- 436; 93-HV-485; 93-HV-429; 93-HV-430; 93-HV-490; 93-HV-440; 93-HV-437; 93-HV-438; 93-HV-439 закрытом состоянии и 93-HV-486; 93-HV-491; 93-HV-496; 93-HV-498; 93-HV-484; 93-HV-489 в открытом состоянии | не требуется | 93pl3019
417 | 93LV754 | Литка конденсата C-9302001AX | Индикация | не требуется | требуется | Отсечь клапан 93-LV-754 ручной запорной арматурой. Контроль уровня осуществлять поз .93-LT-754 При достижении критических значений осуществлять дренаж сепаратора при помощи байпаса Обеспечить (контролировать) положение задвижек в 93-XV-431; 93-XV-441; 93 -HV-428; 93 -HV- 436; 93-HV-485; 93-HV-429; 93-HV-430; 93-HV-490; 93-HV-440; 93-HV-437; 93-HV-438; 93-HV-439 закрытом состоянии и 93-HV-486; 93-HV-491; 93-HV-496; 93-HV-498; 93-HV-484; 93-HV-489 в открытом состоянии | не требуется | 93pl3020
418 | 93LV802 | Линия конденсата C-9302001BX | Индикация | не требуется | требуется | Отсечь клапан 93-LV-802 ручной запорной арматурой. Контроль уровня осуществлять поз .93-LT-802 При достижении критических значений осуществлять дренаж сепаратора при помощи байпаса Обеспечить (контролировать) положение задвижек в 93-XV-431; 93-XV-441; 93 -HV-428; 93 -HV- 436; 93-HV-485; 93-HV-429; 93-HV-430; 93-HV-490; 93-HV-440; 93-HV-437; 93-HV-438; 93-HV-439 закрытом состоянии и 93-HV-486; 93-HV-491; 93-HV-496; 93-HV-498; 93-HV-484; 93-HV-489 в открытом состоянии | не требуется | 93pl3021
419 | 93LV804 | Линия конденсата C-9302001BX | Индикация | не требуется | требуется | Отсечь клапан 93-LV-804 ручной запорной арматурой. Контроль уровня осуществлять поз .93-LT-804 При достижении критических значений осуществлять дренаж сепаратора при помощи байпаса Обеспечить (контролировать) положение задвижек в 93-XV-431; 93-XV-441; 93 -HV-428; 93 -HV- 436; 93-HV-485; 93-HV-429; 93-HV-430; 93-HV-490; 93-HV-440; 93-HV-437; 93-HV-438; 93-HV-439 закрытом состоянии и 93-HV-486; 93-HV-491; 93-HV-496; 93-HV-498; 93-HV-484; 93-HV-489 в открытом состоянии | не требуется | 93pl3022
420 | 93LV852 | Линия конденсата C-9302001CX | Индикация | не требуется | требуется | Отсечь клапан 93-LV-852 ручной запорной арматурой. Контроль уровня осуществлять поз .93-LT-852 При достижении критических значений осуществлять дренаж сепаратора при помощи байпаса Обеспечить (контролировать) положение задвижек в 93-XV-431; 93-XV-441; 93 -HV-428; 93 -HV- 436; 93-HV-485; 93-HV-429; 93-HV-430; 93-HV-490; 93-HV-440; 93-HV-437; 93-HV-438; 93-HV-439 закрытом состоянии и 93-HV-486; 93-HV-491; 93-HV-496; 93-HV-498; 93-HV-484; 93-HV-489 в открытом состоянии | не требуется | 93pl3023
421 | 93LV854 | Линия конденсата C-9302001CX | Индикация | не требуется | требуется | Отсечь клапан 93-LV-854 ручной запорной арматурой. Контроль уровня осуществлять поз .93-LT-854 При достижении критических значений осуществлять дренаж сепаратора при помощи байпаса Обеспечить (контролировать) положение задвижек в 93-XV-431; 93-XV-441; 93 -HV-428; 93 -HV- 436; 93-HV-485; 93-HV-429; 93-HV-430; 93-HV-490; 93-HV-440; 93-HV-437; 93-HV-438; 93-HV-439 закрытом состоянии и 93-HV-486; 93-HV-491; 93-HV-496; 93-HV-498; 93-HV-484; 93-HV-489 в открытом состоянии | не требуется | 93pl3024
422 | 93XY818 | Разгрузка клапанов C-9302001BX (соленоид) | Индикация | не требуется | требуется | Работы производить только на остановленном компрессоре | не требуется | 93pl3021
423 | 93XY867 | Разгрузка клапанов C-9302001CX (соленоид) | Индикация | не требуется | требуется | Работы производить только на остановленном компрессоре | не требуется | 93pl3023
424 | 93XY868 | Разгрузка клапанов C-9302001CX (соленоид) | Индикация | не требуется | требуется | Работы производить только на остановленном компрессоре | не требуется | 93pl3023
425 | 93-TIRS-482A | Факельный газ от B-9302002A к C-9302001AX | Индикация | Отключить блокировку ключом 93TI482МО. | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3008
426 | 93-TIRS-483A | Факельный газ от B-9302002B к C-9302001BX | Индикация | Отключить блокировку ключом 93TI483МО. | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3008
427 | 93-TIRS-484 | Факельный газ от B-9302002C к C-9302001CX | Индикация | Отключить блокировку ключом 93TI484МО. | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3008
428 | 93-FIR-431 | Азот | Индикация | не требуется | требуется | не требуется | не требуется | 73pl4000
429 | 93-PDIRA-492 | Перепад давления на фильтре S-9302001 | Индикация | не требуется | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3009
430 | 93-PDIRA-493 | Перепад давления на фильтре S-9302002 | Индикация | не требуется | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3010
431 | 93-PDIRA-494 | Перепад давления на фильтре S-9302003 | Индикация | не требуется | требуется | не требуется | не требуется | 93pl3011
|  | Начальник цеха №6 | _______________ |  | Тимофеев И.И.
|  | Начальник цеха №12 | _______________ |  | Шаец А.А.
|  | Начальник цеха №45 | _______________ |  | Румянцев В.В.
|  | Начальник отдела АСУТП | _______________ |  | Дроганов И.П.
|  | Начальник сектора АСУТП | _______________ |  | Занин О.А.
|  | Начальник участка №3 цеха №12 | _______________ |  | Вовденко Ю.В.
|  | Старший мастер цеха №6 | _______________ |  | Мешалов Е.А.

## ЦЕХ 6 (930-01)
ООО "КИНЕФ"
| СОГЛАСОВАНО | [6 empty] | УТВЕРЖДАЮ
| Главный метролог | [6 empty] | Зам. директора технического
| __________________А.Н. Гарцев | [6 empty] | __________________А.В. Верещагин
| ____ ____________________2-0__ г. | [6 empty] | ____ ____________________20__ г.
Таблица ТО приборов КИПиА объекта 930-01 "Межцеховые коммуникации" цеха №6
№ | Номер позиции | Технологическое описание | ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ |  |  |  |  | № мнемосхем | Примечание
№ | Номер позиции | Технологическое описание | Индикация | Блокировка | Разр. Пуска/ автоматика | Регулир./Помпаж | Расчёты/Компенс. | № мнемосхем | Примечание
1 | 93-UQIR-026 | Расход топливного газа на объект 43010 | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 58pl3010
2 | 93-UQIR-027 | Расход топливного газа с объекта 43010 | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 58pl3010
3 | 93-FQIR-020 | Трубопровод водяного пара среднего давления | Индикация | не требуется | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3091
4 | 93-FQIRCA-011/FIRSA-011А | Топливный газ в факельный коллектор низкого давления | Индикация | Отключить блокировку ключом 93FI017МО. | не требуется | Перевести регулятор 93FC011 в MAN. | не требуется | 93pl3099 | Сигнал датчика заходит в шкаф EMC3, на барьер-повторитель с двумя выходами, один выход идет в ESD для блокировки, другой в DCS в алгоритм регулирования клапаном 93FV011.
5 | 93-FIRCA-012/FIRSA-012А | Топливный газ в факельный коллектор низкого давления | Индикация | Отключить блокировку ключом 93FI018МО. | не требуется | Перевести регулятор 93FC012 в MAN. | не требуется | 93pl3099 | Сигнал датчика заходит в шкаф EMC3, на барьер-повторитель с двумя выходами, один выход идет в ESD для блокировки, другой в DCS в алгоритм регулирования клапаном 93FV012.
6 | 93-FQIRSA-017 | Топливный газ в факельный коллектор низкого давления | Индикация | Отключить блокировку ключом 93FI017МО. | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3099
7 | 93-FQIRS-018 | Топливный газ в факельный коллектор низкого давления | Индикация | Отключить блокировку ключом 93FI018МО. | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3099
8 | 93-FIRCA-022/FIRSA-022А | Трубопровод ВСГ | Индикация | Отключить блокировку ключом 93FI023МО. | не требуется | Перевести регулятор 93FC022 в MAN. | не требуется | 93pl3099 | Сигнал датчика заходит в шкаф EMC3, на барьер-повторитель с двумя выходами, один выход идет в ESD для блокировки, другой в DCS в алгоритм регулирования клапаном 93FV022.
9 | 93-FIRSA-023 | Трубопровод ВСГ | Индикация | Отключить блокировку ключом 93FI023МО. | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3099
10 | 93-FIRCA-024/FIRSA-024А | Трубопровод ВСГ | Индикация | Отключить блокировку ключом 93FI025МО. | не требуется | Перевести регулятор 93FC024 в MAN. | не требуется | 93pl3099 | Сигнал датчика заходит в шкаф EMC3, на барьер-повторитель с двумя выходами, один выход идет в ESD для блокировки, другой в DCS в алгоритм регулирования клапаном 93FV024.
11 | 93-FIRSA-025 | Трубопровод ВСГ | Индикация | Отключить блокировку ключом 93FI025МО. | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3099
12 | 93-FQIRC-021 | Трубопровод ВСГ | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести регулятор в MAN. | не требуется | 93pl3103
13 | 93-FIRCA-028/FIRSA-028А | Трубопровод топливного газа | Индикация | Отключить блокировку ключом 93FI029МО. | не требуется | Перевести регулятор 93FC028 в MAN. | не требуется | 93pl3103 | Сигнал датчика заходит в шкаф EMC3, на барьер-повторитель с двумя выходами, один выход идет в ESD для блокировки, другой в DCS в алгоритм регулирования клапаном 93FV028.
14 | 93-FIRSA-029 | Трубопровод топливного газа | Индикация | Отключить блокировку ключом 93FI029МО. | не требуется | не требуется | не требуется | 93pl3103
15 | 93-FV-011 | Топливный газ в факельный коллектор низкого давления | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести клапан на байпас. Отсечь клапан запорной арматурой. | не требуется | 93pl3099
16 | 93-FV-012 | Топливный газ в факельный коллектор низкого давления | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести клапан на байпас. Отсечь клапан запорной арматурой. | не требуется | 93pl3099
17 | 93-FV-022 | Трубопровод ВСГ | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести клапан на байпас. Отсечь клапан запорной арматурой. | не требуется | 93pl3099
18 | 93-FV-024 | Трубопровод ВСГ | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести клапан на байпас. Отсечь клапан запорной арматурой. | не требуется | 93pl3099
19 | 93-FV-021 | Трубопровод ВСГ | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести клапан на байпас. Отсечь клапан запорной арматурой. | не требуется | 93pl3103
20 | 93-FV-028 | Трубопровод топливного газа | Индикация | не требуется | не требуется | Перевести клапан на байпас. Отсечь клапан запорной арматурой. | не требуется | 93pl3103
21 | 93-PIR-061 | Топливный газ в факельный коллектор низкого давления | Индикация | не требуется |  | не требуется |  | 93pl3099
22 | 93-PIR-084 | Трубопровод ВСГ | Индикация | не требуется |  | не требуется |  | 93pl3099
23 | 93-PIR-083 | Трубопровод ВСГ | Индикация | не требуется |  | не требуется |  | 93pl3103
24 | 93-PIR-093 | Трубопровод топливного газа | Индикация | не требуется |  | не требуется |  | 93pl3103
25 | 93-PIR-062 | Топливный газ в факельный коллектор высокого давления | Индикация | не требуется |  | не требуется |  | 93pl3031
26 | 93-PIRA-067 | Факельный газ | Индикация | не требуется |  | не требуется |  | 93pl3031
27 | 93-PIRS-068 | Факельный газ | Индикация | Отключить блокировку ключом 93PI068МО. |  | не требуется |  | 93pl3031
|  | Начальник цеха №6 | _______________ |  | Тимофеев И.И.
|  | Начальник цеха №12 | _______________ |  | Шаец А.А.
|  | Начальник цеха №45 | _______________ |  | Румянцев В.В.
|  | Начальник отдела АСУТП | _______________ |  | Дроганов И.П.
|  | Начальник сектора АСУТП | _______________ |  | Занин О.А.
|  | Начальник участка №3 цеха №12 | _______________ |  | Вовденко Ю.В.
|  | Старший мастер цеха №6 | _______________ |  | Мешалов Е.А.